Содержание

Содержание	2

Определения	14

Перечень принятых обозначений	17

Введение	18

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	19

  - Источники тепловой энергии	22

    - Нижегородская округная электростанция (НиГРЭС)	22

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	22

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	26

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	26

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	28

      - Среднегодовая загрузка оборудования	30

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	30

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	30

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	30

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	30

    - Котельная №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»	30

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	30

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	33

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	33

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	33

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	33

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	33

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

      - Среднегодовая загрузка оборудования	33

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	34

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	34

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	34

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	34

    - Источники тепловой энергии МУП «БРКК»	35

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	35

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	38

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	38

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	38

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	38

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	38

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	38

      - Среднегодовая загрузка оборудования	39

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	39

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	39

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	39

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	39

    - Котельная №1 МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»	39

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	39

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	41

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	41

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	41

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	41

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	41

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	41

      - Среднегодовая загрузка оборудования	41

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	41

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	42

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	42

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	42

    - Источники тепловой энергии ООО «ТЕПЛОДАР»	42

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	42

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	47

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	47

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	47

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	47

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	47

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	47

      - Среднегодовая загрузка оборудования	48

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	50

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	50

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	50

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	50

    - Источники тепловой энергии АО «НОКК»	50

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	50

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	55

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	55

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	55

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	55

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	56

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	56

      - Среднегодовая загрузка оборудования	56

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	56

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	57

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	57

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	57

    - Источники тепловой энергии МУП «Большое Козино»	57

      - Структура и технические характеристики основного оборудования	57

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	59

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	59

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	59

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	59

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	60

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	60

      - Среднегодовая загрузка оборудования	60

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	60

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	60

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	60

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	61

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	62

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	62

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	65

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	74

      - СЦТ НиГРЭС	74

      - СЦТ котельной №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»	74

      - СЦТ котельной №3 МУП «БРКК» р.п. Лукино ул. Морозова	74

      - СЦТ котельной №4 МУП «БРКК» р.п. Малое Козино, ул. Докучаева	74

      - СЦТ котельной №1 МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» д. Конево ул. Советская	74

      - СЦТ котельной №1 ООО «Теплодар» р.п. 1-е Мая ул. Садовая	74

      - СЦТ котельной №2 ООО «Теплодар»  р.п. Лукино, ул.Победы	75

      - СЦТ котельной №14 ООО «Теплодар» р. п. Лукино ул. Запрудная	75

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Молодежная	75

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Воинская	75

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пионерская д.4	75

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пионерская д.2	75

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пушкина	76

      - СЦТ котельной №10 АО «НОКК» д. Истомино	76

      - СЦТ котельной №11 АО «НОКК» пос. Совхозный	76

      - СЦТ котельной ЦКК АО «НОКК»	76

      - СЦТ ООО «ВолгаРесурс»	76

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	77

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	77

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	94

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	95

    - Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей	95

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	96

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	97

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабежния) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	101

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	113

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	114

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	114

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям	115

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	115

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 116

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	116

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	116

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	121

  - Зоны действия источников тепловой энергии	121

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 121

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	121

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 126

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	126

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	126

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	128

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	129

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	130

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

130

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	133

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от

источника тепловой энергии к потребителю	133

    - Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	134

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	134

  - Балансы теплоносителя	134

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	134

      - Нормативный режим подпитки	134

      - Аварийный режим подпитки	135

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	135

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	142

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	142

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	142

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	143

    - Описание использования местных видов топлива	143

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	143

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 145

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа 145

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	145

    - Частота отключений потребителей	145

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения 145

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	145

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	146

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	146

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	146

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	163

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	163

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	171

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий

потребителей	171

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	171

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	171

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	172

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	172

    - Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	173

    - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	173

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	174

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	175

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	177

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	181

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	186

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения	200

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	201

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	201

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	203

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	203

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	205

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	206

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе с полным топологическим описанием связности объектов	206

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения	207

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	215

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	215

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе

переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	217

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	218

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	218

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения	219

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	220

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	221

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	222

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	222

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с помощью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	224

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	225

ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	226

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	226

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

.........................................................................................................................................................................227

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	229

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	230

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	230

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	230

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов	231

  - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	231

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения	231

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	232

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии	232

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	234

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	234

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	241

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	242

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	242

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной

энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения	243

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	243

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

.........................................................................................................................................................................243

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	244

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	244

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	244

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	244

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	245

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	273

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	273

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	273

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	281

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	281

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	281

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	281

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	281

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	282

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых округах поселения, городского округа, города федерального значения	282

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	285

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	286

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	286

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	287

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	287

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	288

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	289

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	289

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии	290

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	291

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	296

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	297

  - Предложения по источникам инвестиций	298

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	299

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	299

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива .311

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	316

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	316

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	317

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	317

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	318

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	329

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения	329

  - Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

.........................................................................................................................................................................329

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	335

  - Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	335

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	335

  - Установка резервного оборудования	335

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	335

  - Резервирование тепловых сетей смежных округов	335

11.10 Устройство резервных насосных станций	336

11.11. Установка баков-аккумуляторов	336

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	338

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

.........................................................................................................................................................................338

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	349

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	352

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	352

    - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей	353

12.3.3.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	355

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	362

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	368

  - Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	368

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	368

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	368

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	374

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	374

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	374

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	375

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	378

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	378

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	379

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	379

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	380

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	380

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	381

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	381

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	381

  - Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

.........................................................................................................................................................................381

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	382

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в округах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена округами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Введение

Проект схемы теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на перспективу до 2032 г. разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального   закона   Российской   Федерации   от   27   июля   2010    г.   №   190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 16 марта 2019 года).

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории округа.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения

Населенные пункты, входящие в состав Балахнинского муниципального округа:

    - город Балахна;

    - рабочий поселок Гидроторф;

    - рабочий поселок Большое Козино;

    - рабочий поселок Малое Козино;

    - Коневский сельсовет;

    - Кочергинский сельсовет;

Город Балахна является административным, культурным, торговым, производственным центром округа.

В границах муниципального образования Балахнинский округ свою деятельность осуществляют следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- Акционерное общество «Волга» создано путем преобразования Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината.

С 1 января 2015 года Нижегородская государственная округная электростанция им. А.В. Винтера (далее - НиГРЭС) вошла в состав АО «Волга» как его новое структурное подразделение «Энергетический комплекс НиГРЭС» АО «Волга».

Основной вид деятельности НиГРЭС – производство тепловой и электрической энергии. НиГРЭС обеспечивает тепловой энергией и электроэнергией г. Балахна и р.п. Гидроторф.

- Видом деятельности Муниципального унитарного предприятия «Большое Козино» (далее МУП «Большое Козино») является производство (некомбинированная выработка), передача и сбыт тепловой энергии на территории рабочего поселка Большое Козино.

- Муниципальное унитарное предприятие «Балахнинская районная коммунальная компания» (далее – МУП «БРКК») осуществляет теплоснабжение на территории рабочий поселок Лукино ул. Морозова.

- ООО «Феникс» осуществляет теплоснабжение на территории «рабочий поселок Малое Козино» ул. Докучаева.

- ООО «Теплодар»» осуществляет теплоснабжение на территории ул. Победы , ул. Запрудная населенного пункта «рабочий поселок Лукино» и ул. Садовая «п. 1 Мая».

- Акционерное общество «Нижегородская областная коммунальная компания» (далее – АО «НОКК») осуществляет теплоснабжение населенного пункта

«Кочергинский сельсовет» (согласно Концессионному соглашению от 31.12.2016 г. № 4 с Администрацией МО «Кочергинский сельсовет» и МУП «Кочергино»), а также мкр. ЦКК г. Балахна.

- МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» осуществляет теплоснабжение населенного пункта «Коневский сельсовет».

- МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» с 20 июня 2015 года приняло в хозяйственное ведение котельную ул. Попова д. 9А и тепловые сети от нее.

- ООО «ВолгаРесурс» владеет квартальными и магистральными тепловыми сетями согласно договора аренды теплосетевого имущества АО «Волга» с момента установления тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Технологическая, оперативная и диспетчерская связь между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями осуществляется посредством телефонной связи.

Границы зон действия теплоснабжающих организаций на территории Муниципального образования представлены на рисунке 1.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Рисунок 1. Зоны действия теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

1.2	Источники тепловой энергии

    - АО «Волга» Энергетический комплекс НиГРЭС

(Нижегородская ГРЭС им. А.В. Винтера)

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

Нижегородская районная электростанция (НиГРЭС) – является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Сегодня НиГРЭС остается важным энергетическим центром Нижегородской области. Основными потребителями электроэнергии и тепловой энергии являются АО «Волга», ООО

«ВолгаРесурс», ООО «ТехРесурс». Тепловой энергией НиГРЭС снабжает город Балахна и р.п. Гидроторф. По технико-экономическим показателям станция является одной из лучших в Нижегородском регионе. Станция обеспечивает надежное, экологически чистое производство тепловой и электрической энергии.

Рисунок 2. Внешний вид НиГРЭС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 1. Характеристика основного оборудования (паровые котлы)

| Вид оборудования | Тип (марка) оборудования | Завод-изготовитель | Паропроизводительность, т/ч | Номинальные (проектные) параметры |  |  |  |  |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | (Нормативный) парковый ресурс, ч (срок службы, лет) | Наработка с начала эксплуатации, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контур высокого давления | Пар на выходе из котла |  |  |  |  |  | Вид топлива |  | КПД брутто, % (для КУ - термический КПД, %) |  |  |  |
|  |  |  |  | Давление пара, МПа |  | Температура пара, оС |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расчетное | рабочее | среднегодо вое | расчетная | рабочая | среднегодо вая |  |  |  |  |  |  |
| Котел паровой энергетический ст.№1* | БКЗ-210-140 Ф | Барнаульский котельный завод, Сибэнергомаш (ОАО), г. Барнаул | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 570,0 0 | 560,0 0 | 555,0 0 | Газ | Мазу т | 0,00 | 1967 | 250000 | 157280 |
| Котел паровой энергетический ст.№2* | БКЗ-210-140 Ф |  | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 570,0 0 | 560,0 0 | 555,0 0 | Газ | Мазу т | 0,00 | 1967 | 250000 | 158876 |
| Котел паровой энергетический ст.№3* | БКЗ-210-140 Ф |  | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 570,0 0 | 560,0 0 | 555,0 0 | Газ | Мазу т | 93,54 | 1968 | 250000 | 227822 |
| Котел паровой энергетический ст.№4* | БКЗ-210-140 Ф |  | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 570,0 0 | 560,0 0 | 555,0 0 | Газ | Мазу т | 93,69 | 1968 | 250000 | 243889 |
| Котел паровой энергетический ст.№5* | БКЗ-210-140 Ф |  | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 570,0 0 | 560,0 0 | 555,0 0 | Газ | Мазу т | 93,80 | 1969 | 250000 | 209122 |
| Котел паровой энергетический ст.№6* | БКЗ-320-140-4 |  | 320,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 560,0 0 | 560,0 0 | 557,0 0 | Газ | Мазу т | 94,10 | 1983 | 300000 | 203464 |
| Котел паровой энергетический ст.№7* | БКЗ-420-140 ГМ |  | 420,00 | 14,00 | 14,00 | 13,80 | 560,0 0 | 560,0 0 | 556,0 0 | Газ | Мазу т | 93,29 | 1985 | 300000 | 154812 |

*На НиГРЭС выведены из эксплуатации два энергетических котла БКЗ-210-140 ст. №1,2, производительностью 210 т/ч.

| КВГМ-50 | КВГМ-50 | Тип (марка) оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорогобужский котельный завод, Дорогобужкотломаш (ОАО), Смоленская область |  | Завод изготовитель |  |  |
| 1982 | 1982 | Год ввода оборудования в эксплуатацию |  |  |
| 50,00 | 50,00 | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| Газ | Газ | основной | Вид топлива |  |
| Мазут | Мазут | резервный |  |  |
| 1,200 | 1,200 | давление, МПа | Параметры воды на выходе | Номинальные параметры |
| 150,000 | 150,000 | температура, оС |  |  |
| 0,850 | 0,850 | давление, МПа | Параметры сетевой воды |  |
| 115,000 | 115,000 | температура, оС |  |  |
| 618,000 | 618,000 | в основном режиме | Расход воды, т/ч |  |
| 1230, 000 | 1230, 000 | в пиковом режиме |  |  |
| 1,000 | 1,000 | в основном режиме | Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см2 |  |
| 1,500 | 1,500 | в пиковом режиме | КПД брутто, % |  |
| 93,42 | 93,42 |  |  |  |
| 1,000 | 1,000 | Отпуск тепла за отчетный год, Гкал. |  |  |
| 1982 | 1982 | Год проведения последнего капитального ремонта |  |  |
| 35040 | 35040 | Нормативный межремонтный период, ч |  |  |
| 4 | 4 | Назначенный срок эксплуатации, лет |  |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 2. Характеристика основного оборудования (водогрейные котлы)

24

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 3. Характеристика турбинного оборудования

| Подвид оборудования | Тип (марка) оборудования | Завод изготовитель | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт | Установленная тепловая мощность всего, Гкал/ч | Давление свежего пара, МПа |  |  | Температура свежего пара, град. С |  |  | Номинальный расход пара через турбину, т/ч | Наработка с начала эксплуатации, ч | Наработка за отчетный год, ч | Год ожидаемого достижения паркового ресурса (срока службы) | Норматив количества пусков, шт | Количество пусков с начала эксплуатации, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расчетное | рабочее | среднегодовое | расчетное | рабочее | среднегодовое |  |  |  |  |  |  |
| Турбины паровые с противодавлением ст.№1* | Р-32- 130/13 | Турбомоторный завод (ОАО), г. Екатеринбург | 1967 | 32,0 | 128,00 | 14,50 | 13,00 | 12,90 | 560,00 | 555,00 | 552,00 | 305,00 | 248567 | 0 | 2001 | 600 | 437 |
| Турбины паровые с противодавлением ст.№2* | Р-32- 130/13 |  | 1968 | 32,0 | 128,00 | 14,50 | 13,00 | 12,90 | 560,00 | 555,00 | 552,00 | 305,00 | 284160 | 8108 | 2019 | 600 | 458 |
| Турбины паровые с производствен. и теплофикацион.отборами ст.№3* | ПТ- 80/100 - 130/13 | Ленинградский металлический завод, Силовые машины (ОАО), г. Санкт- Петербург | 1983 | 80,0 | 210,00 | 14,50 | 13,00 | 12,90 | 560,00 | 555,00 | 552,00 | 470,00 | 265939 | 8323 | 2021 | 600 | 378 |

*На НиГРЭС выведена из эксплуатации турбина паровая с противодавлением Р-32-130/13 ст. №1.

25

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной

установки

Установленная электрическая мощность НиГРЭС - 112 МВт. Установленная тепловая мощность – 438 Гкал/час.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой

тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая мощность составляет 438 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности НиГРЭС на собственные нужды составляет 1,36 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 436,64 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления

ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Строительство станции началось в 1921 году, и к сентябрю 1925 года был закончен монтаж оборудования, проведены испытания котлов, турбогенераторов и электрооборудования.

1933 году станция достигла полной электрической мощности в 204 МВт и стала крупнейшим энергетическим предприятием в мире, работающим на торфе.

С 2003 года на НиГРЭС идёт поэтапная реконструкция систем газоснабжения котлов.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии)

На рисунке 3 показана схема выдачи тепловой мощности от источника комбинированной выработки тепловой энергии – НиГРЭС.

Отпуск тепловой энергии от НиГРЭС, в том числе в магистральные и квартальные сети ООО «ВолгаРесурс», осуществляется по нескольким выпускам:

Направление НиГРЭС - Город Ветка 2 (отопление): ведет к потребителям ул. Пушкина, ул. Энгельса; к ветке 2 (отопление), ветка 6а (ГВС) от ЦТП-1; к ветке 3 (отопление) и ветке 8 (ГВС) от ЦТП №2;

Направление НиГРЭС – 2 очередь ветка 7 (отопление) и ветка 9 (ГВС); Направление НиГРЭС – ул. Елизарова ветка 4 (отопление); Направление НиГРЭС – 1 очередь ветка 5 (отопление) и ветка 6 (ГВС); Направление НиГРЭС – АО «Волга» (пар);

Направление НиГРЭС – ОАО «НПО «ПРЗ» на ЦТП-6 (отопление, ГВС), на ЦТП-7 (отопление), на ПСЦ: ПСЦ 2 – ветка ПСЦ 2 (ул. Пирогова – отопление, ГВС), ПСЦ 3 – ветка ПСЦ 3 (ул. Коммунистическая – отопление, ГВС), ПСЦ 4 – ветка ПСЦ 4 (ул. Филатова – отопление, ГВС);

Направление НиГРЭС – пос. Гидроторф: направление на потребителей ул. Озерная, Лесная, луговая Голованова (отопление), направление на ЦТП 4 ТП «Мехзавод» (отопление, ГВС), направление ветка ЦТП 5 ТП «Сергеевка» (отопление), направление ЦТП 8 ТП «Быт» (отопление), направление к потребителям ул. Западная, 1, ул. Мелиораторов, 1,2,4 (отопление), направление ЦТП 3 п. Гидроторф (отопление, ГВС).

Рисунок 3. Схема выдачи тепловой мощности от источника комбинированной выработки тепловой энергии

Фактическая	тепловая	нагрузка	по	веткам	потребителей	ООО	«ВолгаРесурс» представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Фактически подключенная тепловая нагрузка по веткам потребителей ООО

«ВолгаРесурс»

| Названия строк | Qот | Qвен | Qгвс | Qпотери от. | Q потери ГВС | Qут. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка 4 | 0,2130 | 0,0382 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0000 |  | 0,2554 |
| Ветка 2 | 4,0415 | 0,0000 | 0,4108 | 0,0292 | 0,0000 | 0,0003 | 4,4818 |
| Ветка 2, 6а | 10,0314 | 0,9562 | 0,9074 | 0,0358 | 0,0000 | 0,0006 | 11,9314 |
| Ветка 3, 8 (ЦТП ЧППЖТ) | 7,5468 | 0,0000 | 1,0697 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0001 | 8,6245 |
| Ветка 5,6 | 9,6589 | 0,0000 | 1,2075 | 0,0219 | 0,0000 | 0,0003 | 10,8886 |
| Ветка 7,9 | 12,4979 | 0,3738 | 1,3130 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0005 | 14,2166 |
| ПРОМЗОНА | 0,1883 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,1883 |
| ПСЦ ПРЗ | 0,1770 |  | 0,0025 |  |  |  | 0,1795 |
| ПСЦ-2 | 1,7430 |  | 0,3104 | 0,0059 | 0,0000 | 0,0001 | 2,0594 |
| ПСЦ-3 | 9,8798 | 0,1989 | 2,5610 | 0,0205 | 0,0000 | 0,0005 | 12,6607 |
| ПСЦ-4 | 0,3324 |  | 0,0108 | 0,0068 |  | 0,0002 | 0,3502 |
| ТП «Быт» | 3,5902 | 0,8478 | 0,1038 | 0,0236 | 0,0000 | 0,0012 | 4,5666 |
| ЦТП «Гриль» | 4,8392 | 0,3345 | 0,7467 | 0,0155 | 0,0000 | 0,0002 | 5,9361 |
| ЦТП «Накат» | 22,7030 | 0,1017 | 3,4762 | 0,0927 | 0,0008 | 0,0025 | 26,3769 |
| ЦТП «Рейд» | 2,4541 | 0,0000 | 0,3494 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8073 |
| ЦТП-3 (ЦТП п. Гидроторф) | 8,2997 | 0,1510 | 1,3592 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0001 | 9,8293 |
| ЦТП-4 (ТП «Мех.завод») | 1,3533 | 0,0000 | 0,1451 | 0,0002 | 0,0000 |  | 1,4986 |
| ЦТП-5 (ТП «Сергеевка») | 0,1525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,1525 |
| ЦТП-6 | 6,6765 | 0,9228 | 1,7878 | 0,0152 | 0,0165 | 0,0019 | 9,4207 |
| ЦТП-7 | 6,4228 |  | 0,0000 | 0,0016 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4244 |
| Общий итог | 112,8012 | 3,9249 | 15,7613 | 0,3355 | 0,0173 | 0,0085 | 132,8488 |

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии в сетевой воде.

Температура сетевой воды в прямых сетевых трубопроводах на жилой массив НиГРЭС г. Балахна и р. п. Гидроторф должна поддерживаться в соответствии с заданным температурным графиком по среднесуточной температуре наружного воздуха, с отклонением не более ± 3 %.

Работа станционной теплофикационной установки с отступлением от температурных графиков возможна только по распоряжению технического директора-главного инженера станции.

Станционная установка подогрева сетевой воды предназначена для обеспечения отопительных нагрузок жилых массивов: г. Балахна, р. п. Гидроторф и НиГРЭС, которая включает в себя:

а) бойлерную установку (расположенную в помещении бойлерной), состоящую из:

- основных бойлеров № 1,2 (ПСВ–315–3–23); пикового бойлера № 1 (ПСВ–315–14- 23); сетевых насосов № 1,2,3 (Д-1250-125); насосов подпитки № 1,2 (1-я очередь);

- основных бойлеров № 3,4 (ПСВ–315–3–23); пикового бойлера № 2(ПСВ–315–14-23); сетевых насосов № 4,5,6 (Д-1250-125); насосов подпитки № 3,4 (2-я очередь);

- конденсатных насосов № 1,3,4 (КС–125–140);

- бака подпиточной воды, с насосами подпитки № 1-4 (3к-6);

- РОУ 13/1,2 кгс/см2 ст.№ 1,2;

- трубопроводов и арматуры, установленной на них,

б) установку подогрева сетевой воды (расположенную в маш. зале №3) турбины ст.№ 3 (ПТ-80/100-130/13), состоящую из:

- 2-х подогревателей сетевых горизонтальных (ПСГ-1300-3-8-I);

- 4-х сетевых насосов;

- 4-х конденсатных насосов;

- 2-х насосов подпитки ст.№ 5,6;

- сетевых трубопроводов и арматуры, установленной на них, в) пиковой водогрейной котельной (ПВК), состоящей из:

- 2-х водогрейных котлов (КВГМ-50);

- 5 сетевых насосов 2-го подъема;

- сетевых трубопроводов и арматуры, установленной на них,

г) сетевых теплофикационных трубопроводов и арматуры, установленной на них, расположенных на территории электростанции.

д) установку подпитки теплосети (УПТС) (расположенной в маш. зале №2), которая включает в себя:

- два подогревателя хим. очищенной воды (ПХОВ),

- два водо-водяных теплообменника (ВВТ),

- деаэратор подпитки теплосети (ДПТ) с охладителем выпара. Отпуск тепловой энергии в паре 13 кгс/см2

Отпуск	пара	13	кгс/см2	производится	на	потребителей	и	С/Н	НиГРЭС,	от станционных паропроводов 13 кгс/см2, путем изменения:

- нагрузки турбины ст.№2 (Р-32-130/13), при ее работе;

- положения диафрагмы производственного отбора турбины ст.№3 (ПТ-80/100- 130/13), при ее работе;

- положения регулирующего клапана, установленного на РОУ 130/13 кгс/см2 ст.№ 1,3,4.

В работе может находиться разный состав оборудовании, но с обязательным резервированием (например, турбина ст.№3 в работе, РОУ 130/13 кгс/см2 ст.№3 в горячем резерве).

Отпуск тепловой энергии в паре 1,2 кгс/см2

Отпуск пара 1,2 кгс/см2 производится на С/Н НиГРЭС, от станционных паропроводов 1,2 кгс/см2, путем изменения:

- положения диафрагмы отопительного отбора турбины ст.№3 (ПТ-80/100-130/13), при ее работе;

- положения регулирующего клапана, установленного на РОУ 13/1,2 кгс/см2 ст.№ 1,2. В работе может находиться разный состав оборудовании, но с обязательным резервированием (например, турбина ст.№3 в работе, РОУ 13/1,2 кгс/см2 ст.№1 в горячем

резерве).

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования приведена в таблицах 1-3.

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, установленны в месте отпуска тепловой энергии НиГРЭС.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Количество инцидентов, технологических и аварийных отказов системы теплоснабжения НиГРЭС за 2018 год – 433.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации НиГРЭС отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей представлены в таблицах 1-3.

    - Котельная №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение осуществляется от угольной котельной, мощностью 0,672 Гкал/час.

В котельной установлено три котла типа Универсал-6М. Установленная мощность котельной 0,672 Гкал/ч.

Основным видом топлива котельной является уголь.

Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график тепловой сети 95 – 70 ºС.

С 20 июля 2015 года котельная с тепловыми сетями от нее передана в хозяйственное ведение МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Краткая	характеристика	источника	теплоснабжения	с	перечнем	основного оборудования приведена в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 5. Краткая характеристика котельной №9

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Балахна ул. Попова | Универсал-6М (2шт) Универсал-6М (1шт) | 0,672 | 0,61 | Хабаровский завод отопительного оборудования | 1968 1984 | уголь | нет | нет | водомерный ОСВУ-40 электрический ARF 03 PR1 DN “Меркурий 280» | режимных карт нет, КПД расч. 60% |

| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата |  | Количество, шт. |  | Подача насоса, м3/час |  | Напор насоса, м.вод.ст. | Мощность электродвигателя, кВт |  | Скорость вращения, об/мин. |
| 1 | К 80-50-160 | Сетевой |  | 1 |  | 70 |  | 32 | 7,5 |  | 2900 |
| 2 | 2К6 | Подпиточный |  | 1 |  | 30 |  | 24 | 4,5 |  | 2900 |
| 3 | К 80-50-200 | Сетевой |  | 1 |  | 70 |  | 50 | 15,0 |  | 2900 |
| 4 | 3КМ-6 |  |  | 1 |  | 45 |  | 54 | 20,0 |  | 2500 |
| Вытяжные и приточные вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Тип вентилятора |  | Количество, шт. |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |  | Скорость вращения, об/мин. |  |
| 1 | вентилятор |  | вытяжная |  | 1 |  | 4,5 |  |  | 1000,0 |  |
| 2 | вентилятор |  | приточная |  | 1 |  | 4,5 |  |  | 1000,0 |  |
| Тягодутьевые устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Тип устройства |  | Количество, шт. |  | Производительность, м3/час |  |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| 1 | ЭрВ |  | Вентиляторы дутьевые |  | 1 |  | 6000 |  |  | 4,5 |  |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной составляет 0,672 Гкал/ч.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая мощность составляет 0,672 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности котельной на собственные нужды составляет 0 Гкал/час. Тепловая мощность составляет 0,672 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная построена в 1968 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 1968 года. В 1984 году на котельной установлен новый котлоагрегат.

Данные о последних капитальных ремонтах котлоагрегатов отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной нет.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная №9 производит отпуск тепловой энергии на сети отопления.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельной №9 отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 75 / 50 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной №9 составляет 4662 часов.

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной №9 установлены следующие приборы учета:

-Водомерный ОСВУ-40

-Электрический ARF 03 PR1 DN

- «Меркурий 280»

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов работоспособности оборудования на котельной зафиксировано не было.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной №9 отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Источники тепловой энергии МУП «БРКК» и ООО «Феникс»

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

На балансе МУП «БРКК» с 14.12.2018 года числится котельная - №3 мощностью 0,17 Гкал/час.

На балансе ООО «Феникс» - котельная №4 мощностью 1,39 Гкал/час.

Котельная №3 находится по адресу р.п. Лукино ул. Морозова, установленная мощность котельной 0,17 Гкал/час. В котельной установлен котел КВ-0,2.

Основным видом топлива котельной является уголь.

Краткая характеристика источника теплоснабжения с перечнем основного оборудования приведена в таблице ниже.

Котельная №4 находится по адресу р.п. Малое Козино ул. Докучаева, установленная мощность котельной 1,39 Гкал/час. Основным видом топлива котельной является уголь. В котельной установлено 2 котла типа Универсал 5-М и 1 котел типа универсал 6-М. Тип химводоподготовки – Na-катионирование.

Краткая характеристика источника теплоснабжения с перечнем основного оборудования приведена в таблице ниже.

Таблица 6. Краткая характеристика котельной №3

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п.Лукино, ул. Морозова | КВ-0,2 | 0,17 | 0,15 | Россия ОАО «Яранский механический завод» | 2010 | уголь | нет | нет | Прибор учета воды ПРЭМ ДУ 20 | режимных карт нет, КПД расч. 60% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ст.№ | тип | Производительность, м3/ч | Напор, мм.в.ст. | Число об/мин | электродвигатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип |  | Мощность, кВт |  | Число об/мин |
| насос | Willo MNI- 404-IE | сетевой | 8 | 20 | 1500 | синхронный |  | 0,75 |  | 1500 |
| насос | ЭЦВ 6-6,3-125 | перекачивающий | 1 | 125 | 2850 | асинхронный |  | 4,5 |  | 2850 |
| насос | Willo IRL 40/120-1.5/2 | сетевой | 16,5 | 18 | 2900 | асинхронный |  | 1,5 |  | 2900 |
| насос | КМ 50-32-125 | сетевой | 12,5 | 20 | 1500 | асинхронный |  | 2,2 |  | 1500 |

Таблица 7. Краткая характеристика котельной №4

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п.М.Козино, ул. Докучаева | Универсал 5-М(1шт) Универсал 5-М(1шт) Универсал 6-М(1шт) | 1,39 | 0,55 | нет данных | 1996(2008) 1995(2004) 1996(2009) | уголь | NA- катиониров ание | нет | ПРЭМ ДУ 32 №260191 | режимных карт нет, КПД расч. 60% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ст.№ | тип | Производи тельность, м3/ч | Напор, мм.в.ст. | Число об/мин | электродвигатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тип |  | Мощность, кВт |  | Число об/мин |
| насос | К80-50-200 | сетевой | 80 | 50 | 2900 | асинхронный |  | 12 |  | 2900 |
| насос | Willo-IL | сетевой | 70 | 70 | 2900 | асинхронный |  | 5,5 |  | 2900 |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной

установки

Установленная мощность котельной №3 составляет 0,17 Гкал/час. Установленная мощность котельной №4 составляет 1,39 Гкал/час.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой

тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной МУП «БРКК» отсутствуют. Располагаемая мощность котельной №3 составляет 0,17 Гкал/час.

Располагаемая мощность котельной №4 составляет 1,39 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловых мощностей котельной № 4 на собственные нужды составляет 0,03 Гкал/час, потребление тепловых мощностей котельной № 3 на собственные нужды составляет 0 Гкал/час.

Тепловая мощность нетто котельной №3 составляет 0,17 Гкал/час Тепловая мощность нетто котельной №4 составляет 1,36 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления

ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная №3 построена в 2010 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2010 года.

Котельная №4 построена в 1995 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 1995 года.

В 2009 году на котельной №4 был проведен капитальный ремонт котлоагрегата.

Предписаний	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей	эксплуатации оборудования котельных МУП «БРКК» нет.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельная №3 производит отпуск тепловой энергии на сети отопления и ГВС. Котельная №4 производит отпуск тепловой энергии только на сети отопления.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Температурный график тепловой сети котельных МУП «БРКК» - 95/70 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования МУП «БРКК» составляет 5280 часов.

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт тепловой энергии на котельных №3,4 ведётся расчётным способом.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За анализируемый период 12 декабря 2019 года зафиксирована авария на теплотрассе р.п. М. Козино ул. Докучаева, в радиус отключения подачи тепла попали жилые дома: №№ 8-11. Устранение аварии заняло 3 часа.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной МУП «БРКК» отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Котельная №1 МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

1.2.4.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На балансе МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» находится котельная № 1 в д.

Конево, с установленной мощностью 2,064 Гкал/ч.

Основным видом топлива до 2016 года являлся уголь. С 2017 года основным топливом является природный газ.

Краткая	характеристика	источника	теплоснабжения	с	перечнем	основного оборудования приведена в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 8. Краткая характеристика котельной №1

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Конево, ул.Советская | Buderus Logano SK 745 2 шт. | 2,064 | 1,47 | 2016 | газ | нет | нет | нет | режимные карты в наличии, КПД расч. 92% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | тип | Производительность, м3/ч |  | Число об/мин |  | Завод изготовитель |  | Год выпуска |
| DAB NKP-G 65-160/173 |  | Насос сетевой (циркуляционный) | 460 |  | 1450 - 2900 |  | DAB |  | 2015 |
| DAB KLM 80/600 T |  | Насос подмешивающий (рециркуляционный) | 48 |  | 2800 |  | DAB |  | 2015 |
| DAB EURO 30/80 T |  | Насос повышения давления (подпиточный) | 7,1 |  |  |  | DAB |  | 2015 |

40

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной №1 составляет 2,064 Гкал/час.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной №1 МУП «МП «Конево» МО

«БМО» НО» отсутствуют.

Располагаемая мощность котельной №1 составляет 2,064 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловых мощностей котельной МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» на собственные нужды в 2019 году составило 34,52 Гкал.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

С целью модернизации системы теплоснабжения д. Конево, ухода от высокозатратных угольных котельных в 2015 – 2016 гг. на территории д. Конево было осуществлено строительство новой Блочной газовой котельной.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Доля полезного отпуска тепловой энергии на систему отопления составляет 100% от общей величины отпуска котельной, так как нагрузка на ГВС отсутствует.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Температурный график тепловой сети котельных МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» - 95/70 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной №1 составляет 4662 часов.

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии на котельной №1 отсутствуют.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В 2019 году отказы работоспособности оборудования на котельной МУП «МП

«Конево» МО «БМО» НО» не зафиксированы.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Источники тепловой энергии ООО «Теплодар»

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

На балансе ООО «Теплодар» находятся 3 котельные:

- Котельная №1 р.п. 1-е Мая, ул. Садовая, мощностью 3,42 Гкал/час.

Покрытие теплофикационной нагрузки осуществляется от двух газифицированных котлов типа КВЖ-2-115Г общей производительностью 3,42 Гкал/час. Подготовка воды (ХВО) осуществляется с помощью установки дозирования реагентов СДР-5.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

Температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Нагрузка на ГВС отсутствует.

Тепловые сети поселка – двухтрубные.

- Котельная №2 р.п. Лукино, ул. Победы 24, мощностью 2,64 Гкал/час. Теплоснабжение объектов осуществляется от двух котлов марки КСВаУ-0,63 Гн(м)

и трех котлов марки Универсал-6М, установленных в газовой котельной.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

Подготовка воды (ХВО) осуществляется с помощью фильтра ОВ (4 штуки), Q=40 м3/час, D=1000 мм, V=1,5 м3.

Температурный график сети 80/55 ºС, горячее водоснабжение 60 ºС. Тепловые сети выполнены в четырехтрубном исполнении.

- Котельная №14 п. Лукино, ул. Запрудная 27, мощностью 2,92 Гкал/час.

В котельной установлены два котла ДКВР-2,5-13, ДКВР-2,5-14. С июня по сентябрь 2014 года было произведено техническое перевооружение котельной – перевод паровых котлов в водогрейный режим.

Тип химводоподготовки – Na-катионирование.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 73/48 ºС.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

Краткая	характеристика	источников	теплоснабжения	с	перечнем	основного оборудования приведены в таблицах ниже.

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительнос ть, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод- изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п. Первое Мая ул. Садовая | КВЖ-2- 115Г(2ш т) | 3,42 | 3,44 | ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения» | 2006 | газ | СДР-5 | нет | Счетчик газа RVG-100 Преобразователь температур ТПС 002 Теплогазовычисл ВРГТ-1 Преобразователь давления Зонд-10 (3шт) | режимная карта в наличии КПД 92% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименова ние | Тип насосного агрегата | Количество, шт | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод.ст. |  | Тип электродвиг ателя | Мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращени я, об/мин |
| 1 |  | GRE 16-30/2 | подпиточный | 2 | 12,50 | 25,00 |  | асинхронный | 2,20 | 2900,00 |
| 2 |  | КМ 125-100- 160 | сетевой | 2 | 160,00 | 30,00 |  | асинхронный | 22,00 | 2900,00 |
| 3 |  | КМ 100-80- 160а | котловой | 2 | 100,00 | 21,00 |  | асинхронный | 11,00 | 2900,00 |
| 4 |  | КМ 80-65-160 | сетевой | 2 | 80,00 | 20,00 |  | асинхронный | 15,00 | 2900,00 |

Таблица 10. Краткая характеристика котельной №2

| Наименование источника, адрес |  | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Лукино, ул. Победы |  | КСВаУ- 0,63Гн(м)(2шт) Универсал-6М (3шт) | 2,64 | 2,86 | ОАО «БК МЗ» | 2002 1983(2007) | газ | Фильтр ОВ ( 4 шт) Q=40м3/час D=1000мм V= 1,5м3 | 1шт - D=1000мм (h=2,3м) V= 2,3м3 | Счетчик газа RVG-G 100 Корректор (вычислитель) СПГ-761 Термопреобразователь ТСП-002 Преобразователь давления АИР 20/М2 Счетчик подпитки ХВС ПРЭМ |  | режимны х карт нет, КПД 89 % |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Тип насосного агрегата | Колич ество, шт | Подача насоса, м3/ч |  | Напор насоса, м вод.ст. | Тип электродвигателя |  | Мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращени я, об/мин |
| 1 | КМ-100-65-200 |  |  | сетевой | 1 | 100,00 |  | 30,00 | асинхронный |  | 30,00 | 3000,00 |
| 2 | К-100-85-200 |  |  | сетевой | 1 | 100,00 |  | 30,00 | асинхронный |  | 30,00 | 3000,00 |
| 3 | 8К- 12 |  |  | сетевой | 1 | 90,00 |  | 50,00 | синхронный |  | 55,00 | 1450,00 |
| 4 | Willo BL 40/210-11/2 |  |  | сетевой | 1 | 30,00 |  |  | асинхронный |  | 11,00 | 1500,00 |
| 5 | 3К6 |  |  | сетевой | 1 | 60,00 |  | 50,00 | асинхронный |  | 15,00 | 2900,00 |
| 6 | К 45/30 |  |  | циркуляци онный | 2 | 45,00 |  | 30,00 | асинхронный |  | 7,50 | 1500,00 |
| 7 | К 16/25 |  |  | подпиточн ый | 1 | 16,00 |  | 25,00 | асинхронный |  | 2,20 | 2900,00 |
| 8 | Calpeda NM 50/20 BE |  |  | сетевой | 1 | 75,00 |  | 30,00 | асинхронный |  | 7,50 | 1500,00 |

Таблица 11. Краткая характеристика котельной №14

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, ⁰С | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. п.Лукино, ул. Запрудная | ДКВР-2,5-13 (1шт) ДКВР- 2,5-14 (1шт) | 2,92 | 1,86 | Бийский котельный завод Доргобужский завод | 1980 1983 | газ | NA- катионирование | ДСА-5/2 Q=5т/час | нет | ВТИ тип ЭН 2-94 | 185, 138 | режимных карт нет КПД 87 % |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата |  | Количество, шт | Подача насоса, м3/ч |  | Напор насоса, м вод.ст. | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин |  |  |
| 1 | насос КМ-100-65- 200 | циркуляционный |  | 3 | 100,00 |  | 50,00 | асинхронный | 18,50 | 2900,00 |  |  |
| 2 | насос ПДВ 16/20 | паровой |  | 1 | 16,00 |  | 20,00 | асинхронный | 4,00 | 1500,00 |  |  |
| 3 | насос К20/30 | подпиточный |  | 2 | 20,00 |  | 72,00 | асинхронный | 4,00 | 3000,00 |  |  |
| 4 | насос цвк 4/112 | подпиточный |  | 1 | 14,40 |  | 112,00 | асинхронный | 22,00 | 1500,00 |  |  |
| 5 | насос цвк 4/112 | подпиточный |  | 2 | 14,40 |  | 112,00 | асинхронный | 18,00 | 1500,00 |  |  |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной №1 составляет 3,42 Гкал/час. Установленная мощность котельной №2 составляет 2,64 Гкал/час. Установленная мощность котельной №14 составляет 2,92 Гкал/час.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельных ООО «Теплодар» отсутствуют.

Располагаемая мощность котельной №1 составляет 3,42 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной №2 составляет 2,64 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной №14 составляет 2,92 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловых мощностей котельных ООО «Теплодар» на собственные нужды составляет 0 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления

ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблицах № 8-10 раздела 1.2.5.1.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии)

Доля полезного отпуска тепловой энергии на систему отопления для котельных №1 и №14 составляет 100% от общей величины отпуска котельной, так как нагрузка на ГВС отсутствует.

Котельная №2 производит отпуск тепловой энергии на систему отопления и ГВС.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная №1: температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Нагрузка на ГВС отсутствует.

Котельная №2: температурный график сети 95/70 ºС, горячее водоснабжение 60ºС.

Котельная №14: Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка котлового оборудования котельных приведена в таблицах

ниже.

Таблица 12. Наработка котлового оборудования котельной №1

| Период | Наработка, ч. |  | Кол-во пусков из горячего состояния |  | Кол-во пусков из холодного состояния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел №1 | котел №2 | котел №1 | котел №2 | котел №1 | котел №2 |
| январь | 741 | 733 | 1 | 1 |  |  |
| февраль | 669 | 632 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| март | 640 | 722 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| апрель | 720 | 6 | 1 | 0 |  | 1 |
| май |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |
| итого | 2770 | 2093 |  |  |  |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 13. Наработка котлового оборудования котельной №2

| Период | Наработка, ч. |  |  |  |  | Кол-во пусков из горячего состояния |  |  |  |  | Кол-во пусков из холодного состояния |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 | котел №5 | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 | котел №5 | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 | котел №5 |
| январь | 283,9 | 111,3 | 744 | 744 | 744 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| февраль | 557,5 | 696 | 696 | 696 | 375 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| март | 301,6 | 710 | 744 | 744 |  | 8 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| апрель |  | 193,6 | 469 | 720 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| май |  |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  | 492,4 |  | 94 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| июль |  | 687,2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  | 658,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| октябрь | 121,3 | 279,7 | 513 | 172,1 | 205,2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ноябрь | 205,9 | 398 | 744 |  | 744 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| декабрь | 311,4 |  | 744 | 744 | 744 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| итого | 1781,6 | 4226,5 | 4654 | 4658,1 | 3377,2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 |

Таблица 14. Наработка котлового оборудования котельной №14

| период | наработка, ч. |  | кол-во пусков из горячего состояния (при простое до 12ч.) |  | кол-во пусков из холодного состояния (при простое до 12ч.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел №1 | котел №2 | котел №1 | котел №2 | котел №1 | котел №2 |
| январь | 744 |  |  |  |  |  |
| февраль | 696 |  |  |  |  |  |
| март | 744 |  |  |  |  |  |
| апрель | 468 |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  | 612 |  | 2 |  | 1 |
| ноябрь |  | 720 |  |  |  |  |
| декабрь |  | 744 |  |  |  |  |
| итого | 2652 | 2076 |  | 2 |  | 1 |

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация по установленным приборам учета тепла указана в таблицах выше раздела 1.2.5.1.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по   отказам   работоспособности   оборудования   на   котельных   ООО

«Теплодар» отсутствуют.

      - Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных ООО «Теплодар» отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Источники тепловой энергии АО «НОКК»

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

На балансе АО «НОКК» находятся 3 котельные:

- Котельная д. Истомино. Деревня Истомино расположена в северной части Балахнинского округа. Теплоснабжение осуществляется от газовой котельной, мощностью 7,74 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

Температурный график тепловой сети 95/70 ºС, горячее водоснабжение – 60 ºС. Тепловые сети выполнены в четырехтрубном исполнении.

- Котельная пос. Совхозный. Поселок Совхозный расположен в северной части Балахнинского округа. Теплоснабжение осуществляется от газовой котельной, мощностью 3,44 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ. В котельной установлены 4 котлоагрегата марки Братск-1Г.

Схема теплоснабжения с качественным регулированием отпуска тепловой энергии в тепловых сетях по температурному графику 95/70 ºС.

- Котельная ЦКК. Для теплоснабжения потребителей тепловой энергии жилого микроокруга ул. ЦКК введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная, работающая на природном газе, мощностью 7,23 Гкал/час.

Краткая характеристика источников теплоснабжения с перечнем основного оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 15. Краткая характеристика котельной д. Истомино

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов |  | Производительн ость, Гкал/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию ( кап. ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета |  | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Истомино | ARCUS IGNIS F-3000 (Ква- 3,0 ГМ) – 3 шт. |  | 7,74 |  | 6,44 |  | 1988 (2018) | газ | нет | нет | Измерительный комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,5-250/1,6 Узел учета газа RVG-G160 Корректор СПГ 761 Фильтр ФГКР-1,2-80 Датчик абсолютного давления «Метран- 100-Ех-ДА-1050» Датчик разности давлений на счетчике«Метран-100- ДД» Счетчики ХВС ВМХ-80 Манометры ЭКМ ОБМ-100 |  | режимны х карт нет, КПД 80% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | Наименование |  | ТИП |  | Произ во- дит., м3/ч | Напор, мм.в.ст |  | Мощность двигателя кВт |  | Завод изготовитель | Год выпуска |  |
| д. Истомино ул. Генерала Маргелова |  | Насос котловой |  | IL 100/170-3/4 |  | 106,5 | 7000 |  | 3 |  | Wilo | 2017 |  |
|  |  | Насос котловой |  | IL 100/170-3/4 |  | 106,5 | 7000 |  | 3 |  | Wilo | 2017 |  |
|  |  | Насос котловой |  | IL 100/170-3/4 |  | 106,5 | 7000 |  | 3 |  | Wilo | 2017 |  |
|  |  | Насос сетевой |  | IL 100/170- 30/2 |  | 223 | 30000 |  | 30 |  | Wilo | 2017 |  |
|  |  | Насос сетевой |  | IL 100/170- 30/2 |  | 223 | 30000 |  | 30 |  | Wilo | 2017 |  |
|  |  | Насос ГВС |  | BL 40/210-11/2 |  | 32 | 50000 |  | 11 |  | Wilo | 2018 |  |
|  |  | Насос ГВС |  | BL 40/210-11/2 |  | 32 | 50000 |  | 11 |  | Wilo | 2018 |  |
|  |  | Насос подпиточный |  | MHI 202~3 |  | 2 | 15000 |  | 0,55 |  | Wilo | 2018 |  |
|  |  | Насос подпиточный |  | MHI 202~3 |  | 2 | 15000 |  | 0,55 |  | Wilo | 2018 |  |

Таблица 16. Краткая характеристика котельной пос. Совхозный

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов |  | Производитель ность, Гкал/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Совхозный | Братск-1Г (4шт) |  | 3,44 | 1,46 |  | 1976(2010,2008,200 7) | газ | нет | нет | нет | режимной карты нет КПД 86% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | тип |  |  | Производительност ь, м3/ч | Напор, мм.в.ст | Число об/мин |  | Мощность двигателя, кВт | Число об/мин двигателя | Заводской № |
| Насос сетевой №1 |  | WILO BL 100/330- 22/4 |  |  | 240 | 38000 | 1450 |  | 22 | 1450 | 209184 |
| Насос сетевой №2 |  | WILO BL 100/320- 22/4 |  |  | 240 | 37000 | 1450 |  | 22 | 1450 | 20879252/000 1 |
| Насос подпиточный №1 |  | К 20/30 |  |  | 20 | 30000 | 2900 |  | 2,2 | 3000 | - |
| Насос подпиточный №2 |  | к 20/40 |  |  | 20 | 40000 | 2900 |  | 4 | 2900 | - |

Таблица 17. Краткая характеристика котельной ЦКК

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов |  | Производитель ность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию ( кап.ремонт) | Вид топлива | Тип ХВО | Тип деаэраторов | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Наличие режимных кар, средний КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Балахна пр. Революции д.114а | ARCUS IGNIS F- 3000 (Ква- 3,0 ГМ) (3шт) |  | 7,23 | 6,2 |  | 2016 | газ | нет | нет | нет | режимной карты нет КПД 86% |
| насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | тип |  |  | Производительност ь, м3/ч | Напор, мм.в.ст | Завод изготовитель |  | Мощность двигателя, кВт | Заводской № | Год выпуска |
| Насос котловой |  | NSCS 100- 160/30/P45RCC4 |  |  | 114 | 7550 | Lowara |  | 3 | 74166502-1 | 2016 |
| Насос котловой |  | NSCS 100- 160/30/P45RCC4 |  |  | 114 | 7550 | Lowara |  | 3 | 74166502-2 | 2016 |
| Насос котловой |  | NSCS 100- 160/30/P45RCC4 |  |  | 114 | 7550 | Lowara |  | 3 | 74166502-3 | 2016 |
| Насос сетевой |  | IL 100/170-30/2 |  |  | 234 | 33100 | Wilo |  | 30 | 250038789 | 2016 |
| Насос сетевой |  | IL 100/170-30/2 |  |  | 234 | 33100 | Wilo |  | 30 | 250038512 | 2016 |
| Насос ГВС |  | NSCS 32- 200/75/P25VCS4 |  |  | 32,3 | 50800 | Lowara |  | 7,5 | 01727 | 2016 |
| Насос ГВС |  | NSCS 32- 200/75/P25VCS4 |  |  | 32,3 | 50800 | Lowara |  | 7,5 | 01728 | 2016 |
| Насос подпиточный |  | NSCS 40- 125/22/P25RCS4 |  |  | 34,3 | 15300 | Lowara |  | 2,2 | 00870 | 2016 |
| Насос подпиточный |  | NSCS 40- 125/22/P25RCS4 |  |  | 34,3 | 15300 | Lowara |  | 2,2 | 00871 | 2016 |

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной ЦКК составляет 7,23 Гкал/час. Установленная мощность котельной д. Истомино составляет 7,74 Гкал/час. Установленная мощность котельной п. Совхозный составляет 3,44 Гкал/час.

      - Ограничения	тепловой	мощности	и	параметров	располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельных АО «НОКК» отсутствуют. Располагаемая мощность котельной ЦКК составляет 7,23 Гкал/час.

Располагаемая мощность котельной д. Истомино составляет 7,74 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной п. Совхозный составляет 3,44 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности котельной ЦКК на собственные нужды составляет 0,14 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 7,09 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной д. Истомино на собственные нужды составляет 0,14 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 7,60 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной п. Совхозный на собственные нужды составляет 0,07 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 3,37 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления

ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная ЦКК была построена в 2016 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2016 года.

Котельная	д.	Истомино	была	построена	в	2018	году.	Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2018 года.

Котельная	п.	Совхозный	была	построена	в	1976	году.	Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2010 года.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии)

ГВС.

Котельная д. Истомино производит отпуск тепловой энергии на сети отопления и

Котельная п. Совхозный производит отпуск тепловой энергии только на сети

отопления.

Котельная ЦКК производит отпуск тепловой энергии на сети отопления и ГВС.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Температурный график тепловой сети котельных АО «НОКК» - 95/70 ºС, горячее водоснабжение – 60 ºС, температурный график тепловой сети котельной АО «НОКК» в пос. Совхозный – 73/56 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка котлового оборудования котельных приведена в таблице ниже.

Таблица 18. Наработка котлового оборудования котельной пос. Совхозный

| Период | Наработка, ч. |  |  |  | Кол-во пусков из горячего состояния |  |  |  | Кол-во пусков из холодного состояния |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 | котел №1 | котел №2 | котел №3 | котел №4 |
| январь | 744 | 744 | 204 | 670 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| февраль | 685 | 696 | 516 | 696 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| март | 185 | 744 |  | 744 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| апрель |  | 396 |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  | 419 |  | 657 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| ноябрь | 110 | 716 |  | 716 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| декабрь | 744 | 744 | 311 | 727 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| итого | 2468 | 4459 | 1031 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация по установленным приборам учета тепла указана в таблицах выше раздела 1.2.6.1.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по количеству отказов оборудования источников АО «НОКК» отсутствуют.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных АО «НОКК» отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Источники тепловой энергии МУП «Большое Козино»

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

На балансе МУП «Большое Козино» находятся 5 котельных:

  - Котельная ул. Олимпийская, мощностью 0,645 Гкал/час.

  - Котельная ул. Пионерская (ЦРБ), мощностью 0,245 Гкал/час.

  - Котельная ул. Пушкина, мощностью 2,15 Гкал/час.

  - Котельная ул. Воинская, мощностью 2,46 Гкал/час.

  - Котельная ул. Пионерская д.2 (Администрация), мощностью 0,069 Гкал/час.

Краткая	характеристика	источников	теплоснабжения	с	перечнем	основного оборудования приведены в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 19. Краткая характеристика котельных МУП «Большое Козино»

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Температура пара (вход/выход), °С | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ХВО |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ул. Олимпийская | Ква-0,25ГН 3 шт | 0,645 | 0,51 | ОАО «Румо» | 1970 | природный газ | скважина | БУЗК- 01-В | нет | нет | нет | 60/95 | нет | 127 |
| котельная ул. Пионерская 4 | Ишма-100- 3шт | 0,245 | 0,196 | ОАО «Боринское» Липецкая обл. | 2006 | природный газ | скважина | САБК- М | нет | нет | нет | 75/95 | нет | 130-145 |
| котельная ул. Пушкина | КСВа- 1,25ГН-2шт | 2,15 | 0,451 | Нижегородский машиностроительный завод | 1994 | природный газ | скважина | МАК- 07-03 | нет | нет | нет | 70/115 | нет | 70-180 |
| котельная ул. Воинская | Ишма 100- 2шт Э5-Д2-2шт | 2,46 | 0,829 | ОАО «Боринское» Липецкая обл. Москва, ЗД им.Войкова | 2014 1975 | природный газ | скважина | САБК- М АМКО | нет | нет | нет | 75/95 | нет | 145/367 |
| котельная ул. Пионерская, 2 | Ишма-40 2 шт. | 0,069 | 0,055 | ОАО «Боринское» Липецкая обл. | 2006 | природный газ | скважина | САБК- М | нет | нет | нет | 75/95 | нет | 130-145 |

58

      - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной ул. Олимпийская составляет 0,645 Гкал/час. Установленная мощность котельной ул. Пионерская 4 составляет 0,245 Гкал/час. Установленная мощность котельной ул. Пушкина составляет 2,15 Гкал/час.

Установленная мощность котельной ул. Воинская составляет 2,46 Гкал/час. Установленная мощность котельной ул. Пионерская д.2 (Администрация) составляет

0,069 Гкал/час.

      - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельных МУП «Большое Козино» отсутствуют.

Располагаемая мощность котельной ул. Олимпийская составляет 0,645 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной ул. Пионерская 4 составляет 0,245 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной ул. Пушкина составляет 2,15 Гкал/час.

Располагаемая мощность котельной ул. Воинская составляет 2,46 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной ул. Пионерская д.2 (Администрация) составляет

0,069 Гкал/час.

      - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности котельной ул. Олимпийская на собственные нужды составляет 0,02 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 0,625 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной ул. Пионерская 4 (ЦРБ) на собственные нужды составляет 0,06 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 0,239 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной ул. Пушкина на собственные нужды составляет 0,05 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 2,1 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной ул. Воинская на собственные нужды составляет 0,05 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 2,41 Гкал/час.

Потребление тепловой мощности котельной ул. Пионерская д.2 (Администрация) на собственные нужды составляет 0,002 Гкал/час. Тепловая мощность нетто составляет 0,067 Гкал/час.

      - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления

ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная ул. Олимпийская была построена в 1970 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2002 года.

Котельная ул. Пионерская 4 (ЦРБ) была построена в 2006 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2006 года.

Котельная ул. Пушкина была построена в 1994 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2016 года.

Котельная ул. Воинская была построена в 1975 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 1981 года.

Котельная ул. Пионерская д.2 (Администрация) была построена в 2006 году. Функционирующее теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2006 года.

      - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии)

Котельные ул. Олимпийская, ул. Воинская производит отпуск тепловой энергии на сети отопления и ГВС.

Котельные ул. Пушкина, ул. Пионерская 4 (ЦРБ), ул. Пионерская д.2 (Администрация) производят отпуск тепловой энергии только на сети отопления.

      - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Температурный график тепловой сети котельных МУП «Большое Козино» - 95/ 70 ºС, горячее водоснабжение – 65 ºС.

      - Среднегодовая загрузка оборудования

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источников теплоснабжения МУП

«Большое Козино» отсутствуют.

      - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети установлены на источниках теплоснабжения по ул. Воинская, по ул. Пушкина.

      - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам работоспособности оборудования на котельных отсутствуют.

      - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных МУП «Большое Козино» отсутствуют.

      - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

    - Источник тепловой энергии ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест».

Данные не предоставлялись.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

      - Тепловые сети АО «Волга» от НиГРЭС

В собственности АО «Волга» от источника НиГРЭС находится 157454,35 м трубопроводов (в двухтрубном исполнении).

Согласно договора аренды с 01.07.2018 г., с момента установления тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, тепловые сети г. Балахна и р.п. Гидроторф переданы в аренду ООО «ВолгаРесурс». В эксплуатации АО «Волга» остались сети производственной площадки АО «Волга», паропроводы НиГРЭС – АО «Волга» и конденсатопровод.

      - Тепловые сети МУП «Большое Козино»

Общая протяженность тепловой сети МУП «Большое Козино» составляет 4731 м (в однотрубном исполнении). Тепловые сети от источников тепловой энергии введены в эксплуатацию в период 1978–2012 гг.

В таблице ниже представлена краткая характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Большое Козино».

Таблица 20. Краткая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Название сети | Протяженность тепловых сетей, м | Теплонос итель | Температура подающей линии, 0С | Температура обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосеть по ул.Пионерская д.4 | 266,0 | Вода | 95 | 70 |
| 2 | Теплосеть по ул. Пушкина | 1662,0 | Вода | 95 | 70 |
| 3 | Теплосеть ул.Воинская | 2048,0 | Вода | 95 | 70 |
| 4 | Теплосеть ул. Молодежная | 755,0 | Вода | 95 | 70 |

      - Тепловые сети МУП «БРКК»

Общая протяженность тепловой сети МУП «БРКК» составляет 361,9 м в двухтрубном исчислении, в том числе сети отопления – 361,9 м. На сети отопления приходится 100%, от общей протяженности тепловой сети на балансе МУП «БРКК». Характеристика тепловых сетей котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «БРКК»

| Наименование источника тепловой энергии | Длина сети в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Котельная №3, п. Лукино, ул. Морозова | 103,00 | - | 103,00 |
| Котельная №4, п. М.Козино ул.Докучаева | 258,90 | - | 258,90 |
| Итого | 361,90 | - | 361,9 |

Долевое деление длин тепловой сети каждой котельной от общей протяженности тепловой сети МУП «БРКК» представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Долевое деление общей протяженности тепловой сети МУП «БРКК»

      - Тепловые сети ООО «Теплодар»

Общая протяженность тепловой сети ООО «Теплодар» составляет 6 453,90 м в двухтрубном исчислении, в том числе сети ГВС – 1 601,9 м, сети отопления – 4 852 м. Сети ГВС составляют около 25 % от общей протяженности тепловой сети на балансе ООО «Теплодар», на сети отопления приходится 75 %, что отображено на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура тепловой сети ООО «Теплодар»

Таблица 22. Характеристика тепловых сетей от котельных ООО «Теплодар»

| Наименование источника тепловой энергии | Длина сети в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Котельная №2, п. Лукино, ул. Победы | 1 311,7 | 910,5 | 2 222,2 |
| Котельная №14 п. Лукино, ул. Запрудная от к-т "Монтаж" | 2 178,0 | - | 2 178,0 |
| Котельная №1, п.1 Мая ул.Садовая | 1 540,0 | 691,4 | 2 231,4 |
| Итого | 5 029,7 | 1 601,9 | 6 631,4 |

Долевое деление длин тепловой сети каждой котельной от общей протяженности тепловой сети ООО «Теплодар» представлено на рисунке 6.

Рисунок 6. Долевое деление общей протяженности тепловой сети ООО «Теплодар»

      - Тепловые сети МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

Общая протяженность тепловой сети МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» составляет 2179,6 м, в том числе сети отопления – 2179,6 м. Сети ГВС отсутствуют, на сети отопления приходится 100 %. Характеристика тепловых сетей котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| Наименование источника тепловой энергии | Длина сети в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Блочная газовая котельная № 1 ул. Советская д.Конево | 2179,6 | 0 | 2179,6 |
| Итого | 2179,6 | 0 | 2179,6 |

      - Тепловые сети АО «НОКК»

Общая протяженность тепловых сетей АО «НОКК» составляет 9525,5 м (в двухтрубном исполнении), в том числе от котельной №10 д. Истомино протяжённость составляет 3610,5 м (в двухтрубном исполнении); от котельной ЦКК – 5915,0 м (в двухтрубном исполнении).

Собственник сетей в д. Истомино администрация муниципального образования, по концессионному соглашению сети эксплуатирует АО «НОКК». Собственник Сетей в п. Совхозный – гражданин Павлов А. В., сети в аренде у ООО «Балахна Капитал Строй», эксплуатирует АО «НОКК».

Рисунок 7. Структура тепловой сети АО «НОКК» по виду нагрузки

Характеристика тепловых сетей котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 24. Характеристика тепловых сетей от котельных АО «НОКК»

| Наименование источника тепловой энергии | Длина сети в однотрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | гвс | всего |
| Котельная № 10 д. Истомино | 1864,2 | 1746,3 | 3610,5 |
| Котельная ЦКК | 3517,0 | 2398,0 | 5915 |
| Итого | 5381,2 | 4144,3 | 9525,5 |

Долевое деление длин тепловой сети каждой котельной от общей протяженности тепловой сети АО «НОКК» представлено на рисунке 8.

Рисунок 8. Долевое деление общей протяженности тепловой сети АО «НОКК»

      - МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

С 20 июня 2015 года организация приняла в хозяйственное ведение котельную ул.

Попова д. 9А и тепловые сети от нее, протяженностью 654 м.

      - Тепловые сети ООО «ВолгаРесурс»

Согласно договора аренды с 01.07.2018 г., с момента установления тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, на обслуживании ООО «ВолгаРесурс» находится 145 915,78 м трубопроводов (в однотрубном исполнении). ООО «ВолгаРесурс осуществляет теплоснабжения в г. Балахна» и р.п. Гидроторф.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в границах жилой застройки муниципального образования Балахнинский округ, представлены на рисунках 9 – 22.

Рисунок 9. Схема тепловых сетей от НиГРЭС

Рисунок 10. Схема тепловых сетей от котельной №1

Рисунок 11. Схема тепловых сетей от котельной №2

Рисунок 12. Схема тепловых сетей от котельной №3

Рисунок 13. Схема тепловых сетей от котельной №4

Рисунок 14. Схема тепловых сетей от котельной №9

Рисунок 15. Схема тепловых сетей от котельной д. Истомино

Рисунок 16. Схема тепловых сетей от котельной пос. Совхозный

Рисунок 17. Схема тепловых сетей от котельной №14

Рисунок 18. Схема тепловых сетей от котельной ул. Олимпийская

Рисунок 19. Схема тепловых сетей от котельной ул. Пионерская

Рисунок 20. Схема тепловых сетей от котельной ул. Пушкина

Рисунок 21. Схема тепловых сетей от котельной ул. Воинская

Рисунок 22. Схема тепловых сетей от котельной №1 МУП «МП «Конево» МО

«БМО» НО»

Рисунок 23. Схема тепловых сетей от котельной ул. ЦКК

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в

местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

      - СЦТ НиГРЭС

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной НиГРЭС» составляет 14 116,5 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	подземным	и	надземным	способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Все тепловые сети проложены в период с 1959 по 1989 год.

      - СЦТ котельной №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО

«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №9 составляет 654 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом. Все тепловые сети проложены с 1984 года.

      - СЦТ котельной №3 МУП «БРКК» р.п. Лукино ул. Морозова

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №3 составляет 103 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Все тепловые сети проложены в период с 2003 года.

      - СЦТ котельной №4 ООО «Феникс» р.п. Малое Козино, ул. Докучаева

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №4 составляет 258,9 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	подземным	и	надземным	способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Все тепловые сети проложены с 2003 года.

      - СЦТ котельной №1 МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» д.

Конево ул. Советская

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №1 составляет 2179,6 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом. Все тепловые сети проложены с 2003 года.

      - СЦТ котельной №1 ООО «Теплодар» р.п. 1-е Мая ул. Садовая

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №1 составляет 2231,4 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	подземным	и	надземным	способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Все тепловые сети проложены с 2003 года.

      - СЦТ котельной №2 ООО «Теплодар» р.п. Лукино, ул.Победы

Система теплоснабжения - четырехтрубная. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей осуществляется по двум независимым контурам. Общая протяженность тепловой сети котельной №2 составляет 2081,2 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых   сетей   выполнена   подземным   и   надземным   способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Все тепловые сети проложены с 2003 года.

      - СЦТ котельной №14 ООО «Теплодар» п. Лукино ул. Запрудная

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №14 составляет 2178 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом. Все тепловые сети проложены с 1959 года.

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Молодежная

Система	теплоснабжения	- двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной ул. Молодежная составляет 755 м.

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	надземным	способом.	Материал	– полипропилен.

Тепловые сети от источника тепловой энергии проложены с 2002 года.

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Воинская

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной ул. Воинская составляет 2048,0 м.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом, по воздушным опорам.

Изоляция - минеральная плита, кожух выполнен из оцинкованной стали.

Все тепловые сети проложены с 1978 по 2012 год.

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пионерская д.4

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной ул. Пионерская д.4 составляет 266,0 м.

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	по	воздушным	опорам.	Изоляция	- минеральная плита, кожух выполнен из оцинкованной стали.

Все тепловые сети проложены в 2006-2007 годах.

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пионерская д.2

Тепловых сетей нет. Котельная пристроена к зданию.

      - СЦТ котельной МУП «Большое Козино» ул. Пушкина

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной ул. Пушкина составляет 1662,0 м.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом. Все тепловые сети проложены с 1978 года.

      - СЦТ котельной №10 АО «НОКК» д. Истомино

Система теплоснабжения - четырехтрубная. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей осуществляется по двум независимым контурам. Общая протяженность тепловой сети котельной №10 составляет 3610,5 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом.

Тепловые сети от источника тепловой энергии введены в эксплуатацию до 1989

года.

      - СЦТ котельной №11 АО «НОКК» пос. Совхозный

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной №11 составляет 2 945,6 м (в двухтрубном исполнении). Данные сети АО

«НОКК» не эксплуатирует, а использует для транспортировки тепловой энергии по договору.

Прокладка	тепловых	сетей	выполнена	подземным	и	надземным	способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Тепловые сети от источника тепловой энергии введены в эксплуатацию с 2003 года.

      - СЦТ котельной ЦКК АО «НОКК»

Система теплоснабжения - двухтрубная. Общая протяженность тепловой сети котельной ЦКК составляет 5915,0 м (в двухтрубном исполнении).

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом - канальной прокладкой. Тепловые сети от источника тепловой энергии введены в эксплуатацию с 2008 года.

      - СЦТ ООО «ВолгаРесурс»

ООО «ВолгаРесурс» осуществляет теплоснабжение г. Балахна и р.п. Гидроторф.

Система теплоснабжения - двухтрубная. Согласно договора аренды с 01.07.2018 г., с момента установления тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, на обслуживании ООО «ВолгаРесурс» находится 145 000,7 м трубопроводов (в двухтрубном исполнении). Тепловые сети обладают характеристиками:

-теплоноситель вода/пар;

-параметры воды с источника: температура подающей линии 115/105/95 ⁰С, температура обратной линии 75/65/70 ⁰С;

-параметры пара с источника: температура с отклонениями 245±10 ⁰С, давление с отклонениями 12,5±0,5 кгс/см2.

Прокладка тепловых   сетей   выполнена   подземным   и   надземным   способами.

Наиболее часто применяется подземная канальная прокладка.

Все тепловые сети проложены в период с 1959 по 1989 год.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

      - Тепловые сети ООО «ВолгаРесурс»

Расчетные температурные графики тепловой сети ООО «ВолгаРесурс» имеют следующие характеристики:

- НиГРЭС – 1 очередь (ветка 5); НиГРЭС – 2 очередь (ветка 7); НиГРЭС – ул. Елизарова – 95/70°С;

- НиГРЭС – Город, НиГРЭС – р.п. Гидроторф – 150/75 °С со срезкой на 115°С;

- ППС АО «Волга» - «Накат», «Рейд» - 130/65°С со срезкой на 105°С. Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется круглогодично.

Согласно выполненному гидравлическому расчету магистральные сети имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

На территории города принята преимущественно закрытая система ГВС.

Температурный график тепловых сетей от источника «ВолгаРесурс» представлен на рисунках ниже.

Рисунок 24. График регулирования отпуска тепловой энергии от ООО «ВолгаРесурс» НиГРЭС – п. Гидроторф

Рисунок 25. График регулирования отпуска тепловой энергии от ООО «ВолгаРесурс» «Накат» и «Рейд»

Рисунок 26. График регулирования отпуска тепловой энергии от ООО «ВолгаРесурс» НиГРЭС – 1 очередь (ветка 5); НиГРЭС – 2 очередь (ветка 7); НиГРЭС – ул. Елизарова

      - Тепловые сети МУП «Большое Козино»

Расчетный температурный график тепловых сетей котельных - 95/70 °С, горячее водоснабжение – 65 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Температурные графики тепловых сетей от котельных МУП «Большое Козино» представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Температурный график тепловой сети котельных МУП «Большое Козино»

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура в подающей линии, °С | Температура в обратной линии, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -32,00 | 95,0 | 70,0 |
| 2 | -31,00 | 93,8 | 69,3 |
| 3 | -30,00 | 92,5 | 68,7 |
| 4 | -29,00 | 91,3 | 68,0 |
| 5 | -28,00 | 90,1 | 67,3 |
| 6 | -27,00 | 88,9 | 66,6 |
| 7 | -26,00 | 87,7 | 65,9 |
| 8 | -25,00 | 86,5 | 65,2 |
| 9 | -24,00 | 85,2 | 64,5 |
| 10 | -23,00 | 84,1 | 63,7 |
| 11 | -22,00 | 82,8 | 62,8 |
| 12 | -21,00 | 81,5 | 61,9 |
| 13 | -20,00 | 80,2 | 60,9 |
| 14 | -19,00 | 78,9 | 60,0 |
| 15 | -18,00 | 77,5 | 59,1 |
| 16 | -17,00 | 76,1 | 58,2 |
| 17 | -16,00 | 74,7 | 57,3 |
| 18 | -15,00 | 73,3 | 56,4 |
| 19 | -14,00 | 71,9 | 55,5 |
| 20 | -13,00 | 70,5 | 54,6 |
| 21 | -12,00 | 69,1 | 53,7 |
| 22 | -11,00 | 67,7 | 52,8 |
| 23 | -10,00 | 66,3 | 51,9 |
| 24 | -9,00 | 64,9 | 51,0 |
| 25 | -8,00 | 63,5 | 50,1 |
| 26 | -7,00 | 62,1 | 49,2 |
| 27 | -6,00 | 60,7 | 48,3 |
| 28 | -5,00 | 59,3 | 47,4 |
| 29 | -4,00 | 57,9 | 46,5 |
| 30 | -3,00 | 56,5 | 45,6 |
| 31 | -2,00 | 55,1 | 44,7 |
| 32 | -1,00 | 53,7 | 43,8 |
| 33 | 0,00 | 52,1 | 42,7 |
| 34 | 1,00 | 50,5 | 41,7 |
| 35 | 2,00 | 48,9 | 40,6 |
| 36 | 3,00 | 47,3 | 39,5 |
| 37 | 4,00 | 45,7 | 38,4 |
| 38 | 5,00 | 44,1 | 37,3 |
| 39 | 6,00 | 42,4 | 36,2 |
| 40 | 7,00 | 40,7 | 35,0 |
| 41 | 8,00 | 39,0 | 33,8 |

В представленных температурных графиках тепловых сетей источников тепловой энергии наблюдается срезка графика теплоносителя, что позволяет исключить перетопы и снизить потери в тепловых сетях.

      - Тепловые сети МУП «БРКК»

Расчетный температурный график тепловых сетей котельной - 84/59 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Температурный график тепловых сетей от котельной МУП «БРКК» представлен на рисунке ниже.

      - Тепловые сети ООО «Феникс»

Расчетный температурный график тепловых сетей котельной - 84/59 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Температурный график тепловых сетей от котельной ООО «Феникс» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 27. Температурный график тепловой сети с котельной №3 (р.п. Лукино, ул.Морозова)

Рисунок 28. Температурный график тепловой сети с котельной №4 (р. п. М. Козино, ул. Докучаева)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

      - Тепловые сети ООО «Теплодар»

Расчетный      температурный       график       тепловых       сетей       от       котельной

№1 - 95/70 -°С, от котельной №14 – 73/48 °С. Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях от котельной №2 осуществляется по температурному графику 79/55 °С, горячее водоснабжение 60 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Температурные графики тепловых сетей от котельных ООО «Теплодар» представлены на рисунках ниже.

Рисунок 29. Температурный график тепловой сети с котельной №1 (р.п.1-е Мая, ул. Садовая)

Рисунок 30. Температурный график тепловой сети с котельной №2 (р.п. Лукино, ул. Победы д. 24, корп.2)

Рисунок 31. Температурный график тепловой сети с котельной №14 (р.п. Лукино, ул. Запрудная)

      - Тепловые сети МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

Расчетный температурный график тепловых сетей котельных - 95/70 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Принята преимущественно закрытая система ГВС.

Ниже на рисунке представлен температурный график тепловой сети на бюджетные организации и жилой массив от котельных МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО».

Рисунок 32. Температурный график тепловой сети с котельной д. Конево (ул. Советская)

      - Тепловые сети АО «НОКК»

Расчетный температурный график тепловых сетей котельных – 95/70 °С, в пос.

Совхозный – 73/56 °С, горячее водоснабжение - 60 °С.

По проведенному гидравлическому расчету тепловые сети от источников тепловой энергии имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

Температурные графики тепловых сетей от котельных АО «НОКК» представлены на рисунках ниже.

Рисунок 33. Температурный график тепловой сети с котельной ЦКК

Рисунок 34. Температурный график тепловой сети с котельной д. Истомино

Рисунок 35. Температурный график тепловой сети с котельной пос. Совхозный

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

8.

МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО	«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Температурный график работы тепловой сети на жилой массив ул. Попова г. Балахна от котельной на отопительный период 2018 – 2019 гг. представлен на рисунке ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Рисунок 36. Температурный график работы тепловой сети на жилой массив ул. Попова

9.	Тепловые сети от НиГРЭС

Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется круглогодично.

На территории города принята преимущественно закрытая система ГВС. Температурные графики тепловых сетей от источника НиГРЭС не представлены.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

Потребители тепловой энергии в границах муниципального образования подключены по схемам: с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО, с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО, с открытым водоразбором и циркуляционной линией.

Основные схемы подключения приведены на рисунке ниже.

Рисунок 37. Схемы подключения

Где: ГВС - система горячего водоснабжения; СО - система отопления;

РТ - регулятор температуры.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные

задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 8.0.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Количество инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения от НиГРЭС за 2018 год – 433.

Основной причиной повреждения трубопроводов от НиГРЭС является наружная коррозия металла. Количество повреждений на сетях отопления составляет почти 70 % от общего числа повреждений на тепловых сетях от источника тепловой энергии НиГРЭС.

Статистика отказов и аварий на тепловых сетях от котельных АО «НОКК» за 2018 год представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Статистика отказов и аварий на тепловых сетях от котельных АО «НОКК» за 2018 год

| Наименование источника | Количество отказов |
| --- | --- |
| Котельная ЦКК | 8 |
| Котельная д. Истомино | 2 |
| Котельная п. Совхозный | 0 |

Число аварий на источниках теплоснабжения, на тепловых и паровых сетях за 2019 год составило 46 единиц, в том числе на тепловых и паровых сетях, диаметром до 200 мм – 19, от 200мм до 400мм – 23, от 400мм до 600мм – 4.

    - Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности

тепловых сетей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице выше;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 27. Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов. Высокая надежность системы теплоснабжения муниципального образования достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

При диагностике состоянии тепловых сетей следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдения эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния).

Начинать диагностику состояния тепловой сети необходимо с анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, затем производится осмотр трассы трубопровода.

По результатам анализа всей собранной информации оформляется «Заключение о техническом состоянии объекта диагностики».

На предприятии должен быть организован ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий.

На все виды ремонта тепловых сетей должны быть составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов.

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют следующие методы:

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и

исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлялись.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10 % старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень	подготовительных,	организационных	и	технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой

точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

  - проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

  - организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

  - проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

  - провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

  - отопительные системы детских и лечебных учреждений;

  - неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

  - системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

  - отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

  - калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети

по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики).

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

  - подготовка технического обслуживания и ремонтов;

  - вывод оборудования в ремонт;

  - оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

  - проведение технического обслуживания и ремонта;

  - приемка оборудования из ремонта;

  - контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с

методическими указаниями по разработке схем теплоснабежния) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические	сливы	теплоносителя	средствами	автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически	обоснованные	затраты	теплоносителя	на	плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

- Сведения АО «Волга» НиГРЭС

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ВолгаРесурс» на 2018-2021 годы представлены ниже.

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях от НиГРЭС за 2016 г. составили – 337 240,9 Гкал/год; за 2017г - 316 614,61 Гкал/год; за 2018 г.– 263 875,36 Гкал/год.

Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ВолгаРесурс» за период 2018 – 2020 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица 28. Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ВолгаРесурс» за период 2018 – 2020гг.

| Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ВолгаРесурс» | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт |
| потери тепловой энергии Гкал, | 27592 | 90412 | 113128 |
| январь | - | 28256 | 37148 |
| февраль | - | 18308 | 36215 |
| март | - | 28094 | 20810 |
| апрель | - | 7308 | 10482 |
| май | - | -9145 | -8851 |
| июнь | - | -9588 | -8918 |
| июль | - | -11760 | -11086 |
| август | - | -9847 | -9305 |
| сентябрь | 3779 | -6864 | -7048 |
| октябрь | 6783 | 8308 | 8952 |
| ноябрь | 7510 | 18741 | 19098 |
| декабрь | 9520 | 28602 | 25629 |

- Сведения	МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО	«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» утверждены

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области на основании приказа № 202 тэк от 19.10.2018 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» представлены в

таблице ниже.

Таблица 29. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование организации | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| МУП «МП «Водоканал» г. Балахна, в т.ч. по котельным | 71,0 |
| Котельная № 9, ул. Попова 9А | 71,0 |

- Сведения МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и представлены в таблице ниже.

Таблица 30. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| Организация | Нормативы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар – т, вода – м3 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО», в т.ч. по котельным: | Теплоноситель - вода |  |
|  | 407,4 | 720,0 |
| Котельная № 1, ул. Советская | 407,4 | 720,0 |

Фактические потери составили:

	2382,09 Гкал – 2016 г.;

	1146,80 Гкал – 2017 г.

	1371,83 Гкал – 2018 г.

	963,31 Гкал – 2019 г.

- Сведения МУП «БРКК»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «БРКК» утверждены Министерством жилищно- коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области на основании приказа № 8 тэк от 01.02.2019 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «БРКК» представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «БРКК»

| п/п | Наименование и адрес котельной | Нормативные потери, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 3, р.п. Лукино, ул.Морозова | 23,3 |
| 2 | Котельная № 4, р. п. М.Козино, ул. Докучаева | 81,2 |
| Итого |  | 104,5 |

- Сведения ООО «Теплодар»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплодар» на 2015 - 2016 гг. утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Нижегородской области на основании приказа.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплодар» представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплодар»

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Фактические потери, Гкал | Нормативные потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, р.п.1-е Мая, ул.Садовая | 133,79 | 495,7 |
| 2 | Котельная № 2, р.п.Лукино, ул. Победы д. 24, корп.2 | 1873,54 | 355,2 |

| № п/п | Наименование и адрес | Фактические потери, Гкал | Нормативные потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная № 14, р.п. Лукино, ул.Запрудная | 1703,789 | 278 |
| Итого |  | 3711,119 | 1128,9 |

- Сведения АО «НОКК»

Актуальные данные не предоставлены.

- Сведения МУП «Большое Козино»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Большое Козино» утверждены Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на основании приказа № 136 тэк от 04.10.2018 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Большое Козино» представлены в таблице ниже.

Таблица 33. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Большое Козино»

| Организация | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплосносителя, пар (т), вода (куб.м) | Потери тепловой энергии | Расход электроэнергии, тыс, кВт.ч |
| МУП "Большое Козино" в т.ч. по котельным р.п. Большое Козино | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 394,35 | 611,08 | - |
| ул. Воинская | 203,19 | 301,89 | - |
| ул. Олимпийская | 36,78 | 84,27 | - |
| ул. Пушкина 1 | 145,67 | 195,65 | - |
| ул. Пионерская д.4 | 8,72 | 29,27 |  |
| ул. Пионерская д.2 | - | - | - |
| ул. Вяткина 19а | - | - | - |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года Тепловые потери в тепловых сетях за 2017-2020 годы представлены в таблице

ниже.

Таблица 34. Потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование ЦСТ | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НиГРЭС | Гкал | 316 614,61 | 263 875,36 | н/д |
| Котельная №1 ООО «Теплодар» | Гкал | 133,79 | н/д | н/д |
| Котельная №2 ООО «Теплодар» | Гкал | 1 873,54 | н/д | н/д |
| Котельная №14 ООО «Теплодар» | Гкал | 1 703,79 | н/д | н/д |
| Котельная №3 МУП "БРКК" | Гкал | 86,75 | н/д | 343,25 |
| Котельная №4 МУП "БРКК" | Гкал | 464,47 | н/д |  |
| Котельная №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | Гкал | н/д | 71,0 | н/д |
| Котельная ЦКК АО "НОКК" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Истомино АО "НОКК" | Гкал | н/д | н/д | н/д |

| Наименование ЦСТ | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Совхозный АО "НОКК" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 МУП "Конево" | Гкал | 1146,80 | 1371,83 | 963,31 |
| Котельная ул. Воинская МУП "Большое Козино" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Олимпийская МУП "Большое Козино" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Пионерская д.4 МУП "Большое Козино" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Пионерская д.2 МУП "Большое Козино" | Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Пушкина 1 МУП "Большое Козино" | Гкал | н/д | н/д | н/д |

    - Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей на территории муниципального образования не выявлено.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии в границах муниципального образования подключены по схемам: с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО, с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО, с открытым водоразбором и циркуляционной линией.

Основные схемы подключения приведены на рисунке ниже.

Рисунок 38. Схемы подключения

Где: ГВС - система горячего водоснабжения; СО - система отопления;

РТ - регулятор температуры.

Изменение температурного графика не предполагается.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

учета.

Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется приборами

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- Учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

- Измерение давление в трубопроводах;

- Измерение температуры в трубопроводах;

- Регистрацию нештатных ситуаций;

- Автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов

предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях – немедленно.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО», МУП «БРКК», ООО «Теплодар», АО «НОКК», МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» отсутствуют.

В таблице ниже представлен перечень приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, МУП «Большое Козино».

Таблица 35. Приборы учета тепловой энергии МУП «Большое Козино»

| № п/п | Наименование/место установки | Марка прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦРБ | ВКТ 7 |
| 2 | Школа № 20 | Саяны Т 20 |
| 3 | Д/сад | Саяны Т 20 |

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета тепловой энергии.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на Источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, некоторые участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля. Не все центральные тепловые пункты, насосные станции имеют высокий уровень автоматизации.

Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В ходе сбора исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения были выявлены следующие бесхозяйные тепловые сети, представлены в таблице ниже.

Таблица 36. Перечень трасс с неустановленной принадлежностью Балахнинского муниципального округа

| п/п | Ветка | Адрес объекта | Наименование объекта | Участок | сети теплоснабжения |  | сети ГВС |  | тип прокладки | Собственник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D, мм | L, м в 2-х тр. исп. | D, мм | L, м в 1 тр. исп. |  |  |  |
| 1 | Ветка 7, 9 | Дзержинского ул. 64 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 57 | 14,78 | 57 | 14,78 | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2014 г., застройщик Большаков О. А. |
| 2 | Ветка 7, 9 | Лесопильная ул. 19 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 57 | 69,7 | 57 | 59,7 | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2014 г., застройщик Большаков О.А. |
| 3 | Ветка 2 | Герцена ул. 27 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 150 | 60,0 | 80 | 60,0 | подзем. | собственник не определен | перешел из ТСЖ в УК в августе 2014 г. |
| 4 | Ветка 2, 6а | Вольный пер.8 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 50 | 66,9 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2016 г., застройщик ООО "Люми", |
|  |  |  |  |  | 50 | 34,6 |  |  | тех. подп. |  |  |
| 5 | Ветка 2, 6а | Вольный пер.9 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 50 | 10,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2016 г., застройщик ООО "Люми", |
| 6 | Ветка 2, 6а | Рязанова ул. 76 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 80 | 408,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2016 г., застройщик ООО "Волга ТрейдСтрой", |
| 7 | Ветка 2, 6а | Свободы ул. 4а | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 100 | 99,0 | 80 | 99,0 | подзем. | собственник не определен | перешел из ТСЖ в УК в 2014 г. письмо в администрацию о передаче т/трасс, 08.07.2013 года |
| 8 | Ветка 3, 8 (ДТП ЧППЖТ) | Некрасова ул. 21А | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 50 | 9,5 | 32 | 9,5 | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2015 г., застройщик ООО "Траст+" |
| 9 | ТП "Быт" | Садовая ул. 6 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 50 | 11,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | перешел из ТСЖ в УК в 2014 г. |
| 10 | ТП "Быт" | Садовая ул. 11а | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 50 | 14,2 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2014 г., застройщик ООО "Волга ТрейдСтрой", |
| 11 | ДТП "Накат" | Фрунзе ул. 6а | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 70/50 | 64,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2011 г., застройщик ООО "Флэт", |
| 12 | ЦТП-6 | Олимпийская ул. 9 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 100 | 255,50 | 100 | 255,50 | надземная | собственник не определен | МКД построен в 2011 г., застройщик ООО "Флэт", |
| 13 | ДТП "Рейд" | Ветлянская ул. 7 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 70 | 23,55 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2014 г., застройщик ООО "Волга ТрейдСтрой", письмо в администрацию ООО ВТС №05/06-07 от 05.06.15г. |
| 14 | ДТП "Рейд" | Ветлянская ул. 8 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 70 | 77,07 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2014 г., застройщик ООО "Волга ТрейдСтрой", письмо в администрацию ООО ВТС №05/06-07 от 05.06.15г. |
| 15 | ПСЦ | Горького ул. | трубопровод отопления | от ПСЦ ПРЗ до ограждения территории ОАО «НПО»ПРЗ» в направлении ул.Коммунистическая | 400 |  |  |  |  | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ»; обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |

| п/п | Ветка | Адрес объекта | Наименование объекта | Участок | сети теплоснабжения |  | сети ГВС |  | тип прокладки | Собственник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D, мм | L, м в 2-х тр. исп. | D, мм | L, м в 1 тр. исп. |  |  |  |
| 16 | ПСЦ | Горького ул. | трубопровод горячего водоснабжения | от ПСЦ ПРЗ до ограждения территории ОАО «НПО»ПРЗ» в направлении ул.Коммунистическая |  |  | 250 |  |  | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ», обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |
| 17 | ПСЦ | Горького ул. | трубопровод отопления | от ПСЦ ПРЗ до ограждения территории ОАО «НПО»ПРЗ» в направлении ул. Пирогова | 250 |  |  |  |  | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ», обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |
| 18 | ПСЦ | Горького ул. | трубопровод горячего водоснабжения | от ПСЦ ПРЗ до ограждения территории ОАО «НПО»ПРЗ» в направлении ул. Пирогова |  |  | 150 |  |  | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ», обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |
| 19 | ПСЦ | Филатова ул. | трубопровод отопления | от ТК/№ расположенной на квартальной сети в направлении ул. Пирогова доУТ18 в направлении ул. Филатова | 400 |  |  |  | подзем. | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ», обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |
|  |  |  |  |  | 80 | 50 |  |  | надзем. |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 262 |  |  | подзем. |  |  |
| 20 | ПСЦ | Филатова ул. | трубопровод горячего водоснабжения | от ПСЦ ПРЗ до места врезки в трубопровод в направлении ул. Филатова |  |  | 150 |  | подзем. | собственник не определен | раньше был на балансе ОАО «НПО»ПРЗ», обслуживается ООО "ВолгаРесурс". |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 6 | надзем. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 262 | подзем. |  |  |
| 21 | Ветка 3,8 (ЦТП ЧППЖТ) | Некрасова ул. 16 | жилой дом | Трубопровод отопления от ТК 17 до стены общежития ул. Некрасова д. 16 | 70 | 34 |  |  | надзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  | 70 | 46 |  |  | подзем. |  |  |
| 22 | Ветка 3, 8 (ЦТП ЧППЖТ) | Некрасова ул. 16 | жилой дом | Трубопровод горячего водоснабжения от ТК 17 до стены общежития ул. Некрасова д. 16 |  |  | 50 | 34 | надзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз.ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 46 | подзем. |  |  |
| 23 | ветка 5,6 | Сведлова ул. 23 | жилой дом | Трубопровод отопления от УТ 2 до стены административного здания ул. Свердлова д.23 | 80 | 42 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Админисграции БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  | 60 | 15 |  |  | подзем. |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 30 |  |  | подзем. |  |  |
| 24 | ветка 5,7 | Сведлова ул. 23 | жилой дом | Трубопровод горячего водоснабжения от ТК до |  |  | 80 | 42 | подзем. | собственник не | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |

| п/п | Ветка | Адрес объекта | Наименование объекта |  | сети теплоснабжения |  | сети ГВС |  | тип прокладки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Участок | D, мм | L, м в 2-х тр. исп. | D, мм | L, м в 1 тр. исп. |  | Собственник |  |
|  |  |  |  | стены здания столовой ул. Свердлова д.23 |  |  | 60 | 15 | подзем. | определен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 30 | подзем. |  |  |
| 25 | ЦТП "Накат" | Дзержинского пр. 38 | здание ДК "Волга" | тепловые сети | 100 | 2 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
| 26 | ЦТП "Накат" | Правдинская ул. 1 | административн ое здание | Трубопровод отопления и ГВС от ТК 20 до стены здания ул.Правдинская д. 1 | 100 | 6,7 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМР, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
| 27 | ЦТП "Накат" | Правдинская ул. 1 | административн ое здание | Трубопровод отопления и ГВС от ТК 20 а до стены здания гаража ул. Правдинская д. 1 | 32 | 15,5 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
| 28 | ЦТП "Накат" | Чехова пер. 3 | жилой дом | Трубопровод отопления и ГВС от ТК 9/1 до стены жилого дома здания пер.Чехова д.З | 76 | 138 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
| 29 | ЦТП "Накат" | Бумажников ул. 7 | жилой дом | Трубопровод отопления и ГВС от ТК 27 до стены жилого дома здания ул.Бумажников д.7 | 76 | 12,5 |  |  | подзем. | собственник нс определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  | 57 | 2 |  |  | подзем. | собственник не определен |  |
| 30 | ЦТП-4 | Первомайская ул. 1 | административн ое здание | Трубопровод отопления от ТК 10 до ТК 12 ул.Первомайская д.1 | 70 | 22 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  | 32 | 48 |  |  | подзем. | собственник не определен |  |
| 31 | ЦТП "Накат" | Цветной бульвар 7 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 76 | 11,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | собственность Администрации БМО, в хоз. ведении МУП "МП "Тепловые сети" |
|  |  |  |  |  | 57 | 1,8 |  |  | подзем. |  |  |
| 32 | ЦТП "Быт" | Центральная ул. 4 а | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 76 | 6,0 |  |  | надзем. | собственник не определен | МКД построен в 2017 г., застройщик ООО «ЦЕНТР СТРОЙ-НН» |
| 33 | ЦТП "Накат" | Медиков ул. 5 а | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 89 | 9,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2016 г. |
| 34 | Ветка 2, 6а | Рязанова ул. 1 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 108 | 20,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | перешел из ТСЖ в УК |
| 35 | ЦТП "Накат" | Горького ул. 18 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 108 | 40,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2018 г. |

| п/п | Ветка | Адрес объекта | Наименование объекта | Участок | сети теплоснабжения |  | сети ГВС |  | тип прокладки | Собственник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D, мм | L, м в 2-х тр. исп. | D, мм | L, м в 1 тр. исп. |  |  |  |
| 36 | ветка 2 | Нижегородская ул. 18 | жилой дом | от ТК до наружней стены МКД | 57 | 46,0 |  |  | подзем. | собственник не определен | МКД построен в 2019 г. |
| 37 | - | ул. Рязанова,76 – пер. Вольный,8 – пер.Вольный,9 | Трубопровод отопления по ул. Рязанова,76 – | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пер. Вольный,8 – пер.Вольный,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - | мкр. ЦКК | Трубопровод к д. № 15 и № 22 по ул. ЦКК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2077,3 |  | 933,5 |  |  |  |

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

На территории города Балахна расположен единственный источник централизованного теплоснабжения – НиГРЭС. Зоны действия источников тепловой энергии Балахнинского округа представлены на рисунке ниже.

Рисунок 39. Зоны действия источников тепловой энергии

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей

тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение г. Балахна и р. п. Гидроторф осуществляется от источника теплоснабжения – НиГРЭС по магистральным и квартальным сетям, находящимся в аренде ООО «ВолгаРесурс».

МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» оказывает услуги теплоснабжения на территории д. Конево.

Видами деятельности ООО «Теплодар» является производство (некомбинированная выработка), передача и сбыт тепловой энергии на территории

«рабочий поселок Малое Козино».

Видами деятельности МУП «БРКК» является производство (некомбинированная выработка), передача и сбыт тепловой энергии на территории «рабочий поселок Малое Козино».

Видами деятельности АО «НОКК» является производство (некомбинированная выработка), передача и сбыт тепловой энергии на территории «Кочергинский сельсовет» и микроокруга ул. ЦКК.

Видами деятельности МУП «Большое Козино» является производство (некомбинированная выработка), передача и сбыт тепловой энергии на территории

«рабочий поселок Большое Козино».

МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» с 20 июня 2015 года приняло в хозяйственное ведение котельную ул. Попова д. 9А и тепловые сети от нее.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории муниципального образования составляет -31 °С. Отопительный период длится 215 суток.

Общая подключенная нагрузка отопления, вентиляции и ГВС в границах жилой застройки округа составляет 315,0 Гкал/ч.

Нагрузки в границах кварталов (в соответствии с публичным кадастровым делением) представлены в таблице ниже и на рисунке 38.

Таблица 37. Тепловая нагрузка в границах жилой застройки г. Балахна

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 0,003 |  | 0,0003 | 0,0033 |
| 50206 | 0,001 |  | 0,0001 | 0,0011 |
| 50316 | 4,668 | 0,081 | 0,759 | 5,5085 |
| 50309 | 4,167 | 0,070 | 0,602 | 4,8388 |
| 50305 | 1,001 |  |  | 1,0006 |
| 50310 | 1,472 | 0,019 |  | 1,4902 |
| 50306 | 0,501 |  |  | 0,5008 |
| 50108 | 0,151 |  |  | 0,1510 |
| 10402 | 1,322 |  | 0,123 | 1,4449 |
| 10501 | 0,034 |  |  | 0,0340 |
| 10502 | 0,073 |  |  | 0,0730 |
| 30701 | 1,325 |  | 0,142 | 1,4672 |
| 30604 | 4,998 | 0,020 | 0,616 | 5,6337 |
| 30607 | 4,135 |  | 0,511 | 4,6460 |
| 50505 | 2,354 |  | 0,144 | 2,4980 |
| 50804 | 0,314 |  |  | 0,3137 |
| 30703 | 1,262 |  | 0,124 | 1,3857 |
| 50501 | 2,765 |  | 0,275 | 3,0401 |
| 30601 | 0,882 |  |  | 0,8817 |
| 50506 | 0,649 |  | 0,257 | 0,9056 |
| 50503 | 0,623 |  |  | 0,6230 |
| 50508 | 2,741 | 0,488 | 0,237 | 3,4663 |
| 50601 | 3,138 |  | 0,335 | 3,4727 |
| 50602 | 3,800 | 0,440 | 0,618 | 4,8583 |
| 50603 | 0,803 |  | 0,098 | 0,9002 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50702 | 0,205 |  | 0,026 | 0,2310 |
| 50701 | 0,659 |  | 0,025 | 0,6842 |
| 50406 | 2,415 |  | 0,247 | 2,6616 |
| 50605 | 0,637 |  | 0,028 | 0,6648 |
| 50801 | 0,174 | 0,048 |  | 0,2224 |
| 50606 | 0,540 |  | 0,056 | 0,5959 |
| 50704 | 3,603 |  | 0,347 | 3,9500 |
| 50405 | 4,644 | 0,123 | 0,543 | 5,3103 |
| 50302 | 5,753 |  | 0,581 | 6,3336 |
| 50404 | 3,048 |  | 0,356 | 3,4037 |
| 50301 | 0,233 |  |  | 0,2333 |
| 30301 | 2,271 |  | 0,596 | 2,8673 |
| 30302 | 9,853 | 0,923 | 2,867 | 13,6427 |
| 30402 | 0,517 |  | 0,083 | 0,5998 |
| 50201 | 0,517 |  | 0,083 | 0,5998 |
| 30203 | 13,050 | 0,044 | 1,982 | 15,0755 |
| 30401 | 3,502 |  | 0,587 | 4,0883 |
| 30202 | 9,667 |  | 1,319 | 10,9857 |
| 30201 | 3,339 | 0,031 | 0,294 | 3,6645 |
| 50208 | 5,051 | 0,284 | 0,710 | 6,0443 |
| 50203 | 2,389 |  | 0,260 | 2,6491 |
| 50202 | 2,120 | 0,071 | 0,181 | 2,3716 |
| 30103 | 0,203 |  | 0,016 | 0,2193 |
| 50103 | 2,077 |  | 0,275 | 2,3528 |

Рисунок 40. Тепловая нагрузка в границах жилой застройки

Как видно из рисунка тепловая нагрузка на отопление составляет большую долю от общей нагрузки в границах жилой застройки и превышает 86 %, доля нагрузки на ГВС – 11,76 %, на вентиляцию – менее 2 %.

Деление территории города Балахна на расчетные единицы территориального деления представлено на рисунке ниже.

Рисунок 41. Деление территории города Балахна на расчетные единицы территориального деления

Расчетные значения потребления тепловой энергии за год по городу приведены в таблице ниже.

Таблица 38. Расчетные значения потребления тепловой энергии, Гкал

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 15,408 | 0,000 | 2,527 | 17,935 |
| 50206 | 5,136 | 0,000 | 0,842 | 5,978 |
| 50316 | 23975,362 | 416,016 | 6397,186 | 30788,563 |
| 50309 | 21400,171 | 359,520 | 5072,090 | 26831,782 |
| 50305 | 5139,082 | 0,000 | 0,000 | 5139,082 |
| 50310 | 7557,624 | 96,043 | 0,000 | 7653,667 |
| 50306 | 2572,109 | 0,000 | 0,000 | 2572,109 |
| 50108 | 775,536 | 0,000 | 0,000 | 775,536 |
| 10402 | 6788,765 | 0,000 | 1036,994 | 7825,759 |
| 10501 | 174,624 | 0,000 | 0,000 | 174,624 |
| 10502 | 374,928 | 0,000 | 0,000 | 374,928 |
| 30701 | 6805,200 | 0,000 | 1197,893 | 8003,093 |
| 30604 | 25669,214 | 102,720 | 5187,499 | 30959,434 |
| 30607 | 21237,360 | 0,000 | 4304,664 | 25542,024 |
| 50505 | 12089,117 | 0,000 | 1214,741 | 13303,858 |
| 50804 | 1611,163 | 0,000 | 0,000 | 1611,163 |
| 30703 | 6482,146 | 0,000 | 1041,375 | 7523,520 |
| 50501 | 14203,094 | 0,000 | 2314,073 | 16517,167 |
| 30601 | 4528,411 | 0,000 | 0,000 | 4528,411 |
| 50506 | 3331,210 | 0,000 | 2164,968 | 5496,178 |
| 50503 | 3199,728 | 0,000 | 0,000 | 3199,728 |

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50508 | 14078,803 | 2506,368 | 1997,330 | 18582,502 |
| 50601 | 11961,658 | 0,000 | 2819,513 | 14781,171 |
| 50602 | 19517,827 | 2259,840 | 5206,874 | 26984,542 |
| 50603 | 4122,667 | 0,000 | 821,340 | 4944,007 |
| 50702 | 1052,880 | 0,000 | 219,024 | 1271,904 |
| 50701 | 3385,138 | 0,000 | 211,442 | 3596,580 |
| 50406 | 12400,872 | 0,000 | 2081,570 | 14482,442 |
| 50605 | 3269,064 | 0,000 | 238,399 | 3507,463 |
| 50801 | 894,691 | 247,555 | 0,000 | 1142,246 |
| 50606 | 2771,386 | 0,000 | 474,271 | 3245,657 |
| 50704 | 18505,008 | 0,000 | 2923,128 | 21428,136 |
| 50405 | 23851,584 | 631,728 | 4576,759 | 29060,071 |
| 50302 | 29547,408 | 0,000 | 4890,974 | 34438,382 |
| 50404 | 15655,042 | 0,000 | 2995,574 | 18650,616 |
| 50301 | 1198,229 | 0,000 | 0,000 | 1198,229 |
| 30301 | 11663,342 | 0,000 | 5024,074 | 16687,416 |
| 30302 | 50606,549 | 4739,501 | 24148,070 | 79494,120 |
| 30402 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 50201 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 30203 | 67024,800 | 225,470 | 16692,939 | 83943,210 |
| 30401 | 17985,245 | 0,000 | 4940,676 | 22925,921 |
| 30202 | 49650,739 | 0,000 | 11107,044 | 60757,783 |
| 30201 | 17149,412 | 159,216 | 2480,009 | 19788,637 |
| 50208 | 25940,447 | 1457,597 | 5979,355 | 33377,399 |
| 50203 | 12272,369 | 0,000 | 2186,685 | 14459,054 |
| 50202 | 10887,806 | 363,115 | 1524,744 | 12775,666 |
| 30103 | 1042,608 | 0,000 | 137,311 | 1179,919 |
| 50103 | 10669,013 | 0,000 | 2320,391 | 12989,404 |
| 30202 | 2638,22 | 0,000 | 0,000 | 2638,22 |
| 60304 60311 | 1874,254 | 0,000 | 0,000 | 1874,254 |
| 130104 | 8387,934 | 0,000 | 0,000 | 8387,934 |
| 60302 | 11801,628 | 0,000 | 0,000 | 11801,628 |
| 20703 | 15702,99 | 0,000 | 0,000 | 15702,99 |
| 20604 | 3559,995 | 0,000 | 0,000 | 3559,995 |
| 70315 | 844,503 | 0,000 | 0,000 | 844,503 |
| 70308 | 612,26 | 0,000 | 124,27 | 736,53 |
| 70315 | 1243,56 | 0,000 | 0,000 | 1243,56 |
| 70317 | 2021,395 | 0,000 | 0,000 | 2021,395 |

Расчетная величина потребления тепловой энергии на нужды отопления суммарно по всем единицам территориального деления составляет 659033,23 Гкал в год (81,3 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на ГВС – 137458,372 Гкал (17,0 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на вентиляцию – 13564,7 Гкал (1,7 % от общего потребления тепловой энергии в год).

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

К потребителям тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения Балахнинского округа относятся жилые и общественно-деловые здания.

Обеспечение тепловой энергией для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественно-деловых зданий осуществляется от источников теплоснабжающих организаций муниципального образования («НиГРЭС», МУП

«БРКК» и прочих теплоснабжающих организаций).

В таблице ниже представлены нагрузки потребителей в зоне действия источников теплоснабжающих организаций.

Таблица 39. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование показателей | Ед. измер ения | НиГРЭ С | ООО «ВолгаРе сурс» | АО "НОКК" | МУП "Большое Козино" | МУП «МП «ВОДОКАН АЛ» МО «БАЛАХНИ НСКИЙ МУНИЦИП АЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОР ОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | МУП "Конево " | МУП «БРКК " и ООО «Фени кс» | ООО "Теплодар" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери теплоэнергии в сети | Гкал/ ч | 21,72 | 16,51 | 0,21 | 0,103 | 0 | 0,07 | 0,019 | 0,03 |
| Реализация тепловой энергии | Гкал/ ч | 287,61 | 132,85 | 14,1 | 2,041 | 0,61 | 1,47 | 0,7 | 8,16 |
| Итого | Гкал/ ч | 309,33 | 149,36 | 14,31 | 2,144 | 0,61 | 1,54 | 0,719 | 8,19 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных

источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории города не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо запрещается ФЗ

№190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Как было показано ранее, приборы учета на сегодняшний день установлены не у всех абонентов.

Расчетные значения потребления тепловой энергии за год приведены   в таблице ниже.

Таблица 40. Значения потребления тепловой энергии, Гкал

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 15,408 | 0,000 | 2,527 | 17,935 |
| 50206 | 5,136 | 0,000 | 0,842 | 5,978 |
| 50316 | 23975,362 | 416,016 | 6397,186 | 30788,563 |
| 50309 | 21400,171 | 359,520 | 5072,090 | 26831,782 |
| 50305 | 5139,082 | 0,000 | 0,000 | 5139,082 |
| 50310 | 7557,624 | 96,043 | 0,000 | 7653,667 |
| 50306 | 2572,109 | 0,000 | 0,000 | 2572,109 |
| 50108 | 775,536 | 0,000 | 0,000 | 775,536 |
| 10402 | 6788,765 | 0,000 | 1036,994 | 7825,759 |
| 10501 | 174,624 | 0,000 | 0,000 | 174,624 |
| 10502 | 374,928 | 0,000 | 0,000 | 374,928 |
| 30701 | 6805,200 | 0,000 | 1197,893 | 8003,093 |
| 30604 | 25669,214 | 102,720 | 5187,499 | 30959,434 |
| 30607 | 21237,360 | 0,000 | 4304,664 | 25542,024 |
| 50505 | 12089,117 | 0,000 | 1214,741 | 13303,858 |
| 50804 | 1611,163 | 0,000 | 0,000 | 1611,163 |
| 30703 | 6482,146 | 0,000 | 1041,375 | 7523,520 |
| 50501 | 14203,094 | 0,000 | 2314,073 | 16517,167 |
| 30601 | 4528,411 | 0,000 | 0,000 | 4528,411 |
| 50506 | 3331,210 | 0,000 | 2164,968 | 5496,178 |
| 50503 | 3199,728 | 0,000 | 0,000 | 3199,728 |
| 50508 | 14078,803 | 2506,368 | 1997,330 | 18582,502 |
| 50601 | 11961,658 | 0,000 | 2819,513 | 14781,171 |
| 50602 | 19517,827 | 2259,840 | 5206,874 | 26984,542 |
| 50603 | 4122,667 | 0,000 | 821,340 | 4944,007 |
| 50702 | 1052,880 | 0,000 | 219,024 | 1271,904 |
| 50701 | 3385,138 | 0,000 | 211,442 | 3596,580 |
| 50406 | 12400,872 | 0,000 | 2081,570 | 14482,442 |
| 50605 | 3269,064 | 0,000 | 238,399 | 3507,463 |
| 50801 | 894,691 | 247,555 | 0,000 | 1142,246 |
| 50606 | 2771,386 | 0,000 | 474,271 | 3245,657 |
| 50704 | 18505,008 | 0,000 | 2923,128 | 21428,136 |
| 50405 | 23851,584 | 631,728 | 4576,759 | 29060,071 |
| 50302 | 29547,408 | 0,000 | 4890,974 | 34438,382 |
| 50404 | 15655,042 | 0,000 | 2995,574 | 18650,616 |
| 50301 | 1198,229 | 0,000 | 0,000 | 1198,229 |
| 30301 | 11663,342 | 0,000 | 5024,074 | 16687,416 |
| 30302 | 50606,549 | 4739,501 | 24148,070 | 79494,120 |
| 30402 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 50201 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 30203 | 67024,800 | 225,470 | 16692,939 | 83943,210 |
| 30401 | 17985,245 | 0,000 | 4940,676 | 22925,921 |
| 30202 | 49650,739 | 0,000 | 11107,044 | 60757,783 |
| 30201 | 17149,412 | 159,216 | 2480,009 | 19788,637 |
| 50208 | 25940,447 | 1457,597 | 5979,355 | 33377,399 |
| 50203 | 12272,369 | 0,000 | 2186,685 | 14459,054 |
| 50202 | 10887,806 | 363,115 | 1524,744 | 12775,666 |

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30103 | 1042,608 | 0,000 | 137,311 | 1179,919 |
| 50103 | 10669,013 | 0,000 | 2320,391 | 12989,404 |
| 30202 | 2638,22 | 0,000 | 0,000 | 2638,22 |
| 60304 60311 | 1874,254 | 0,000 | 0,000 | 1874,254 |
| 130104 | 8387,934 | 0,000 | 0,000 | 8387,934 |
| 60302 | 11801,628 | 0,000 | 0,000 | 11801,628 |
| 20703 | 15702,99 | 0,000 | 0,000 | 15702,99 |
| 20604 | 3559,995 | 0,000 | 0,000 | 3559,995 |
| 70315 | 844,503 | 0,000 | 0,000 | 844,503 |
| 70308 | 612,26 | 0,000 | 124,27 | 736,53 |
| 70315 | 1243,56 | 0,000 | 0,000 | 1243,56 |
| 70317 | 2021,395 | 0,000 | 0,000 | 2021,395 |

Величина потребления тепловой энергии на нужды отопления суммарно по всем единицам территориального деления составляет 659033,23 Гкал в год (81,3 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на ГВС – 137458,372 Гкал (17,0 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на вентиляцию – 13564,7 Гкал (1,7 % от общего потребления тепловой энергии в год).

    - Описание	существующих	нормативов	потребления	тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2014 г. № 908 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Нижегородской области» (с изменениями на 20.08.2018 г.), нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжения утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 г. №

376 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению и нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области» (с изменениями на 31.05.2017 г.).

Численные значения действующих нормативов потребления тепловой энергии на отопление жилых домов и потребления ГВС приведены в таблице ниже.

Таблица 41. Нормативы потребления тепловой энергии

| № п/п | Виды жилищно-коммунальных услуг, потребители | Единицы измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Отопление |  |  |  |
| 1. | Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц |  |
|  |  | при оплате в течение 8 месяцев | при оплате в течение 12 месяцев |
| 1.1. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |

|  | 1-5 | 0,027 | 0,018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-9 | 0,0225 | 0,015 |
| 1.2. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
|  | 1-5 | 0,027 | 0,018 |
|  | 6-9 | 0,0225 | 0,015 |
| 2. Горячее водоснабжение |  |  |  |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, м3 в месяц на человека |  |
|  |  | от 10 до 50 тыс. человек | менее 10 тыс. человек |
| 2 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением |  |  |
| 2.1 | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,633 | 2,548 |
| 2.2 | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,053 | 1,968 |
| 2.3 | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 1,104 | 1,019 |
| 3 | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением |  |  |
| 3.1 | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно- гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 1,14 | 1,14 |
| 3.2 | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно- гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 1,383 | 1,383 |
| 3.3 | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно- гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 1,868 | 1,868 |
| 3.4 | оборудованные раковиной, унитазом | 0,453 | 0,453 |
| 3.5 | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 2,313 | 2,313 |

Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. В многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и жилом доме, который не оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок потребителей, указанных в договорах теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование показателей | Ед. измерения | Договорная | Расчетная | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НиГРЭС |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 122,85 | 122,85 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 163,56 | 163,56 | 0 |

| Наименование показателей | Ед. измерения | Договорная | Расчетная | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | Гкал/ч | 286,41 | 286,41 | 0 |
| АО "НОКК" |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 9,33 | 10,97 | -1,64 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,01 | 1,75 | -0,74 |
| Итого | Гкал/ч | 10,34 | 12,72 | -2,38 |
| МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0 |
| МУП "Конево" |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 1,39 | 1,47 | -0,08 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Гкал/ч | 1,39 | 1,47 | -0,08 |
| МУП "БРКК" |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 0,71 | 0,59 | 0,12 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,3 | -0,2 |
| Итого | Гкал/ч | 0,81 | 0,89 | -0,08 |
| ООО "Теплодар" |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 6,09 | 6,03 | 0,06 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,62 | 0,54 | 0,08 |
| Итого | Гкал/ч | 6,71 | 6,57 | 0,14 |
| МУП "Большое Козино" |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 1,76 | 1,51 | 0,25 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,11 | 3,5 | -3,39 |
| Итого | Гкал/ч | 1,87 | 5,01 | -3,14 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в

ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

      - Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

      - Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

      - Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы составлялись на основании полученных от теплоснабжающих организаций данных, отражающих существующее положение на конец 2019 г., по установленной, располагаемой тепловой мощности, а также тепловых нагрузок с

разделением	по	видам	(отопление,	вентиляция,	ГВС	максимальная	и	ГВС среднечасовая.

Балансы	мощности	и	тепловой	нагрузки	в	зонах	действия	источников представлены в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 43. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия источников

| Наименование | Ед. измерения | НиГРЭС | АО "НОКК" |  |  | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | МУП «БРК К» | ООО «Феник с» | ООО "Теплодар" |  |  | МУП "Большое Козино" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК |  |  | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 (Администрация) |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 438 | 7,74 | 3,44 | 7,23 | 0,672 | 2,064 | 0,17 | 1,39 | 3,42 | 2,64 | 2,92 | 0,645 | 0,245 | 2,15 | 2,46 | 0,069 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 438 | 7,74 | 3,44 | 7,23 | 0,672 | 2,064 | 0,17 | 1,39 | 3,42 | 2,64 | 2,92 | 0,645 | 0,245 | 2,15 | 2,46 | 0,069 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,36 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 21,72 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,004 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,005 | 0,038 | 0,06 | 0 |
| Присоединенн ая нагрузка | Гкал/ч | 275,62 | 6,44 | 1,46 | 6,2 | 0,61 | 1,47 | 0,15 | 0,55 | 3,44 | 2,86 | 1,86 | 0,51 | 0,196 | 0,451 | 0,829 | 0,055 |
| Резерв(+)/дефи цит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 139,26 | 1,09 | 1,84 | 0,82 | 0,062 | 0,514 | 0,016 | 0,795 | -0,03 | -0,23 | 1,05 | 0,1 | 0,038 | 1,611 | 1,521 | 0,012 |
| Доля резерва | % | 31,8 | 14,3 | 54,6 | 11,6 | 9,23 | 25 | 9,4 | 58,5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 15,9 | 76 | 63 | 17,9 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии от источников тепловой энергии, а в ценовых зонах

теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Как следует из таблицы 43 в п. 1.6.1, источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности от 9,23% до 63%, дефецит тепловой энергии присутствует на котельных №1,2 ООО « Теплодар». Графически данная информация представлена на рисунке ниже.

Рисунок 42. Резервы тепловой мощности «нетто» источников централизованного теплоснабжения на территории Балахнинского округа

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчетов, выполненных с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo 8 в построенной электронной модели системы теплоснабжения. Расчеты, проведенные в электронной модели, показали, что применяемые на котельных гидравлические режимы обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Применяемые гидравлические режимы характеризуют существующие возможности (резервы по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников к потребителю.

    - Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефециты тепловой мощности у котельных №1,2 ООО «Теплодар» являются следствием износа котельного оборудования, а также избыточной присоединённой тепловой нагрузки.

Последствием дефицитов тепловой мощности является недопоставка тепловой энергии потребителям при расчётных температурах наружного воздуха (-31 0С)

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой

энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Из анализа данных указанных в таблице 43, по теплоисточникам существует резерв тепловой мощности порядка 66%, за исключением котельных №1,2 ООО

«Теплодар».

В целом резерв тепловой мощности на территории Балахнинского округа составляет 128,1 Гкал/ч.

  - Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

      - Нормативный режим подпитки

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети.

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

      - Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в

аварийных режимах систем теплоснабжения

- Источник НиГРЭС

Характеристика системы ХВО

Система ХВО НиГРЭС предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном тракте барабанных котлов высокого давления (БКЗ-320, БКЗ-210, БКЗ-420, Р = 140 кгс/см2) и для восполнения недовозврата конденсата потребителями пара, очистке производственных и собственных конденсатов, для подготовки добавочной воды для подпитки теплосети закрытой системы теплоснабжения.

В состав системы ХВО НиГРЭС входят:

- химобессоливающая установка;

- установки очистки производственных и собственных конденсатов № 1, 2;

- установка подготовки воды для подпитки теплосети.

Краткое описание технологической схемы химобессоливающей установки

Химобессоливающая установка (ХОУ) предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном тракте барабанных котлов высокого давления (БКЗ-320, БКЗ-210, БКЗ-420, Р = 140 кгс/см2) и для восполнения недовозврата конденсата потребителями пара.

Проектная производительность установки составляет 405 м 3 /час.

Установка работает по схеме: коагуляция сернокислым алюминием, флокуляция полиакриламидом, осветление на механических фильтрах, химическое двухступенчатое обессоливание на ионитовых фильтрах, собранных по схеме «цепочки»:

Нпредвкл. -Носн. -А Iст -Н IIст-А IIст.

Рисунок 43. Технологическая схема химобессоливающей установки

Исходная вода поступает в химический цех с волжской насосной по двум водоводам (правому и левому) Ду = 600 мм, затем насосами сырой воды (типа Д500х65 - 3 шт.) по одному трубопроводу подается в КТЦ на подогреватели исходной воды, где подогревается до температуры 30ОС паром из отборов турбины. Из котлотурбинного цеха подогретая сырая вода по одному трубопроводу поступает на общий коллектор, куда также подведен трубопровод холодной воды на случай аварии, а затем по отдельным трубопроводам вода подается в осветлители (3 шт.) конструкции ХоТЭП ВТИ-350 производительностью 350 т/час. В осветлители также подаются раздельно растворы сернокислого алюминия (коагулянта) и полиакриламида (флокулянта), а в паводковый период предусмотрена подача едкого натра для подщелачивания воды.

Из осветлителей коагулированная вода самотеком поступает в баки коагулированной воды (БКВ) емкостью: N 1, 2 - V= 500 м3 , N 3 - V= 400 м 3, а из них

насосами коагулированной воды (НКВ) N 1, 2, 3 (т.Д320х50) подается на двухкамерные механические фильтры (МФ) (6 шт.).

Затем осветленная вода поступает на ионитовую часть ХОУ, которая работает по схеме двухступенчатого химического обессоливания и состоит из шести блоков фильтров; каждый из них представляет собой самостоятельную обессоливающую установку производительностью 135 т/ч.

ПР

Схема: НI

- НI

ОСН

- АI - Д - БЧОВ - НЧОВ - НII- АII.

Блок фильтров состоит из:

  - Водород-катионитового фильтра I ступени предвключенного (6 шт.)

ПР

Д= 3400 мм ( НI	);

  - Водород-катионитового фильтра I ступени основного

Д= 3400 мм ( НI	);

ОСН

  - Анионитового фильтра I ступени (6 шт.) Д= 3000 мм (АI);

  - Декарбонизатора (5 шт.) (на блоке фильтров N 6 БЧОВ отсутствует) Q= 150 т/час (Д);

  - Бака частично-обессоленной воды (5 шт.) V= 16 м3 (БЧОВ);

  - Насоса частично-обессоленной воды (5 шт.) тип 5х-12 (НЧОВ);

  - Водород-катионитового фильтра II ступени (6 шт.) Д= 3000 мм ( НII);

  - Анионитового фильтра II ступени (6 шт.) Д= 3000 мм (АII).

Обессоленная вода после блоков фильтров поступает в баки запаса обессоленной воды (БОВ) N 1, 2, 3 V= 1000 м3, одновременно под всас насосов обессоленной воды (НОВ) N 1, 2, 3 т. 320х70 и по двум ниткам (правой и левой) подается в котло- турбинный цех. В нитки обессоленной воды дозируется раствор аммиака для создания в обессоленной воде рН = 9,1 - 9,6 (9,5).

Реагентное хозяйство обессоливающей установки предназначено для приема и хранения реагентов, используемых в процессе обработки воды, а также для приготовления рабочих растворов этих реагентов. Реагентное хозяйство включает в себя узлы: коагулянтный, полиакриламидный, известковый, солевой, кислотный, щелочной, приготовления раствора аммиака.

Установки очистки производственных и собственных конденсатов №1 Краткое описание технологической схемы по эксплуатации

Установка конденсатоочистки расположена в здании бойлерной установки, предназначена для очистки производственных конденсатов, возвращаемых на НиГРЭС от потребителей и собственных конденсатов электростанции.

Проектная производительность установки - 540 м3/час.

Обработка воды на установке конденсатоочистки производится по схеме двухступенчатого Nа-катионирования.

Все поступающие на очистку конденсаты собираются в 2-х баках производственного конденсата № 2, 3 объемом 200 м3 каждый, затем насосами производственного конденсата (типа 6НДВ-3шт.) подаются последовательно на Nа- катионитовые фильтры I (3 шт.) и II ступени (3 шт.), а затем в два бака запаса очищенного конденсата №1, 2 объемом по 200 м3, из которых забирается насосами очищенного конденсата №1, 2, 3 (типа 6НДВ) и подается на деаэраторы 1,2 ата, т.е. на питание котлов ст.1-7.

Рисунок 44. Технологическая схема установки очистки конденсатов №1

Краткое описание технологической схемы по эксплуатации установки очистки производственных и собственных конденсатов №2

Проектная производительность установки - 400 м3/час.

Установка по очистке производственных и собственных конденсатов работает по схеме двухступенчатого Nа-катионирования.

Все поступающие на очистку конденсаты подаются на баки производственного конденсата № 1, 2, 3 объемом 200 м3 каждый, затем насосами производственного конденсата (типа 1Д315-50-3шт.) подаются последовательно на Nа- катионитовые фильтры I (3 шт.) и II ступени (2 шт.), а затем в два бака запаса очищенного конденсата

№1, 2 объемом по 200 м3, из которых забирается насосами очищенного конденсата №1, 2, 3 (типа 1Д315-50) и подается в главный корпус через задвижки №№ 400 и 401.

Установка подготовки воды для подпитки теплосети

Краткое описание технологической схемы установки подготовки воды для подпитки теплосети

Водоподготовительная установка подпитки теплосети предназначена для подготовки добавочной воды для подпитки теплосети закрытой системы теплоснабжения.

Проектная производительность установки - 100 м3/час.

Обработка воды на установке подпитки теплосети производится по схеме одноступенчатого Nа-катионирования.

Вода реки Волга проходит предварительную очистку методами известкования и коагуляции сернокислым железом в осветлителях, осветление на двухкамерных механических фильтрах, умягчение на Nа-катионитовых фильтрах I ступени (2шт). Далее химочищенная вода поступает в баки Nа-катионированной воды (2 шт. по 100 м3), из которых насосами Nа-катионированной воды (3 шт) подается в КТЦ на подогреватели химочищенной воды, деаэратор подпитки теплосети и обратную теплосеть.

Рисунок 45. Принципиальная схема установки подготовки воды для подпитки теплосети

Основное оборудование:

- Nа-катионитовые фильтры I ступени (Nа1).

| Диаметр фильтра | 3400 м |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 6 ата |
| Площадь фильтрования | 9,1 м2 |
| Высота загрузки | 2,5 м |
| Объем загрузки | 22,75 м3 |
| Материал загрузки | катионит КУ-2-8 |
| Количество | 2 шт. |

Фильтры предназначены для поглощения катионов солей жесткости Са, Mg и замены их катионом Nа, имеющемся в катионите, с образованием солей соответствующих кислот.

- Бак Nа-катионированной (умягченной) воды (БНВ). Объем - 100 м3, 2 шт.

Предназначен для создания запаса умягченной воды и для обеспечения стабильной производительности Nа-катионитовой установки. Из бака вода подается на всас насоса подпитки теплосети.

- Насос Nа-катионированной воды № 1

| Марка | 6 НДВ |
| --- | --- |
| Производительность | 220 м3/час |
| Напор | 54,2 м.в.ст. |
| Количество | 1 шт. |

Предназначен для обеспечения производительности Nа-катионитовой установки в пусковые периоды.

- Насос Nа-катионированной воды № 2

| Марка | К 45х55 |
| --- | --- |
| Производительность | 45 м3/час |
| Напор | 55 м.в.ст. |

- Насос Nа-катионированной воды № 3

| Марка | 4к-6 |
| --- | --- |
| Производительность | 90120 м3/час |
| Напор | 87 м.в.ст. |

Предназначены для подачи Nа-катионированной воды из бака на деаэратор подпитки теплосети.

Реагентное хозяйство установки подготовки воды для подпитки теплосети

Назначение реагентного хозяйства состоит в получении, разгрузке, хранении и подаче реагентов для регенерации ионитовых фильтров, а также для коррекционной обработки Nа-катионированной воды раствором едкого натра.

Схема склада реагентов и реагентного хозяйства установки подготовки воды для подпитки теплосети

Склад реагентов включает в себя:

- ячейки грязного и чистого хранения поваренной соли;

- баки запаса едкого натра (щелочи);

- насосы для разгрузки и перекачки щелочи и аммиака;

- насосы для перекачки соли из ячеек;

- насосы для	подачи регенерационного раствора соли на Nа-катионитовые фильтры.

Техническая характеристика оборудования реагентного хозяйства установки подготовки воды для подпитки теплосети

- Ячейки грязного хранения соли. Емкость - 90 м3 , 2 шт.

Предназначены для хранения и очистки раствора поваренной соли. Ячейки снабжены фильтрующим устройством в виде дырчатых ящиков, заполненных щебнем.

- Ячейки чистого хранения соли. Емкость - 45 м3, 2 шт.

Предназначены для сбора и хранения очищенного раствора поваренной соли.

- Насосы перекачки соли.

Тип насосов - Х65-50/160, производительность - 65 м3/час, напор - 50 м. в ст., количество 2 шт.

Предназначены	для	перекачки	раствора поваренной	соли	из ячеек чистого хранения в расходные баки регенерационного раствора.

- Фильтр раствора соли.

| Диаметр фильтра | 1000 м |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 6 ата |
| Материал загрузки | антрацит |
| Количество | 1 шт. |

Предназначен для фильтрования раствора соли перед его подачей на баки регенерационного раствора.

- Баки регенерационного раствора соли

| Объем | 25 м3 |
| --- | --- |
| Диаметр | 3000 мм |
| Количество | 2 шт. |

Предназначены для приготовления регенерационного раствора соли.

- Насосы перекачки регенерационного раствора

Тип насосов - Х45/54 Д, производительность - 45 м3/час, напор - 54 м. в ст., количество 2 шт.

Предназначены для подачи регенерационного раствора поваренной соли из баков на Nа-катионитовые фильтры.

- Бак щелочи

| Объем | 0,8 м3 |
| --- | --- |
| Диаметр | 800 мм |
| Количество | 1 шт. |

Предназначен для подачи щелочи в бак раствора щелочи. 8.Бак раствора щелочи

| Объем | 4 м3 |
| --- | --- |
| Диаметр | 1679 мм |
| Количество | 1 шт. |

Предназначен для приготовления 4% раствора едкого натра.

9. Насосы-дозаторы раствора щелочи

| Тип насоса | НД 40/25 |
| --- | --- |
| Производительность | 40 л/час |
| Напор | 250 м.в.ст. |
| Количество | 2 шт. |

Предназначены для подачи раствора щелочи в Nа-катионированную воду.

Общая и карбонатная жесткость исходной и умягченной воды

Общая жесткость осветленной воды 2,04 мг-экв/дм3;

Кальциевая жесткость осветленной воды -1,24 мг-экв/дм3; Общая жесткость умягченной воды 0,022 мг-экв/дм; Кальциевая жесткость умягченной воды 0,019 мг-экв/дм3.

Концентрация растворенного кислорода деаэрированной воды 17 мкг/дм3.

- МУП «МП «БРКК»

Источник водоснабжения котельной № 3 р. п. Лукино ул. Морозова - артезианская скважина глубиной 20 м - 1 шт.   На кважине установлен насос погружной ЭЦВ-5-6,3- 80, насос К20/30, трубопровод водоснабжения от скважины до накопительной емкости (8 м3) 174 м Д=63 мм ПЭ.

Источник водоснабжения котельной № 4 р. п. М. Козино ул. Докучаева - артезианская скважина глубиной 30 м - 1 шт., в скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-6,3-85, мощностью 2,8 кВт.

- МУП «Большое Козино»

Система химводоподготовки на котельных МУП «Большое Козино» отсутствует.

- АО «НОКК»

Система химводоподготовки на котельных АО «НОКК» отсутствует.

- МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

В состав химводоподготовки входит следующее оборудование:

- самопромывной фильтр – 1 ед.;

- Nа-катионитный фильтр умягчения непрерывного действия. На входе в установку расположен сетчатый фильтр тонкой очистки для задержания частиц размером более 100 мкм. После прохождения фильтра тонкой очистки вода поступает в фильтр умягчения с целью удаления из нее солей жесткости для предотвращения образования никипи на стенках котлов и другого тепломеханического оборудования. Фильтр представляет собой систему двух фильтров умягчения, засыпанных сильнокислотным катионитом. При работе системы фильтров умягчения один из фильтров находится в режиме фильтрации, другой – в режиме регенерации.

- МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». Система химводоподготовки на котельной отсутствует.

- ООО «Теплодар»

Для нужд горячего водоснабжения и подпитки системы теплоснабжения в котельной п. Лукино ул. Победы используется покупная питьевая вода, приобретаемая у МУП «МП «БРКК». Для нужд подпитки системы теплоснабжения в котельной п. 1 Мая ул. Садовая используется питьевая вода, приобретаемая у МУП «МП «БРКК», а также в качестве резерва собственная водозаборная скважина с установленной бифункциональной системой очистки воды с использованием реагента Комплексон. В котельной п. Лукино ул. Запрудная для нужд подпитки используется питьевая вода, приобретаемая у ФГКУ комбинат Монтаж.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельных Балахнинского округа основным топливом является природный газ. На котельной №9 МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» и котельных №3 и №4

МУП «БРКК» основным топливом является уголь. Резервное топливо предусмотрено на НиГРЭС.

Приказом Минэнерго России от 02.03.2012 г. № 85 утверждены нормативы создания запасов топлива на АО «Волга» при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Согласно данному документу неснижаемый норматив запасов топлива (мазут) составляет 2,6 тыс. тонн.

Нормативы запасов топлива на 1 октября 2012 года составляют:

- общий: 13,828 тыс. тонн;

- в том числе эксплуатационный: 11,228 тыс. тонн.

Таблица 44. Виды затраченного топлива на котельных Балахнинского округа

| Наименование | Выработка тепловой энергии Гкал | Затрачено природного газа тыс. м3 | Затрачено мазута тонн | Затрачено угля тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НиГРЭС | 1330444 | 383577 | 496 |  |
| АО "НОКК" |  |  |  |  |
| Котельная д. Истомино | 11847,78 | 1758,068 |  |  |
| Котельная пос. Совхозный | 4858,96 | 621,126 |  |  |
| Котельная ЦКК | 13999,22 | 1744,057 |  |  |
| МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | 1096,0 |  |  | 434,06 |
| МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | 3601,53 | 475,489 |  |  |
| МУП «БРКК» |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 420,96 |  |  | 138,1 |
| ООО «Феникс» |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 1453,29 |  |  | 476,65 |
| ООО "Теплодар" |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1140,0 |  |  |  |
| Котельная №2 | 2030 |  |  |  |
| Котельная №14 | 610 |  |  |  |
| МУП "Большое Козино" | 4285,52 | 692,003 |  |  |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На большинстве источников тепловой энергии резервное топливо отсутствует, основным является природный газ.

На	котельной	№9	МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО	«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» и котельных №3 и №4

МУП «БРКК» основным топливом является уголь.

Резервным топливом на НиГРЭС является мазут.

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик видов топлива отсутствует.

    - Описание использования местных видов топлива

На всех котельных Балахнинского округа использование местных видов топлива не предусмотрено.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-

2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На	котельной	№9	МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО	«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» основным топливом

является уголь.

Характеристики используемого на источнике топлива представлены на рисунке

ниже.

Рисунок 46. Характеристики используемого топлива на котельной №9 МУП «МП

«ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в

соответствующем поселении, городском округе

По совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории Балахнинского округа преобладающим видом топлива является природный газ.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Балахнинского округа является газификация.

  - Надежность теплоснабжения

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей:  трубопроводов, задвижек,  наружная

коррозия.

Данные по отказам участков тепловых сетей представлены в разделе 1.3.7.

    - Частота отключений потребителей

Данные по отказам участков тепловых сетей представлены в разделе 1.3.7.

    - Поток	(частота)	и	время	восстановления	теплоснабжения потребителей после отключения

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

    - Графические	материалы	(карты-схемы	тепловых	сетей	и	зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

На рисунке ниже представлена карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения, составленная на основании журналов учета утечек на тепловых сетях, которые ведутся службой эксплуатации.

Рисунок 47. Карта-схема тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения НиГРЭС

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти за предшествующий год отсутствуют.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

На основе анализа журналов утечек среднее время восстановления системы теплоснабжения потребителей после аварийных отключений составляет 10,46 часа.

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений находится в допустимом интервале. Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Сведения, подлежащие раскрытию ООО «Теплодара» как теплоснабжающей организации, предоставлены не были.

Таблица 45. Сведения, подлежащие раскрытию ООО «ВолгаРесурс» за 2020 год

| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 625 018,22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 625 018,22 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 458 770,84 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 26 305,49 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,75 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 3 895,5080 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 14 999,65 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 37 644,58 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 159,75 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 267,85 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 831,27 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 4 213,48 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 20 969,96 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 43 040,56 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 31 120,44 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |

| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 814,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 361,49 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 7 928,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 7 928,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 7 928,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.r u/Portal/Downloa dPage.aspx?type= 12&guid=28fbc1a 9-aa33-47ad- b447- 4c8f9e458778 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 182,30 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 132,29 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 386,1460 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 241,6166 |
| 11.1 | Определеном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 136,6275 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 65,0112 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 104,9891 |

| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 144,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 114,72 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 184,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 48,00 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 0,0000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гк ал | 0,03 |

Таблица 46. Сведения, подлежащие раскрытию МУП «БРКК» за 2020 год

| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 6 236,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 7 440,22 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 2 966,38 |
| 2.2.1 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.1. 1 | объем | тонны | 602,80 |
| 2.2.1. 2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,92 |
| 2.2.1. 3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.1. 4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 703,37 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,14 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 86,4500 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 9,18 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 470,02 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 440,65 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 197,17 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 360,51 |

| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 103,42 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 35,52 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 149,61 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 39,91 |
| 2.15.1 | налог УСНО | тыс. руб. | 39,91 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 203,94 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -1 203,94 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.r u/Portal/Downloa dPage.aspx?type= 12&guid=e79b10 45-1172-46b6- bf6b- d05a7bd6ec42 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,82 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,75 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,8326 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |

| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1,4623 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 1,4623 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,37 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,10 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 12,00 |
| 13 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 11,00 |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 244,7800 |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 249,9850 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гк ал | 0,06 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гк ал | 0,19 |

Таблица 47. Сведения, подлежащие раскрытию МУП «МП «КОНЕВО» МО «БМО» НО» за 2020 год

| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 7 959,71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 9 026,31 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 3 264,31 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1. 1 | объем | тыс м3 | 471,06 |
| 2.2.1. 2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,81 |
| 2.2.1. 3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 528,37 |
| 2.2.1. 4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 964,42 |

| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,73 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 110,4920 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 46,14 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 160,66 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 350,52 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 153,88 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 348,47 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 748,43 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 550,28 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 37,59 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 248,22 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 190,98 |
| 2.15.1 | налог | тыс. руб. | 82,41 |
| 2.15.2 | внереал.расх. | тыс. руб. | 108,57 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 066,60 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |

| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://eias.fstrf.ru /disclo/get_file?p _guid=6818f78e- 3155-49bc-bdb8- f5c346971358 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,06 |
| 7.1 | Блочная газовая котельная №1 | Гкал/ч | 2,06 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,31 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,5680 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2,5877 |
| 10.1 | Определеном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,4042 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,4042 |
| 10.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 2,1835 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,95 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,72 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 7,18 |
| 13 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 6,00 |
| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 153,0000 |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гка л | 132,0000 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гка л | 0,03 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гка л | 0,24 |

Таблица 48. Сведения, подлежащие раскрытию НиГРЭС

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 492 964,00 |
| 1.1 | Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя | тыс руб | 492 964,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 580 562,00 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 484 001,00 |
| 2.1.1 | на тепловую энергию | тыс руб | 475 246,00 |
| 2.1.2 | на теплоноситель | тыс руб | 8 755,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x |  |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | Конкурс |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0,00 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 0,0000 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 7 156,00 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс руб | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 11 231,00 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 28,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 77 492,00 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 654,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания | тыс руб | -87 598,00 |

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | услуг по регулируемому виду деятельности |  |  |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | -87 598,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 438,00 |
| 8.1 | НиГРЭС | Гкал/ч | 438,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 132,82 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 563,0559 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 292,5860 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 167,4719 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 125,1141 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 270,4699 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 0,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | чел | 0,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 0,0000 |
| 17.1 | НиГРЭС | кг усл. топл/Гкал | 0,0000 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,00 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 1,40 |

Таблица 49. Сведения, подлежащие раскрытию МУП «Большое Козино» за 2020 год

| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 11 701,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 16 123,46 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 4 624,58 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объем | тыс м3 | 626,13 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,71 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.2.2 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 2.2.2.1 | объем | тыс м3 | 63,24 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,65 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 220,49 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,04 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 151,7690 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 194,46 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 744,08 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 803,14 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 408,10 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 231,41 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5 897,20 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |

|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eia s.ru/Portal/Dow nloadPage.aspx? type=12&guid= 09d81ce4-41eb- 4470-afc1- 201726ddf9c6 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 5,58 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2,07 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,1100 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 4,1100 |
| 10.1 | Определеном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,9000 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 3,2100 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 20,00 |
| 13 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 7,00 |

| 14 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,8200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 192,8900 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,30 |

Таблица 50. Сведения, подлежащие раскрытию АО «НОКК» за 2020 год

|  |  |  | Территория | Территория оказания услуг: Балахнинский муниципальны й округ, д. Истомино, п. Совхозный (22605412) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оказания услуг: |  |
|  |  |  | Балахнинский |  |
|  |  |  | муниципальный |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | округ, Город Балахна |  |
|  |  |  | (22605101) |  |
|  |  |  | Информация | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 27 387,28 | 34 437,35 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 50 623,35 | 35 904,02 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 91,93 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 9 489,10 | 11 734,69 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| 2.2.1. 1 | Объем | тыс м3 | 1 674,92 | 2 127,57 |
| 2.2.1. 2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,67 | 5,52 |
| 2.2.1. 3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |
| 2.2.1. 4 | способ приобретения | х |  |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 083,66 | 2 979,49 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,15 | 6,47 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 338,5620 | 460,5290 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 450,05 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 63,64 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 327,27 | 2 533,49 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 88,35 | 748,64 |

|  |  |  | Территория | Территория оказания услуг: Балахнинский муниципальны й округ, д. Истомино, п. Совхозный (22605412) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оказания услуг: |  |
|  |  |  | Балахнинский |  |
|  |  |  | муниципальный |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | округ, Город Балахна |  |
|  |  |  | (22605101) |  |
|  |  |  | Информация | Информация |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 847,05 | 2 255,10 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 861,22 | 683,30 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 9 309,60 | 6 924,04 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 9 110,39 | 12,29 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 744,76 | 2 092,39 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 51,86 | 28,13 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 392,34 | 636,60 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12 356,48 | 4 344,73 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 2.14 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 955,42 | 1 440,29 |
| 2.15.1 | Налог на имущество | тыс. руб. | 955,42 | 1 440,29 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -23 236,06 | -1 466,66 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  | Территория | Территория оказания услуг: Балахнинский муниципальны й округ, д. Истомино, п. Совхозный (22605412) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оказания услуг: |  |
|  |  |  | Балахнинский |  |
|  |  |  | муниципальный |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | округ, Город Балахна |  |
|  |  |  | (22605101) |  |
|  |  |  | Информация | Информация |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.r u/Portal/Downloa dPage.aspx?type= 12&guid=ffd7e68 2-f59f-430d-bf49- ef6313bf2405 | https://portal.eia s.ru/Portal/Dow nloadPage.aspx? type=12&guid=f fd7e682-f59f- 430d-bf49- ef6313bf2405 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 7,74 | 11,18 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 5,82 | 8,03 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,3010 | 16,1530 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 11,4970 | 13,8360 |
| 10.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,0950 | 4,6180 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 9,4020 | 9,2180 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,42 | 1,87 |
| 11.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,90 | 1,26 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 1,00 | 13,00 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 7,20 | 5,70 |

Таблица 51. Сведения, подлежащие раскрытию МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО

«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» за 2020 год

| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 3 673,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 9 603,77 |

| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 2 652,40 |
| 2.2.1 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.1.1 | объем | тонны | 453,00 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,80 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 25,00 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 301,53 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 7,84 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 38,4600 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 35,84 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 355,00 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 409,00 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 695,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 511,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 16,00 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 386,00 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 242,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |

| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -4 516,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/Download Page.aspx?type=12&guid=34a02a39- ec8b-4989-b101-aafe9b011f96 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,89 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,61 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,1600 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0300 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,9690 |
| 10.1 | Определеном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,9690 |
| 10.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,9690 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 5 975,00 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,06 |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,06 |

| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 9,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,00 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 1,8900 |
| 16 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 168,3000 |
| 17 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 168,3000 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,00 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию и на ГВС, установленные Региональной службой по тарифам Нижегородской области представлены ниже.

Таблица 52. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «ВОЛГА» потребителям г. Балахна

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА» (ИНН 5244009279), г. Балахна Нижегородской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 875,42 | 892,93 |
| 2. |  |  | 2020 | 892,93 | 897,97 |
| 3. |  |  | 2021 | 897,97 | 933,61 |
| 4. |  |  | 2022 | 933,61 | 952,10 |
| 5. |  |  | 2023 | 952,10 | 971,76 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 6. |  | одноставочный, | 2019 | - | - |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| 7. |  | руб./Гкал | 2020 | - | - |
| 8. |  |  | 2021 | - | - |
| 9. |  |  | 2022 | - | - |
| 10. |  |  | 2023 | - | - |
| 1. |  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после паропреобразовательной станции, находящейся на территории АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА» (ИНН 5244009279), г. Балахна Нижегородской области |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 1559,32 | 1590,51 |
| 1.2. |  |  | 2020 | 1501,16 | 1537,27 |
| 1.3. |  |  | 2021 | 1537,27 | 1598,76 |
| 1.4. |  |  | 2022 | 1598,76 | 1657,85 |
| 1.5. |  |  | 2023 | 1657,85 | 1722,21 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | - | - |
| 1.7. |  |  | 2020 | - | - |
| 1.8. |  |  | 2021 | - | - |
| 1.9. |  |  | 2022 | - | - |
| 1.10. |  |  | 2023 | - | - |

Таблица 53. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Балахнинского муниципального округа

ООО «Волгаресурс»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС» (ИНН 5244031394), г. Балахна Нижегородской области | Для потребителей на территории г. Балахна Нижегородской области и р.п. Гидроторф Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2135,10 | 2177,80 |
| 1.2. |  |  | 2020 | 2136,23 | 2174,33 |
| 1.3. |  |  | 2021 | 2174,33 | 2238,89 |
| 1.4. |  |  | 2022 | 2238,89 | 2307,89 |
| 1.5. |  |  | 2023 | 2307,89 | 2381,16 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2562,12 | 2613,36 |
| 1.7. |  |  | 2020 | 2563,48 | 2609,20 |
| 1.8. |  |  | 2021 | 2609,20 | 2686,67 |
| 1.9. |  |  | 2022 | 2686,67 | 2769,47 |
| 1.10. |  |  | 2023 | 2769,47 | 2857,39 |
| 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС» (ИНН 5244031394), г. Балахна Нижегородской области | Для потребителей на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 2.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 1532,74 | 1563,39 |
| 2.2. |  |  | 2020 | 1533,55 | 1560,90 |
| 2.3. |  |  | 2021 | 1560,90 | 1607,25 |
| 2.4. |  |  | 2022 | 1607,25 | 1656,78 |
| 2.5. |  |  | 2023 | 1656,78 | 1709,38 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.6. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | - | - |
| 2.7. |  |  | 2020 | - | - |
| 2.8. |  |  | 2021 | - | - |
| 2.9. |  |  | 2022 | - | - |
| 2.10. |  |  | 2023 | - | - |

Таблица 54. Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего

водоснабжения, в следующих размерах:

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 1 января по 30 июня 2019 г. | - | 23,03 | 2135,10 |
| 2. | С 1 июля по 31 декабря 2019 г. | - | 23,49 | 2177,80 |
| 3. | С 1 января по 30 июня 2020 г. | - | 23,49 | 2136,23 |
| 4. | С 1 июля по 31 декабря 2020 г. | - | 24,16 | 2174,33 |
| 5. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | - | 24,16 | 2174,33 |
| 6. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | - | 25,13 | 2238,89 |
| 7. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | - | 25,13 | 2238,89 |
| 8. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | - | 26,11 | 2307,89 |
| 9. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | - | 26,11 | 2307,89 |
| 10. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | - | 27,15 | 2381,16 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 11. | С 1 января по 30 июня 2019 г. | 135,28 |  |  |
|  | в том числе: |  | 27,64 | 2562,12 |
| 12. | С 1 июля по 31 декабря 2019 г. | 137,99 |  |  |
|  | в том числе: |  | 28,19 | 2613,36 |
| 13. | С 1 января по 30 июня 2020 г. | 137,99 |  |  |
|  | в том числе: |  | 28,19 | 2563,48 |
| 14. | С 1 июля по 31 декабря 2020 г. | 143,44 |  |  |
|  | в том числе: |  | 28,99 | 2609,20 |
| 15. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | 143,44 |  |  |
|  | в том числе: |  | 28,99 | 2609,20 |
| 16. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | 149,16 |  |  |
|  | в том числе: |  | 30,16 | 2686,67 |
| 17. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | 149,16 |  |  |
|  | в том числе: |  | 30,16 | 2686,67 |
| 18. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | 154,01 |  |  |
|  | в том числе: |  | 31,33 | 2769,47 |
| 19. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | 154,01 |  |  |
|  | в том числе: |  | 31,33 | 2769,47 |
| 20. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | 159,15 |  |  |
|  | в том числе: |  | 32,59 | 2857,39 |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 55. Тарифы на горячую воду, поставляемую с использованием открытой системы горячего водоснабжения

| № п/ п | Наименование регулируемой организации | Тариф на горячую воду, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 1 января по 30 июня 2019 г. | С 1 июля по 31 декабря 2019 г. | С 1 января по 30 июня 2020 г. | С 1 июля по 31 декабря 2020 г. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | Одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С 1 января по 30 июня 2019 г. | С 1 июля по 31 декабря 2019 г. | С 1 января по 30 июня 2020 г. | С 1 июля по 31 декабря 2020 г. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | С 1 января по 30 июня 2019 г. | С 1 июля по 31 декабря 2019 г. | С 1 января по 30 июня 2020 г. | С 1 июля по 31 декабря 2020 г. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС» (ИНН 5244031394), г. Балахна Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,03 | 23,49 | 23,49 | 24,16 | 24,16 | 25,13 | 25,13 | 26,11 | 26,11 | 27,15 | 2135,10 | 2177,80 | 2136,23 | 2174,33 | 2174,33 | 2238,89 | 2238,89 | 2307,89 | 2307,89 | 2381,16 |
| 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС» (ИНН 5244031394), г. Балахна Нижегородской области Население (с учетом НДС) | 135,28 | 137,99 | 137,99 | 143,44 | 143,44 | 149,16 | 149,16 | 154,01 | 154,01 | 159,15 | 27,64 | 28,19 | 28,19 | 28,99 | 28,99 | 30,16 | 30,16 | 31,33 | 31,33 | 32,59 | 2562,12 | 2613,36 | 2563,48 | 2609,20 | 2609,20 | 2686,67 | 2686,67 | 2769,47 | 2769,47 | 2857,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:     тариф     на     теплоноситель     установлен      решением      региональной      службы      по      тарифам     Нижегородской      области от 30 марта 2018 г. № 12/8 (в редакции решения от 1 декабря 2020 г. № 49/18) «Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«БАЛАХНИНСКАЯ	КОММУНАЛЬНАЯ	КОМПАНИЯ»	(ИНН	5244030591),

г. Балахна Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Балахна Нижегородской области».

Таблица 56. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода |  |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня 2021 г. | с 1 июля по 31 декабря 2021 г. |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГАРЕСУРС» (ИНН 5244031394), г. Балахна Нижегородской области | одноставочный, руб./ м3 | 91,85 | 92,69 |

Таблица 57. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «НОКК» потребителям г. Балахна

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ | Для потребителей на территории г. Балахна Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2292,37 | 2384,06 |
| 1.2. |  |  | 2022 | 2384,06 | 2477,04 |
| 1.3. |  |  | 2023 | 2477,04 | 2561,38 |
|  | КОМПАНИЯ» |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | 2024 | 2561,38 | 2645,18 |
| 1.5. | (ИНН 5260267654), |  | 2025 | 2645,18 | 2710,15 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
|  | г. Нижний Новгород |  |  |  |  |
| 1.6. |  | одноставочный, | 2021 | 2750,84 | 2860,87 |
| 1.7. |  | руб./Гкал | 2022 | 2860,87 | 2972,45 |
| 1.8. |  |  | 2023 | 2972,45 | 3073,66 |
| 1.9. |  |  | 2024 | 3073,66 | 3174,22 |
| 1.10. |  |  | 2025 | 3174,22 | 3252,18 |

Таблица 58. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «НОКК» потребителям п. Совхозный и д. Истомино Балахнинского муниципального округа

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | Для потребителей на территории п. Совхозный и д. Истомино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2418,08 | 2514,80 |
| 1.2. |  |  | 2022 | 2514,80 | 2561,28 |
| 1.3. |  |  | 2023 | 2561,28 | 2611,65 |
| 1.4. | (ИНН 5260267654), |  | 2024 | 2611,65 | 2659,29 |
| 1.5. |  |  | 2025 | 2659,29 | 2739,87 |
|  | г. Нижний Новгород |  |  |  |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. |  | одноставочный, | 2021 | 2901,70 | 3017,76 |
| 1.7. |  | руб./Гкал | 2022 | 3017,76 | 3073,54 |
| 1.8. |  |  | 2023 | 3073,54 | 3133,98 |
| 1.9. |  |  | 2024 | 3133,98 | 3191,15 |
| 1.10. |  |  | 2025 | 3191,15 | 3287,84 |

Таблица 59. Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «НОКК» потребителям г. Балахна с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | - | 24,16 | 2292,37 |
| 2. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | - | 25,13 | 2384,06 |
| 3. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | - | 25,13 | 2384,06 |
| 4. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | - | 26,11 | 2477,04 |
| 5. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | - | 26,11 | 2477,04 |
| 6. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | - | 27,15 | 2561,38 |
| 7. | С 1 января по 30 июня 2024 г. | - | 27,15 | 2561,38 |
| 8. | С 1 июля по 31 декабря 2024 г. | - | 28,24 | 2645,18 |
| 9. | С 1 января по 30 июня 2025 г. | - | 28,24 | 2645,18 |
| 10. | С 1 июля по 31 декабря 2025 г. | - | 29,37 | 2710,15 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 11. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | 152,34 |  |  |
|  | в том числе: |  | 28,99 | 2750,84 |
| 12. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | 158,44 |  |  |
|  | в том числе: |  | 30,16 | 2860,87 |
| 13. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | 158,44 |  |  |
|  | в том числе: |  | 30,16 | 2860,87 |
| 14. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | 164,61 |  |  |
|  | в том числе: |  | 31,33 | 2972,45 |
| 15. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | 164,61 |  |  |
|  | в том числе: |  | 31,33 | 2972,45 |
| 16. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | 170,40 |  |  |
|  | в том числе: |  | 32,58 | 3073,66 |
| 17. | С 1 января по 30 июня 2024 г. | 170,40 |  |  |
|  | в том числе: |  | 32,58 | 3073,66 |
| 18. | С 1 июля по 31 декабря 2024 г. | 176,22 |  |  |
|  | в том числе: |  | 33,89 | 3174,22 |
| 19. | С 1 января по 30 июня 2025 г. | 176,22 |  |  |
|  | в том числе: |  | 33,89 | 3174,22 |
| 20. | С 1 июля по 31 декабря 2025 г. | 181,07 |  |  |
|  | в том числе: |  | 35,24 | 3252,18 |

Таблица 60. Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «НОКК» потребителям д. Истомино Кочергинского сельсовета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | - | 46,15 | 2418,08 |
| 2. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | - | 48,00 | 2514,80 |
| 3. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | - | 48,00 | 2514,80 |
| 4. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | - | 49,87 | 2561,28 |
| 5. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | - | 49,87 | 2561,28 |
| 6. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | - | 51,86 | 2611,65 |
| 7. | С 1 января по 30 июня 2024 г. | - | 51,86 | 2611,65 |
| 8. | С 1 июля по 31 декабря 2024 г. | - | 53,93 | 2659,29 |
| 9. | С 1 января по 30 июня 2025 г. | - | 53,93 | 2659,29 |
| 10. | С 1 июля по 31 декабря 2025 г. | - | 56,09 | 2739,87 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 11. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | 169,20 |  |  |
|  | в том числе: |  | 55,38 | 2901,70 |
| 12. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | 175,97 |  |  |
|  | в том числе: |  | 57,60 | 3017,76 |
| 13. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | 175,97 |  |  |
|  | в том числе: |  | 57,60 | 3017,76 |
| 14. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | 180,40 |  |  |

|  | в том числе: |  | 59,84 | 3073,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | 180,40 |  |  |
|  | в том числе: |  | 59,84 | 3073,54 |
| 16. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | 185,16 |  |  |
|  | в том числе: |  | 62,23 | 3133,98 |
| 17. | С 1 января по 30 июня 2024 г. | 185,16 |  |  |
|  | в том числе: |  | 62,23 | 3133,98 |
| 18. | С 1 июля по 31 декабря 2024 г. | 189,89 |  |  |
|  | в том числе: |  | 64,72 | 3191,15 |
| 19. | С 1 января по 30 июня 2025 г. | 189,89 |  |  |
|  | в том числе: |  | 64,72 | 3191,15 |
| 20. | С 1 июля по 31 декабря 2025 г. | 196,27 |  |  |
|  | в том числе: |  | 67,31 | 3287,84 |

Таблица 61. Тарифы на тепловую энергию МУП «Большое Козино»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛЬШОЕ КОЗИНО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОЛЬШОЕ КОЗИНО» (ИНН 5244022199), р.п. Большое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3007,45 | 3067,34 |
| 1.2. |  |  | 2020 | 3067,34 | 3143,51 |
| 1.3. |  |  | 2021 | 3143,51 | 3261,58 |
| 1.4. |  |  | 2022 | 3261,58 | 3363,80 |
| 1.5. |  |  | 2023 | 3363,80 | 3459,67 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3007,45 | 3067,34 |
| 1.7. |  |  | 2020 | 3067,34 | 3143,51 |
| 1.8. |  |  | 2021 | 3143,51 | 3261,58 |
| 1.9. |  |  | 2022 | 3261,58 | 3363,80 |
| 1.10. |  |  | 2023 | 3363,80 | 3459,67 |

Таблица 62. Тарифы на тепловую энергию МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Балахна» (ИНН 5244025070), г. Балахна Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | Одноставочный, руб/Гкал | 2019 | 3031,07 | 3091,84 |
| 1.2. |  |  | 2020 | 3091,84 | 3215,51 |
| 1.3. |  |  | 2021 | 3215,51 | 3344,13 |
| 1.4. |  |  | 2022 | 3344,13 | 3477,90 |
| 1.5. |  |  | 2023 | 3477,90 | 3601,10 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. |  | Одноставочный, руб/Гкал | 2019 | 3637,28 | 3710,21 |
| 1.7. |  |  | 2020 | 3710,21 | 3858,61 |
| 1.8. |  |  | 2021 | 3858,61 | 4012,96 |
| 1.9. |  |  | 2022 | 4012,96 | 4173,48 |
| 1.10. |  |  | 2023 | 4173,48 | 4321,32 |

Таблица 63. Тарифы на тепловую энергию МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНЕВО» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, | 2021 | 3121,36 | 3230,10 |

| 1.2. | МУНИЦИПАЛЬНОГО | руб./Гкал | 2022 | 3230,10 | 3313,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | ОБРАЗОВАНИЯ «КОНЕВСКИЙ |  | 2023 | 3313,31 | 3425,53 |
| 1.4. | СЕЛЬСОВЕТ» БАЛАХНИНСКОГО |  | 2024 | 3425,53 | 3498,98 |
| 1.5. |  |  | 2025 | 3498,98 | 3615,35 |
|  | РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ |  |  |  |  |
|  | ОБЛАСТИ (ИНН 5244029437), | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.6. | д. Конево Балахнинского | одноставочный, | 2021 | 3121,36 | 3230,10 |
| 1.7. | муниципального округа | руб./Гкал | 2022 | 3230,10 | 3313,31 |
| 1.8. | Нижегородской области |  | 2023 | 3313,31 | 3425,53 |
| 1.9. |  |  | 2024 | 3425,53 | 3498,98 |
| 1.10. |  |  | 2025 | 3498,98 | 3615,35 |

Таблица 64. Тарифы на тепловую энергию ООО «Теплодар»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Теплодар» (ИНН 5244032285), р.п. Лукино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1978,64 | 2056,96 |
| 1.2. |  |  | 2022 | 2056,96 | 2101,32 |
| 1.3. |  |  | 2023 | 2101,32 | 2149,52 |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 1.4. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2374,37 | 2468,35 |
| 1.5. |  |  | 2022 | 2468,35 | 2521,58 |
| 1.6. |  |  | 2023 | 2521,58 | 2579,42 |

Таблица 65. Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Теплодар»

| № п/п | Периоды регулирования | Тариф на горячую воду, руб./м3 | Компонент на холодную воду (одноставочный), руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | - | 32,95 | 1978,64 |
| 2. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | - | 34,26 | 2056,96 |
| 3. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | - | 34,26 | 2056,96 |
| 4. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | - | 35,16 | 2101,32 |
| 5. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | - | 35,16 | 2101,32 |
| 6. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | - | 36,17 | 2149,52 |
|  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
| 7. | С 1 января по 30 июня 2021 г. | 124,27 |  |  |
|  | в том числе: |  | 32,95 | 2374,37 |
| 8. | С 1 июля по 31 декабря 2021 г. | 129,19 |  |  |
|  | в том числе: |  | 34,26 | 2468,35 |
| 9. | С 1 января по 30 июня 2022 г. | 129,19 |  |  |
|  | в том числе: |  | 34,26 | 2468,35 |
| 10. | С 1 июля по 31 декабря 2022 г. | 132,14 |  |  |
|  | в том числе: |  | 35,16 | 2521,58 |
| 11. | С 1 января по 30 июня 2023 г. | 132,14 |  |  |
|  | в том числе: |  | 35,16 | 2521,58 |
| 12. | С 1 июля по 31 декабря 2023 г. | 135,37 |  |  |
|  | в том числе: |  | 36,17 | 2579,42 |

Таблица 66. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «МП «БРКК» потребителям Балахнинского муниципального округа

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ | Для потребителей, в случае отсутствия |  |  |  |
|  | ПРЕДПРИЯТИЕ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ | дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | ПРЕДПРИЯТИЕ «БАЛАХНИНСКАЯ |  |  |  |  |
| 1.1. |  | одноставочный, | 2020 | 4202,48 | 4328,43 |
|  | ОКРУГНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО | руб./Гкал |  |  |  |
| 1.2. |  |  | 2021 | 4328,43 | 4488,42 |
| 1.3. |  |  | 2022 | 4488,42 | 4648,05 |
|  | ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛАХНИНСКИЙ |  |  |  |  |
|  |  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (ИНН 5244031690), г. Балахна Нижегородской области |  |  |  |  |
| 1.4. |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 4202,48 | 4328,43 |
| 1.5. |  |  | 2021 | 4328,43 | 4488,42 |
| 1.6. |  |  | 2022 | 4488,42 | 4648,05 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Из представленных данных следует: тариф на тепловую энергию от источника НиГРЭС имеет наименьшее значение в сравнении с величиной тарифа от котельных, что связано с преимуществом комбинированной выработки тепловой энергии (тепловая энергия + эл. энергия) на источнике НиГРЭС.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не предполагается. Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию является рост цены на топливо.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально

значимых категорий потребителей

Плата за подключение к системе теплоснабжения и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах

теплоснабжения с учетом последних 3 лет

За предшествующие три года, 2017– 2019 гг., наибольшую динамику тарифа можно было наблюдать для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «Большое Козино», у потребителей, относящихся к МУП «Большое Козино» наблюдался плавный подъем тарифа на тепловую энергию, средняя величина роста тарифа составляет 97,6 руб./Гкал в год.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей

организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории Балахнинского округа средневзвешенный уровень цен на тепловую энергию, рассчитанный относительно всех теплоснабжающих организаций на территории за три предшествующих года, составил 2619,6 руб./Гкал.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории всего муниципального образования, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям, что является следствием износа сетей;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей.

- Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Согласно части 3 износ тепловых сетей составляет более 80%, лишь 12,3% сетей имеют срок эксплуатации менее 10 лет. Повреждаемость тепловых сетей составляет 900-1000 повреждений в год.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно по причине использования открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

- Неравномерность температуры на вводе к потребителям – приводит к

«перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении позволит снизить расход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

- Отсутствие приборов учета у большинства потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей.

Решению проблемы следует уделить особое внимание.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин,

приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Балахнинского округа, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых следует выделить:

план перекладки тепловых сетей на территории муниципального образования; диспетчеризацию;

методы определения мест утечек.

Определение мест отказов обычно проводят с помощью инженерной диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

      - План перекладки тепловых сетей на территории города – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Мероприятия по перекладке тепловых сетей отражены в Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплоснабжающих организаций.

      - Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП). На предприятии создана диспетчерская служба теплосети, однако методы дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

      - Методы определения мест утечек – методы, применяемые и не нашедшие применения на предприятии, описаны в части 3.

    - Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

- Не у всех потребителей установлены приборы учета. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

- Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса, основными недостатками систем теплоснабжения являются:

- дата ввода в эксплуатацию:

- за время эксплуатации практически не производились плановые капитальные ремонты тепловых сетей, в результате – значительный износ внутриквартальных сетей;

- коммунальные	инженерные	системы	построены	без	учета	современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

    - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Нарушений в поставке топлива за период 2020-2021 гг. не выявлено.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Согласно материалам Генеральных планов муниципальных образований, жилищный фонд Балахнинского округа в 2021 году составляет 2131,68 тыс. м2. Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2021 год представлена в таблице ниже.

Таблица 67. Характеристика жилищного фонда

| Жилая застройка | Жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- |
|  | 2021 |
| Город Балахна | 1449,410 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 26,032 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 721,859 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 406,426 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 295,093 |
| р.п. Большое Козино | 178,458 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 2,700 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 154,500 |
| индивидуальные жилые дома | 11,258 |
| р.п. Малое Козино | 150,600 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 29,000 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 28,900 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) |  |
| индивидуальные жилые дома |  |
| р.п. Гидроторф | 173,011 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (5-8 этаж.) | 91,100 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (3-4 этаж.) | 36,600 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-2 этаж.) | 28,400 |
| индивидуальные жилые дома | 16,911 |
| Шеляуховский сельсовет | 34,400 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 0,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 29,000 |
| индивидуальные жилые дома | 5,400 |
| Коневский сельсовет | 43,200 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,200 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 25,800 |
| индивидуальные жилые дома | 7,200 |
| Кочергинский сельсовет | 91,600 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 24,300 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 18,200 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 45,900 |
| индивидуальные жилые дома | 3,200 |

Данные о потреблении тепловой энергии в расчетных единицах территориального деления округа (деление производилось согласно публичному кадастровому делению) представлены в таблице ниже.

Графическое представление данных таблицы 68 приведено на рисунке 46.

Таблица 68. Потребление тепловой энергии, Гкал

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 15,408 | 0,000 | 2,527 | 17,935 |
| 50206 | 5,136 | 0,000 | 0,842 | 5,978 |
| 50316 | 23975,362 | 416,016 | 6397,186 | 30788,563 |
| 50309 | 21400,171 | 359,520 | 5072,090 | 26831,782 |
| 50305 | 5139,082 | 0,000 | 0,000 | 5139,082 |
| 50310 | 7557,624 | 96,043 | 0,000 | 7653,667 |
| 50306 | 2572,109 | 0,000 | 0,000 | 2572,109 |
| 50108 | 775,536 | 0,000 | 0,000 | 775,536 |
| 10402 | 6788,765 | 0,000 | 1036,994 | 7825,759 |
| 10501 | 174,624 | 0,000 | 0,000 | 174,624 |
| 10502 | 374,928 | 0,000 | 0,000 | 374,928 |
| 30701 | 6805,200 | 0,000 | 1197,893 | 8003,093 |
| 30604 | 25669,214 | 102,720 | 5187,499 | 30959,434 |
| 30607 | 21237,360 | 0,000 | 4304,664 | 25542,024 |
| 50505 | 12089,117 | 0,000 | 1214,741 | 13303,858 |
| 50804 | 1611,163 | 0,000 | 0,000 | 1611,163 |
| 30703 | 6482,146 | 0,000 | 1041,375 | 7523,520 |
| 50501 | 14203,094 | 0,000 | 2314,073 | 16517,167 |
| 30601 | 4528,411 | 0,000 | 0,000 | 4528,411 |
| 50506 | 3331,210 | 0,000 | 2164,968 | 5496,178 |
| 50503 | 3199,728 | 0,000 | 0,000 | 3199,728 |
| 50508 | 14078,803 | 2506,368 | 1997,330 | 18582,502 |
| 50601 | 11961,658 | 0,000 | 2819,513 | 14781,171 |
| 50602 | 19517,827 | 2259,840 | 5206,874 | 26984,542 |
| 50603 | 4122,667 | 0,000 | 821,340 | 4944,007 |
| 50702 | 1052,880 | 0,000 | 219,024 | 1271,904 |
| 50701 | 3385,138 | 0,000 | 211,442 | 3596,580 |
| 50406 | 12400,872 | 0,000 | 2081,570 | 14482,442 |
| 50605 | 3269,064 | 0,000 | 238,399 | 3507,463 |
| 50801 | 894,691 | 247,555 | 0,000 | 1142,246 |
| 50606 | 2771,386 | 0,000 | 474,271 | 3245,657 |
| 50704 | 18505,008 | 0,000 | 2923,128 | 21428,136 |
| 50405 | 23851,584 | 631,728 | 4576,759 | 29060,071 |
| 50302 | 29547,408 | 0,000 | 4890,974 | 34438,382 |
| 50404 | 15655,042 | 0,000 | 2995,574 | 18650,616 |
| 50301 | 1198,229 | 0,000 | 0,000 | 1198,229 |
| 30301 | 11663,342 | 0,000 | 5024,074 | 16687,416 |
| 30302 | 50606,549 | 4739,501 | 24148,070 | 79494,120 |
| 30402 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 50201 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 |
| 30203 | 67024,800 | 225,470 | 16692,939 | 83943,210 |
| 30401 | 17985,245 | 0,000 | 4940,676 | 22925,921 |
| 30202 | 49650,739 | 0,000 | 11107,044 | 60757,783 |
| 30201 | 17149,412 | 159,216 | 2480,009 | 19788,637 |
| 50208 | 25940,447 | 1457,597 | 5979,355 | 33377,399 |
| 50203 | 12272,369 | 0,000 | 2186,685 | 14459,054 |
| 50202 | 10887,806 | 363,115 | 1524,744 | 12775,666 |

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30103 | 1042,608 | 0,000 | 137,311 | 1179,919 |
| 50103 | 10669,013 | 0,000 | 2320,391 | 12989,404 |
| 30202 | 2638,22 | 0,000 | 0,000 | 2638,22 |
| 60304 60311 | 1874,254 | 0,000 | 0,000 | 1874,254 |
| 130104 | 8387,934 | 0,000 | 0,000 | 8387,934 |
| 60302 | 11801,628 | 0,000 | 0,000 | 11801,628 |
| 20703 | 15702,99 | 0,000 | 0,000 | 15702,99 |
| 20604 | 3559,995 | 0,000 | 0,000 | 3559,995 |
| 70315 | 844,503 | 0,000 | 0,000 | 844,503 |
| 70308 | 612,26 | 0,000 | 124,27 | 736,53 |
| 70315 | 1243,56 | 0,000 | 0,000 | 1243,56 |
| 70317 | 2021,395 | 0,000 | 0,000 | 2021,395 |

Рисунок 48. Потребление тепловой энергии на территории Балахнинского округа

Доля потребления тепловой энергии на нужды отопления преобладает и составляет более 80 %, доля расхода тепловой энергии на вентиляцию – менее 2 %, доля расхода тепловой энергии на ГВС – около 17,0 %.

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов площади строительных фондов Балахнинского муниципального округа выполнены в рамках Проектов Генерального плана. Генеральные планы разработаны на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2010 - 2020 гг.;

II этап (расчетный срок генеральных планов) – 2020 - 2035 гг.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования Балахнинского муниципального округа и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия

формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур округа, в целях обеспечения устойчивого развития территориального образования.

Устойчивое развитие территории муниципального образования, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

Согласно материалам Генеральных планов, к расчетному сроку жилищный фонд муниципального образования увеличится на 521,66 тыс. м2 и составит 2653,34 тыс. м2.

Объем нового жилищного строительства в период с 2019 по 2029 гг. составит порядка 521,66 тыс. м2, в том числе на территории города – 223,52 тыс. м2 (42,8 %), на территории рабочих поселков и сельсоветов – 298,14 тыс. м2 (57,2 %), в среднем в год – 34,78 тыс. м2 общей площади.

Объемы нового жилищного строительства по Балахнинскому округу распределяются следующим образом:

- город Балахна – 223,52 тыс. м2;

- рабочий поселок Большое Козино – 32,66 тыс. м2;

- рабочий поселок Малое Козино – 14,56 тыс. м2;

- рабочий поселок Гидроторф – 144,89 тыс. м2;

- Шеляуховский сельсовет – 91,37 тыс. м2;

- Коневский сельсовет – 10,92 тыс. м2;

- Кочергинский сельсовет – 3,73 тыс. м2.

В таблице ниже приведены показатели жилой застройки по существующему состоянию и по состоянию на 2032 год, а также прирост жилищного фонда за рассматриваемый период для муниципального образования Балахнинский округ в целом.

Таблица 69. Структура нового жилищного строительства

|  | Жилой фонд, тыс. м2 |  | Прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка | 2021 | 2032 | жилого фонда, |
|  |  |  | тыс. м2 |
| Город Балахна | 1449,410 | 1672,930 | 223,52 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 26,032 | 37,259 | 11,226 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 721,859 | 1193,771 | 471,912 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 406,426 | 149,379 | -257,047 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 295,093 | 292,522 | -2,571 |

|  | Жилой фонд, тыс. м2 |  | Прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка | 2021 | 2032 | жилого фонда, |
|  |  |  | тыс. м2 |
| р.п. Большое Козино | 178,458 | 211,120 | 32,662 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 2,700 | 2,700 | 0,000 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,000 | 7,180 | -2,820 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 154,500 | 154,760 | 0,260 |
| индивидуальные жилые дома | 11,258 | 46,480 | 35,222 |
| р.п. Малое Козино | 150,600 | 165,160 | 14,560 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 29,000 | 33,480 | 4,480 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 28,900 | 28,900 | 0,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 85,500 | 85,500 | 0,000 |
| индивидуальные жилые дома | 7,200 | 17,280 | 9,360 |
| р.п. Гидроторф | 173,011 | 317,900 | 144,889 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (5-8 этаж.) | 91,100 | 91,100 | 0,000 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (3-4 этаж.) | 36,600 | 36,600 | 0,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-2 этаж.) | 28,400 | 28,400 | 0,000 |
| индивидуальные жилые дома | 16,911 | 161,800 | 144,889 |
| Шеляуховский сельсовет | 45,400 | 136,773 | 102,373 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 0,000 | 88,933 | 88,933 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 29,000 | 29,000 | 0,000 |
| индивидуальные жилые дома | 5,400 | 18,840 | 13,440 |
| Коневский сельсовет | 43,200 | 54,120 | 10,920 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,200 | 10,200 | 0,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 25,800 | 25,800 | 0,000 |
| индивидуальные жилые дома | 7,200 | 18,120 | 10,920 |
| Кочергинский сельсовет | 91,600 | 95,333 | 3,733 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 24,300 | 24,300 | 0,000 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 18,200 | 18,200 | 0,000 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 45,900 | 45,900 | 0,000 |
| индивидуальные жилые дома | 3,200 | 6,933 | 3,733 |

Структура нового жилищного строительства по территории Балахнинского округа в целом отображена на рисунке ниже.

Доля прироста индивидуальных жилых домов в структуре нового жилищного строительства составляет 27,85 %, доля увеличения жилого фонда в домах многоэтажного секционного типа (свыше 6 этажей) – 11,37 %, доля увеличения жилого фонда в домах среднеэтажного секционного типа (4-5 этажей) – 60,78 %.

Рисунок 49. Структура нового жилищного строительства в целом

Прогнозы приростов площади строительных фондов муниципального образования Балахнинский округ по годам за период с 2020 по 2032 гг. представлены в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 70. Прирост площади строительных фондов по годам

| Жилая застройка | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2029-2032 |
| Город Балахна | 1449,410 | 1519,260 | 1533,230 | 1547,200 | 1603,080 | 1672,930 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 26,032 | 29,541 | 30,242 | 30,944 | 33,751 | 37,259 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 721,859 | 869,331 | 898,826 | 928,320 | 1046,298 | 1193,771 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 406,426 | 326,099 | 310,033 | 293,968 | 229,706 | 149,379 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 295,093 | 294,289 | 294,129 | 293,968 | 293,325 | 292,522 |
| р.п. Большое Козино | 178,458 | 182,417 | 183,208 | 184,000 | 196,053 | 211,120 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,747 | 7,180 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 154,500 | 158,500 | 159,300 | 160,100 | 157,727 | 154,760 |
| индивидуальные жилые дома | 11,258 | 11,217 | 11,208 | 11,200 | 26,880 | 46,480 |
| р.п. Малое Козино | 150,600 | 153,720 | 154,760 | 155,800 | 159,960 | 165,160 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 29,000 | 29,960 | 30,280 | 30,600 | 31,880 | 33,480 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 |
| индивидуальные жилые дома | 7,200 | 9,360 | 10,080 | 10,800 | 13,680 | 17,280 |
| р.п. Гидроторф | 173,011 | 257,567 | 274,478 | 308,300 | 312,567 | 317,900 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (5-8 этаж.) | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 | 91,100 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (3-4 этаж.) | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-2 этаж.) | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| индивидуальные жилые дома | 16,911 | 101,467 | 118,378 | 152,200 | 156,467 | 161,800 |
| Шеляуховский сельсовет | 45,400 | 64,980 | 71,507 | 78,033 | 104,140 | 136,773 |
| дома жилые многоэтажные секционного типа (свыше 6 этажей) | 0,000 | 27,700 | 33,267 | 38,833 | 61,100 | 88,933 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| индивидуальные жилые дома | 5,400 | 8,280 | 9,240 | 10,200 | 14,040 | 18,840 |
| Коневский сельсовет | 43,200 | 45,540 | 46,320 | 47,100 | 50,220 | 54,120 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| индивидуальные жилые дома | 7,200 | 9,540 | 10,320 | 11,100 | 14,220 | 18,120 |
| Кочергинский сельсовет | 91,600 | 92,400 | 92,667 | 92,933 | 94,000 | 95,333 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (4-5 этаж.) | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| дома жилые среднеэтажные секционного типа (2-3 этаж.) | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
| индивидуальные жилые дома | 3,200 | 4,000 | 4,267 | 4,533 | 5,600 | 6,933 |

Прогнозы прироста площади секционного строительства округа по объектам территориального деления по годам за период с 2021 по 2032 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 71. Прирост площади секционного строительства по годам за период 2021 – 2032 гг.

| Сектор | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 | 2029-2032 |
| 30201 | 3,353 | 4,191 | 5,029 | 9,220 | 13,411 |
| 30202 | 5,588 | 6,985 | 8,382 | 15,367 | 22,352 |
| 30401 | 2,235 | 2,794 | 3,353 | 6,147 | 8,941 |
| 30203 | 5,588 | 6,985 | 8,382 | 15,367 | 22,352 |
| 50202 | 2,626 | 3,283 | 3,940 | 7,222 | 10,505 |
| 50203 | 2,962 | 3,702 | 4,442 | 8,145 | 11,847 |
| 50402 | 5,588 | 6,985 | 8,382 | 15,367 | 22,352 |
| 50702 | 15,088 | 18,860 | 22,631 | 41,491 | 60,350 |
| 50704 | 12,852 | 16,066 | 19,279 | 35,344 | 51,410 |
| 60311 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,28 |
| 20204 | 5,566 | 5,567 | 5,567 | 5,566 | 22,267 |

За период 2021 – 2032 гг. прирост жилого фонда индивидуального строительства суммарно по всем объектам территориального деления составит 223,52 тыс. м2.

Прироста площади индивидуального строительства по объектам территориального деления по годам за период с 2021 по 2032 гг. не ожидается. По округу в целом прирост индивидуального строительства по годам за период с 2021 по 2032 гг. составит 218,284 тыс. м2.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности

инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице ниже.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период.

Таблица 72. Классы энергетической эффективности зданий

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Для новых и реконструированных зданий |  |  |  |
| А | Очень высокий | Менее минус 51 | Экономическое стимулирование |
| В | Высокий | От минус 10 до минус 50 | Экономическое стимулирование |
| С | Нормальный | От плюс 5 до минус 9 | - |
| Для существующих зданий |  |  |  |
| D | Низкий | От плюс 6 до плюс 75 | Желательна реконструкция здания |
| Е | Очень низкий | Более плюс 76 | Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе |

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

    - приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих

конструкций здания;

    - санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

    - удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "1" и "2", либо "2" и "3". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "1" и "2".

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 (м2·°С/Вт) ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq (м2·°С/Вт), определяемых по таблице 60 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток округа строительства Dd (°С·сут).

Таблица 73. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты a и b | Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапли- ваемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертика льным остекле нием |
| 1 Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,000 35 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 Общественные, | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2 | 0,3 | 0,3 |
| кроме указанных | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
| выше, |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 3 | 4 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
| административные и |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
| бытовые, |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
| производственные и |  |  |  |  |  |  |
| другие здания и |  |  |  |  |  |  |
| помещения с влажным или | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| мокрым режимом |  |  |  |  |  |  |
| a | - | 0,000 3 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| b | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3.Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3 | 4 | 3 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |

| Здания и помещения, коэффициенты a и b | Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапли- ваемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертика льным остекле нием |
| a | - | 0,000 2 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| b | - | 1 | 1,5 | 1 | 0,2 | 0,15 |

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Δtn, °С, установленных в таблице ниже.

Таблица 74. Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад Δtn, °С, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4 | 3 | 2 | tint-td |
| 2. Общественные, кроме указанных в поз.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4 | 2,5 | tint-td |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tint-td, | 0,8(tint-td), | 2,5 | tint-td |
|  | но не более 7 | но не более 6 |  |  |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tint-td | 0,8(tint-td) | 2,5 | - |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50% | 12 | 12 | 2,5 | tint-td |

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

h

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания qdesh, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый по приложению Г, должен быть меньше или равен нормируемому значению qred , кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения

удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах ниже.

Таблица 75. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qredh жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | Число этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

q

red

h

Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 - 1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 76. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qredh, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31], для 4- этажных одноквар-тирных и блоки- рованных домов - по таблице 8 | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |

на 5%.

Примечание. Для регионов, имеющих значение Dd=8000 (°С·сут) и более, нормируемые qred

следует снизить

h

В	настоящем	проекте	расчет	тепловых	нагрузок	производится	с	условием строительства жилых зданий с классом энергетической эффективности «С».

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки.

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления на расчетный период схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже, с разбивкой по годам (планируемые ежегодные приросты нагрузок).

Приросты объема потребления тепловой энергии в границах планируемых кварталов представлены в таблице ниже.

Рекомендуется проводить актуализацию приведенных значений после разработки проектов планировки микроокругов в целом.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных газовых источников. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности, что влечет значительные капитальные затраты, высокий % потерь тепловой энергии в тепловых сетях и, как следствие, низкую энергоэффективность системы и высокую стоимость Гкал тепловой энергии.

Таблица 77. Перспективная нагрузка на расчетный срок

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 0,0035 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0038 |
| 50206 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0013 |
| 50316 | 5,3879 | 0,0935 | 0,8765 | 6,3579 |
| 50309 | 4,8092 | 0,0808 | 0,6949 | 5,5849 |
| 50305 | 1,1549 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1549 |
| 50310 | 1,6984 | 0,0216 | 0,0000 | 1,7200 |
| 50306 | 0,5780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5780 |
| 50108 | 0,1743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1743 |
| 10402 | 1,5256 | 0,0000 | 0,1421 | 1,6677 |
| 10501 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 |
| 10502 | 0,0843 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0843 |
| 30701 | 1,5293 | 0,0000 | 0,1641 | 1,6934 |
| 30604 | 5,7686 | 0,0231 | 0,7108 | 6,5024 |
| 30607 | 4,7726 | 0,0000 | 0,5898 | 5,3624 |
| 50505 | 2,7168 | 0,0000 | 0,1664 | 2,8832 |
| 50804 | 0,3621 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3621 |
| 30703 | 1,4567 | 0,0000 | 0,1427 | 1,5994 |
| 50501 | 3,1918 | 0,0000 | 0,3171 | 3,5089 |
| 30601 | 1,0177 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0177 |
| 50506 | 0,7486 | 0,0000 | 0,2966 | 1,0452 |
| 50503 | 0,7191 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7191 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50508 | 3,1639 | 0,5632 | 0,2737 | 4,0008 |
| 50601 | 3,6219 | 0,0000 | 0,3863 | 4,0082 |
| 50602 | 4,3862 | 0,5078 | 0,7134 | 5,6074 |
| 50603 | 0,9265 | 0,0000 | 0,1125 | 1,0390 |
| 50702 | 0,2366 | 0,0000 | 0,0300 | 0,2666 |
| 50701 | 0,7607 | 0,0000 | 0,0290 | 0,7897 |
| 50406 | 2,7868 | 0,0000 | 0,2852 | 3,0720 |
| 50605 | 0,7346 | 0,0000 | 0,0327 | 0,7673 |
| 50801 | 0,2011 | 0,0556 | 0,0000 | 0,2567 |
| 50606 | 0,6228 | 0,0000 | 0,0650 | 0,6878 |
| 50704 | 4,1586 | 0,0000 | 0,4005 | 4,5591 |
| 50405 | 5,3601 | 0,1420 | 0,6271 | 6,1291 |
| 50302 | 6,6401 | 0,0000 | 0,6701 | 7,3102 |
| 50404 | 3,5181 | 0,0000 | 0,4104 | 3,9286 |
| 50301 | 0,2693 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2693 |
| 30301 | 2,6211 | 0,0000 | 0,6884 | 3,3094 |
| 30302 | 11,3727 | 1,0651 | 3,3086 | 15,7464 |
| 30402 | 0,5963 | 0,0000 | 0,0960 | 0,6923 |
| 50201 | 0,5963 | 0,0000 | 0,0960 | 0,6923 |
| 30203 | 15,0623 | 0,0507 | 2,2872 | 17,4001 |
| 30401 | 4,0418 | 0,0000 | 0,6769 | 4,7187 |
| 30202 | 11,1579 | 0,0000 | 1,5218 | 12,6797 |
| 30201 | 3,8539 | 0,0358 | 0,3398 | 4,2295 |
| 50208 | 5,8295 | 0,3276 | 0,8193 | 6,9763 |
| 50203 | 2,7579 | 0,0000 | 0,2996 | 3,0575 |
| 50202 | 2,4468 | 0,0816 | 0,2089 | 2,7373 |
| 30103 | 0,2343 | 0,0000 | 0,0188 | 0,2531 |
| 50103 | 2,3976 | 0,0000 | 0,3179 | 2,7155 |
| 60311 | 0,509 | 0,0000 | 0,1018 | 0,6108 |
| 20204 | 8,853 | 0,0000 | 1,7706 | 10,6236 |

Графическое представление данных таблицы приведено на рисунке.

Рисунок 50. Планируемая тепловая нагрузка города к расчетному сроку

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от источника комбинированной выработки тепловой энергии при расчетных значениях наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Таблица 78. Перспективные нагрузки при расчетных значениях наружного воздуха от НиГРЭС

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | с 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка от НиГРЭС, Гкал/ч | 303,26 | 303,26 | 303,26 | 303,26 | 303,26 | 303,26 |

Таблица 79. Прирост объемов потребления тепловой энергии

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 50205 | 15,705 | 15,853 | 16,002 | 16,150 | 16,299 | 17,041 | 17,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,576 | 2,600 | 2,625 | 2,649 | 2,673 | 2,795 | 2,917 |
| 50206 | 5,235 | 5,284 | 5,334 | 5,383 | 5,433 | 5,680 | 5,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,859 | 0,867 | 0,875 | 0,883 | 0,891 | 0,932 | 0,972 |
| 50316 | 24437,487 | 24668,549 | 24899,612 | 25130,674 | 25361,737 | 26517,050 | 27672,362 | 424,035 | 428,044 | 432,053 | 436,063 | 440,072 | 460,119 | 480,166 | 6520,491 | 6582,144 | 6643,797 | 6705,450 | 6767,103 | 7075,367 | 7383,632 |
| 50309 | 21812,659 | 22018,904 | 22225,148 | 22431,392 | 22637,636 | 23668,857 | 24700,078 | 366,450 | 369,915 | 373,379 | 376,844 | 380,309 | 397,634 | 414,958 | 5169,855 | 5218,737 | 5267,619 | 5316,502 | 5365,384 | 5609,795 | 5854,207 |
| 50305 | 5238,137 | 5287,665 | 5337,193 | 5386,721 | 5436,249 | 5683,888 | 5931,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50310 | 7703,297 | 7776,134 | 7848,970 | 7921,807 | 7994,644 | 8358,827 | 8723,010 | 97,894 | 98,820 | 99,746 | 100,671 | 101,597 | 106,225 | 110,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50306 | 2621,686 | 2646,475 | 2671,264 | 2696,052 | 2720,841 | 2844,784 | 2968,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50108 | 790,484 | 797,959 | 805,433 | 812,907 | 820,381 | 857,753 | 895,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 10402 | 6919,618 | 6985,045 | 7050,472 | 7115,898 | 7181,325 | 7508,459 | 7835,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1056,982 | 1066,977 | 1076,971 | 1086,965 | 1096,959 | 1146,929 | 1196,899 |
| 10501 | 177,990 | 179,673 | 181,356 | 183,039 | 184,722 | 193,136 | 201,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10502 | 382,155 | 385,768 | 389,381 | 392,995 | 396,608 | 414,675 | 432,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30701 | 6936,370 | 7001,955 | 7067,540 | 7133,126 | 7198,711 | 7526,636 | 7854,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220,982 | 1232,527 | 1244,072 | 1255,616 | 1267,161 | 1324,884 | 1382,608 |
| 30604 | 26163,989 | 26411,376 | 26658,763 | 26906,150 | 27153,537 | 28390,472 | 29627,407 | 104,700 | 105,690 | 106,680 | 107,670 | 108,660 | 113,610 | 118,559 | 5287,488 | 5337,483 | 5387,477 | 5437,472 | 5487,466 | 5737,439 | 5987,412 |
| 30607 | 21646,710 | 21851,385 | 22056,060 | 22260,735 | 22465,410 | 23488,786 | 24512,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4387,636 | 4429,123 | 4470,609 | 4512,095 | 4553,581 | 4761,012 | 4968,443 |
| 50505 | 12322,135 | 12438,643 | 12555,152 | 12671,661 | 12788,170 | 13370,714 | 13953,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1238,155 | 1249,862 | 1261,569 | 1273,276 | 1284,983 | 1343,519 | 1402,054 |
| 50804 | 1642,218 | 1657,746 | 1673,274 | 1688,801 | 1704,329 | 1781,967 | 1859,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30703 | 6607,089 | 6669,561 | 6732,032 | 6794,504 | 6856,976 | 7169,334 | 7481,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1061,447 | 1071,484 | 1081,520 | 1091,556 | 1101,592 | 1151,774 | 1201,955 |
| 50501 | 14476,859 | 14613,741 | 14750,624 | 14887,506 | 15024,388 | 15708,800 | 16393,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2358,677 | 2380,978 | 2403,280 | 2425,582 | 2447,884 | 2559,393 | 2670,903 |
| 30601 | 4615,696 | 4659,339 | 4702,981 | 4746,624 | 4790,267 | 5008,479 | 5226,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 50506 | 3395,419 | 3427,523 | 3459,628 | 3491,732 | 3523,837 | 3684,359 | 3844,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2206,698 | 2227,563 | 2248,428 | 2269,292 | 2290,157 | 2394,482 | 2498,806 |
| 50503 | 3261,403 | 3292,240 | 3323,078 | 3353,915 | 3384,752 | 3538,939 | 3693,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50508 | 14350,172 | 14485,857 | 14621,541 | 14757,226 | 14892,910 | 15571,332 | 16249,755 | 2554,678 | 2578,833 | 2602,988 | 2627,144 | 2651,299 | 2772,074 | 2892,850 | 2035,829 | 2055,078 | 2074,327 | 2093,577 | 2112,826 | 2209,072 | 2305,319 |
| 50601 | 16427,419 | 16582,744 | 16738,069 | 16893,395 | 17048,720 | 17825,347 | 18601,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2873,859 | 2901,032 | 2928,205 | 2955,378 | 2982,551 | 3118,416 | 3254,282 |
| 50602 | 19894,033 | 20082,136 | 20270,239 | 20458,342 | 20646,446 | 21586,961 | 22527,476 | 2303,398 | 2325,178 | 2346,957 | 2368,736 | 2390,515 | 2499,411 | 2608,307 | 5307,237 | 5357,418 | 5407,599 | 5457,781 | 5507,962 | 5758,868 | 6009,774 |
| 50603 | 4202,132 | 4241,864 | 4281,596 | 4321,328 | 4361,060 | 4559,721 | 4758,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 837,171 | 845,087 | 853,003 | 860,918 | 868,834 | 908,412 | 947,991 |
| 50702 | 1073,174 | 1083,321 | 1093,469 | 1103,616 | 1113,763 | 1164,498 | 1215,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,246 | 225,357 | 227,467 | 229,578 | 231,689 | 242,243 | 252,798 |
| 50701 | 3450,386 | 3483,010 | 3515,635 | 3548,259 | 3580,883 | 3744,004 | 3907,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215,518 | 217,556 | 219,594 | 221,631 | 223,669 | 233,858 | 244,047 |
| 50406 | 12639,899 | 12759,412 | 12878,926 | 12998,439 | 13117,952 | 13715,519 | 14313,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2121,693 | 2141,754 | 2161,815 | 2181,876 | 2201,937 | 2302,243 | 2402,549 |
| 50605 | 3332,075 | 3363,581 | 3395,086 | 3426,592 | 3458,098 | 3615,626 | 3773,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 242,994 | 245,292 | 247,589 | 249,887 | 252,185 | 263,672 | 275,160 |
| 50801 | 911,936 | 920,559 | 929,182 | 937,804 | 946,427 | 989,540 | 1032,653 | 252,327 | 254,713 | 257,098 | 259,484 | 261,870 | 273,799 | 285,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 50606 | 2824,804 | 2851,513 | 2878,223 | 2904,932 | 2931,641 | 3065,187 | 3198,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 483,413 | 487,984 | 492,554 | 497,125 | 501,696 | 524,550 | 547,404 |
| 50704 | 18861,692 | 19040,034 | 19218,376 | 19396,718 | 19575,060 | 20466,770 | 21358,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2979,471 | 3007,643 | 3035,815 | 3063,986 | 3092,158 | 3233,016 | 3373,874 |
| 50405 | 24311,323 | 24541,193 | 24771,063 | 25000,932 | 25230,802 | 26380,150 | 27529,498 | 643,905 | 649,993 | 656,081 | 662,169 | 668,258 | 698,699 | 729,140 | 4664,976 | 4709,085 | 4753,193 | 4797,302 | 4841,410 | 5061,953 | 5282,495 |
| 50302 | 30116,934 | 30401,697 | 30686,461 | 30971,224 | 31255,987 | 32679,803 | 34103,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4985,248 | 5032,385 | 5079,521 | 5126,658 | 5173,795 | 5409,479 | 5645,163 |
| 50404 | 15956,793 | 16107,668 | 16258,543 | 16409,419 | 16560,294 | 17314,672 | 18069,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3053,314 | 3082,184 | 3111,054 | 3139,924 | 3168,793 | 3313,143 | 3457,492 |
| 50301 | 1221,325 | 1232,873 | 1244,421 | 1255,968 | 1267,516 | 1325,256 | 1382,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30301 | 11888,153 | 12000,559 | 12112,964 | 12225,370 | 12337,775 | 12899,802 | 13461,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5120,913 | 5169,332 | 5217,752 | 5266,171 | 5314,591 | 5556,688 | 5798,786 |
| 30302 | 51581,990 | 52069,711 | 52557,431 | 53045,152 | 53532,872 | 55971,476 | 58410,079 | 4830,855 | 4876,532 | 4922,209 | 4967,885 | 5013,562 | 5241,947 | 5470,332 | 24613,524 | 24846,251 | 25078,978 | 25311,705 | 25544,432 | 26708,067 | 27871,702 |
| 30402 | 2704,399 | 2729,970 | 2755,541 | 2781,111 | 2806,682 | 2934,536 | 3062,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714,386 | 721,141 | 727,896 | 734,650 | 741,405 | 775,179 | 808,952 |
| 50201 | 2704,399 | 2729,970 | 2755,541 | 2781,111 | 2806,682 | 2934,536 | 3062,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 714,386 | 721,141 | 727,896 | 734,650 | 741,405 | 775,179 | 808,952 |
| 30203 | 68316,703 | 68962,655 | 69608,606 | 70254,558 | 70900,509 | 74130,267 | 77360,024 | 229,816 | 231,989 | 234,162 | 236,335 | 238,508 | 249,373 | 260,238 | 17014,696 | 17175,574 | 17336,452 | 17497,330 | 17658,209 | 18462,600 | 19266,991 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 30401 | 18331,910 | 18505,243 | 18678,576 | 18851,909 | 19025,242 | 19891,906 | 20758,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5035,908 | 5083,523 | 5131,139 | 5178,755 | 5226,371 | 5464,449 | 5702,528 |
| 30202 | 50607,757 | 51086,266 | 51564,775 | 52043,284 | 52521,793 | 54914,338 | 57306,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11321,132 | 11428,176 | 11535,221 | 11642,265 | 11749,309 | 12284,530 | 12819,750 |
| 30201 | 17479,967 | 17645,245 | 17810,522 | 17975,799 | 18141,077 | 18967,464 | 19793,852 | 162,285 | 163,819 | 165,354 | 166,888 | 168,423 | 176,095 | 183,767 | 2527,811 | 2551,712 | 2575,613 | 2599,514 | 2623,415 | 2742,921 | 2862,426 |
| 50208 | 26440,449 | 26690,450 | 26940,451 | 27190,452 | 27440,453 | 28690,458 | 29940,463 | 1485,692 | 1499,740 | 1513,787 | 1527,835 | 1541,882 | 1612,120 | 1682,358 | 6094,607 | 6152,233 | 6209,859 | 6267,485 | 6325,111 | 6613,242 | 6901,372 |
| 50203 | 12508,919 | 12627,194 | 12745,469 | 12863,744 | 12982,019 | 13573,394 | 14164,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2228,833 | 2249,908 | 2270,982 | 2292,056 | 2313,130 | 2418,501 | 2523,872 |
| 50202 | 11097,669 | 11202,600 | 11307,531 | 11412,463 | 11517,394 | 12042,050 | 12566,706 | 370,114 | 373,614 | 377,113 | 380,613 | 384,112 | 401,610 | 419,108 | 1554,133 | 1568,828 | 1583,523 | 1598,218 | 1612,912 | 1686,386 | 1759,860 |
| 30103 | 1062,704 | 1072,752 | 1082,801 | 1092,849 | 1102,897 | 1153,137 | 1203,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139,958 | 141,281 | 142,605 | 143,928 | 145,251 | 151,868 | 158,485 |
| 50103 | 10874,658 | 10977,481 | 11080,303 | 11183,126 | 11285,948 | 11800,062 | 12314,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2365,116 | 2387,479 | 2409,842 | 2432,205 | 2454,567 | 2566,381 | 2678,195 |
| 60311 | 0,000 | 95,096 | 95,096 | 95,096 | 95,096 | 382,821 | 477,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,707 | 65,707 | 65,707 | 65,707 | 264,514 | 330,221 |
| 20204 | 0,000 | 1660,518 | 1660,518 | 1660,518 | 1660,518 | 6642,073 | 8302,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1147,349 | 1147,349 | 1147,349 | 1147,349 | 4589,395 | 5736,744 |

Увеличение объема потребления тепловой энергии суммарно по всем объектам территориального деления за период 2021 – 2032 гг. составит 147794,9 Гкал, в том числе потребление энергии на нужды отопления – 111661,7 Гкал, на вентиляцию –1830,215 Гкал, на ГВС – 34302,912 Гкал.

Планируемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального деления за период 2021 – 2032 гг. составит 32,372 Гкал/ч, в том числе прирост нагрузки на отопление – 26,562 Гкал/ч, на вентиляцию – 0,35 Гкал/ч, на ГВС – 5,46 Гкал/ч.

На рисунке представлен планируемый рост тепловой нагрузки суммарно по объектам территориального деления за период 2021 – 2032 гг.

Рисунок 51. Рост тепловой нагрузки к расчетному сроку

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 80. Планируемые ежегодные приросты нагрузок

194

| 10402 | 50108 | 50306 | 50310 | 50305 | 50309 | 50316 | 50206 | 50205 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,347 | 0,154 | 0,510 | 1,500 | 1,020 | 4,247 | 4,758 | 0,001 | 0,003 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 1,360 | 0,155 | 0,515 | 1,514 | 1,030 | 4,287 | 4,803 | 0,001 | 0,003 | 2022 |  |
| 1,373 | 0,157 | 0,520 | 1,528 | 1,039 | 4,327 | 4,848 | 0,001 | 0,003 | 2023 |  |
| 1,385 | 0,158 | 0,525 | 1,542 | 1,049 | 4,367 | 4,893 | 0,001 | 0,003 | 2025 |  |
| 1,398 | 0,160 | 0,530 | 1,557 | 1,058 | 4,408 | 4,938 | 0,001 | 0,003 | 2027 |  |
| 1,462 | 0,167 | 0,554 | 1,627 | 1,107 | 4,608 | 5,163 | 0,001 | 0,003 | 2029 |  |
| 1,526 | 0,174 | 0,578 | 1,698 | 1,155 | 4,809 | 5,388 | 0,001 | 0,003 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,071 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,072 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,073 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,073 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,074 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,077 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,081 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |
| 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,614 | 0,774 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 0,789 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,631 | 0,796 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,637 | 0,803 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,666 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,695 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

195

| 30601 | 50501 | 30703 | 50804 | 50505 | 30607 | 30604 | 30701 | 10502 | 10501 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,899 | 2,819 | 1,286 | 0,320 | 2,399 | 4,215 | 5,094 | 1,351 | 0,074 | 0,035 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 0,907 | 2,845 | 1,299 | 0,323 | 2,422 | 4,255 | 5,142 | 1,363 | 0,075 | 0,035 | 2022 |  |
| 0,916 | 2,872 | 1,311 | 0,326 | 2,445 | 4,294 | 5,191 | 1,376 | 0,076 | 0,035 | 2023 |  |
| 0,924 | 2,899 | 1,323 | 0,329 | 2,467 | 4,334 | 5,239 | 1,389 | 0,077 | 0,036 | 2025 |  |
| 0,933 | 2,925 | 1,335 | 0,332 | 2,490 | 4,374 | 5,287 | 1,402 | 0,077 | 0,036 | 2027 |  |
| 0,975 | 3,059 | 1,396 | 0,347 | 2,603 | 4,573 | 5,528 | 1,465 | 0,081 | 0,038 | 2029 |  |
| 1,018 | 3,192 | 1,457 | 0,362 | 2,717 | 4,773 | 5,769 | 1,529 | 0,084 | 0,039 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,280 | 0,126 | 0,000 | 0,147 | 0,521 | 0,628 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 0,000 | 0,283 | 0,127 | 0,000 | 0,148 | 0,526 | 0,634 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,285 | 0,128 | 0,000 | 0,150 | 0,531 | 0,640 | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,288 | 0,130 | 0,000 | 0,151 | 0,536 | 0,645 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,291 | 0,131 | 0,000 | 0,153 | 0,541 | 0,651 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,304 | 0,137 | 0,000 | 0,159 | 0,565 | 0,681 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,317 | 0,143 | 0,000 | 0,166 | 0,590 | 0,711 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

196

| 50605 | 50406 | 50701 | 50702 | 50603 | 50602 | 50601 | 50508 | 50503 | 50506 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,649 | 2,461 | 0,672 | 0,209 | 0,818 | 3,873 | 3,198 | 2,794 | 0,635 | 0,661 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 0,655 | 2,484 | 0,678 | 0,211 | 0,826 | 3,910 | 3,229 | 2,820 | 0,641 | 0,667 | 2022 |  |
| 0,661 | 2,508 | 0,685 | 0,213 | 0,834 | 3,947 | 3,259 | 2,847 | 0,647 | 0,674 | 2023 |  |
| 0,667 | 2,531 | 0,691 | 0,215 | 0,841 | 3,983 | 3,289 | 2,873 | 0,653 | 0,680 | 2025 |  |
| 0,673 | 2,554 | 0,697 | 0,217 | 0,849 | 4,020 | 3,319 | 2,900 | 0,659 | 0,686 | 2027 |  |
| 0,704 | 2,670 | 0,729 | 0,227 | 0,888 | 4,203 | 3,471 | 3,032 | 0,689 | 0,717 | 2029 |  |
| 0,735 | 2,787 | 0,761 | 0,237 | 0,926 | 4,386 | 3,622 | 3,164 | 0,719 | 0,749 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,000 | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,000 | 0,502 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 | 0,000 | 0,507 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,461 | 0,000 | 0,512 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | 0,000 | 0,516 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,487 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,508 | 0,000 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |
| 0,029 | 0,252 | 0,026 | 0,027 | 0,099 | 0,630 | 0,341 | 0,242 | 0,000 | 0,262 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 0,029 | 0,254 | 0,026 | 0,027 | 0,100 | 0,636 | 0,344 | 0,244 | 0,000 | 0,264 | 2022 |  |
| 0,029 | 0,257 | 0,026 | 0,027 | 0,101 | 0,642 | 0,348 | 0,246 | 0,000 | 0,267 | 2023 |  |
| 0,030 | 0,259 | 0,026 | 0,027 | 0,102 | 0,648 | 0,351 | 0,249 | 0,000 | 0,269 | 2025 |  |
| 0,030 | 0,261 | 0,027 | 0,028 | 0,103 | 0,654 | 0,354 | 0,251 | 0,000 | 0,272 | 2027 |  |
| 0,031 | 0,273 | 0,028 | 0,029 | 0,108 | 0,684 | 0,370 | 0,262 | 0,000 | 0,284 | 2029 |  |
| 0,033 | 0,285 | 0,029 | 0,030 | 0,113 | 0,713 | 0,386 | 0,274 | 0,000 | 0,297 | 2032 |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

197

| 30302 | 30301 | 50301 | 50404 | 50302 | 50405 | 50704 | 50606 | 50801 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,043 | 2,315 | 0,238 | 3,107 | 5,864 | 4,734 | 3,672 | 0,550 | 0,178 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 10,138 | 2,337 | 0,240 | 3,136 | 5,919 | 4,778 | 3,707 | 0,555 | 0,179 | 2022 |  |
| 10,233 | 2,358 | 0,242 | 3,166 | 5,975 | 4,823 | 3,742 | 0,560 | 0,181 | 2023 |  |
| 10,328 | 2,380 | 0,245 | 3,195 | 6,030 | 4,868 | 3,777 | 0,566 | 0,183 | 2025 |  |
| 10,423 | 2,402 | 0,247 | 3,224 | 6,086 | 4,913 | 3,811 | 0,571 | 0,184 | 2027 |  |
| 10,898 | 2,512 | 0,258 | 3,371 | 6,363 | 5,136 | 3,985 | 0,597 | 0,193 | 2029 |  |
| 11,373 | 2,621 | 0,269 | 3,518 | 6,640 | 5,360 | 4,159 | 0,623 | 0,201 | 2032 |  |
| 0,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 2022 |  |
| 0,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 2023 |  |
| 0,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 2025 |  |
| 0,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 2027 |  |
| 1,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 2029 |  |
| 1,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 2032 |  |
| 2,922 | 0,608 | 0,000 | 0,362 | 0,592 | 0,554 | 0,354 | 0,057 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 2,949 | 0,614 | 0,000 | 0,366 | 0,597 | 0,559 | 0,357 | 0,058 | 0,000 | 2022 |  |
| 2,977 | 0,619 | 0,000 | 0,369 | 0,603 | 0,564 | 0,360 | 0,058 | 0,000 | 2023 |  |
| 3,005 | 0,625 | 0,000 | 0,373 | 0,609 | 0,569 | 0,364 | 0,059 | 0,000 | 2025 |  |
| 3,032 | 0,631 | 0,000 | 0,376 | 0,614 | 0,575 | 0,367 | 0,060 | 0,000 | 2027 |  |
| 3,170 | 0,660 | 0,000 | 0,393 | 0,642 | 0,601 | 0,384 | 0,062 | 0,000 | 2029 |  |
| 3,309 | 0,688 | 0,000 | 0,410 | 0,670 | 0,627 | 0,401 | 0,065 | 0,000 | 2032 |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

198

| 30103 | 50202 | 50203 | 50208 | 30201 | 30202 | 30401 | 30203 | 50201 | 30402 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,207 | 2,161 | 2,436 | 5,148 | 3,403 | 9,854 | 3,569 | 13,302 | 0,527 | 0,527 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 0,209 | 2,181 | 2,459 | 5,197 | 3,436 | 9,947 | 3,603 | 13,427 | 0,532 | 0,532 | 2022 |  |
| 0,211 | 2,202 | 2,482 | 5,245 | 3,468 | 10,040 | 3,637 | 13,553 | 0,537 | 0,537 | 2023 |  |
| 0,213 | 2,222 | 2,505 | 5,294 | 3,500 | 10,133 | 3,671 | 13,679 | 0,541 | 0,541 | 2025 |  |
| 0,215 | 2,242 | 2,528 | 5,343 | 3,532 | 10,226 | 3,704 | 13,805 | 0,546 | 0,546 | 2027 |  |
| 0,225 | 2,345 | 2,643 | 5,586 | 3,693 | 10,692 | 3,873 | 14,433 | 0,571 | 0,571 | 2029 |  |
| 0,234 | 2,447 | 2,758 | 5,830 | 3,854 | 11,158 | 4,042 | 15,062 | 0,596 | 0,596 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,289 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,292 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,295 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,297 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,300 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,314 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,328 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |
| 0,017 | 0,184 | 0,265 | 0,723 | 0,300 | 1,344 | 0,598 | 2,020 | 0,085 | 0,085 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 0,017 | 0,186 | 0,267 | 0,730 | 0,303 | 1,357 | 0,603 | 2,039 | 0,086 | 0,086 | 2022 |  |
| 0,017 | 0,188 | 0,270 | 0,737 | 0,306 | 1,369 | 0,609 | 2,058 | 0,086 | 0,086 | 2023 |  |
| 0,017 | 0,190 | 0,272 | 0,744 | 0,309 | 1,382 | 0,615 | 2,077 | 0,087 | 0,087 | 2025 |  |
| 0,017 | 0,191 | 0,275 | 0,751 | 0,311 | 1,395 | 0,620 | 2,096 | 0,088 | 0,088 | 2027 |  |
| 0,018 | 0,200 | 0,287 | 0,785 | 0,326 | 1,458 | 0,649 | 2,192 | 0,092 | 0,092 | 2029 |  |
| 0,019 | 0,209 | 0,300 | 0,819 | 0,340 | 1,522 | 0,677 | 2,287 | 0,096 | 0,096 | 2032 |  |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

199

| 20204 | 60311 | 50103 | Сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 2,117 | 2021 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| 0,681 | 0,039 | 2,137 | 2022 |  |
| 0,681 | 0,039 | 2,157 | 2023 |  |
| 0,681 | 0,039 | 2,177 | 2025 |  |
| 0,681 | 0,039 | 2,197 | 2027 |  |
| 2,724 | 0,157 | 2,298 | 2029 |  |
| 3,405 | 0,196 | 2,398 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2022 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2023 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2025 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2027 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2029 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2032 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,281 | 2021 | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| 0,1362 | 0,0078 | 0,283 | 2022 |  |
| 0,1362 | 0,0078 | 0,286 | 2023 |  |
| 0,1362 | 0,0078 | 0,289 | 2025 |  |
| 0,1362 | 0,0078 | 0,291 | 2027 |  |
| 0,5448 | 0,0314 | 0,305 | 2029 |  |
| 0,681 | 0,0392 | 0,318 | 2032 |  |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения не планируется строительство новой малоэтажной жилой застройки и индивидуальных жилых домов на территории (материалы Генерального плана) за период 2021– 2032 гг.

Прирост жилого фонда в границах индивидуального строительства по территории Балахнинского округа представлен в таблице ниже.

Таблица 81. Прирост жилого фонда (индивидуальное строительство)

| Сектор | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  | Прирост, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |  |
| р.п. Большое Козино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дома жилые малоэтажные секционного типа (1-х этаж.) | 156,1 | 156,9 | 157,7 | 158,5 | 159,3 | 160,1 | 157,727 | 154,76 | -1,34 |
| индивидуальные жилые дома | 11,242 | 11,233 | 11,225 | 11,217 | 11,208 | 11,2 | 26,88 | 46,48 | 35,238 |
| р.п. Малое Козино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 7,2 | 7,92 | 8,64 | 9,36 | 10,08 | 10,8 | 13,68 | 17,28 | 10,08 |
| р.п. Гидроторф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 50,733 | 67,644 | 84,556 | 101,467 | 118,378 | 152,2 | 156,467 | 161,8 | 111,067 |
| Шеляуховский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 5,4 | 6,36 | 7,32 | 8,28 | 9,24 | 10,2 | 14,04 | 18,84 | 13,44 |
| Коневский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 7,2 | 7,98 | 8,76 | 9,54 | 10,32 | 11,1 | 14,22 | 18,12 | 10,92 |
| Кочергинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома | 3,2 | 3,467 | 3,733 | 4 | 4,267 | 4,533 | 5,6 | 6,933 | 3,733 |

Графическое изображение планируемого увеличения жилого фонда индивидуальной застройки представлено на рисунке.

Рисунок 52. Планируемый прирост жилого фонда индивидуальной застройки

Величина объемов потребления тепловой мощности в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения будет изменяться пропорционально величине площади жилого фонда в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В связи с малой величиной подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч) для обеспечения тепловой энергией малоэтажного жилого фонда принимаем индивидуальное газовое отопление.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при

условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На сегодняшний день в границах муниципального образования осуществляют производственную деятельность: АО «Волга», ООО «ТехРесурс» и являются основным промышленными потребителем тепловой энергии на территории города, подключенные от НиГРЭС.

В настоящий момент Предприятия не имеют проекта расширения или увеличения мощности производства в существующих границах.

В результате сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара выявлено не было.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям

существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация по подключенныи объектам теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Рисунок 53. Подключения к тепловым сетям на 01.01.2023 г. НиГРЭС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной

застройки

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения планируемое увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства ожидалось на уровне 490,747 тыс. м2 к расчетному сроку (к 2032 году).

Актуализированной схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение увеличения площадей строительных фондов за счет нового строительства в размере 490,747 тыс. м2 к расчетному сроку (представлено в таблице 56 п. 2.2).

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 82. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование |  | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НиГРЭС |  | Гкал/ч | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 | 303,2 6 |
| АО "НОКК" | Котельная д. Истомино | Гкал/ч | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
|  | Котельная пос. Совхозный | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Котельная ЦКК | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» |  | Гкал/ч | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» |  | Гкал/ч | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| МУП «БРКК» | Котельная №3 | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Феникс» | Котельная №4 | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ООО "Теплодар" | Котельная №1 | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Котельная №2 | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Котельная №14 | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| МУП "Большое Козино" | Котельная ул. Олимпийская | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Гкал/ч | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
|  | Котельная ул. Пушкина | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
|  | Котельная ул. Воинская | Гкал/ч | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
|  | Котельная ул. Пионерская д.2 (Администрация) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические	расходы	теплоносителя	в	отопительный	и	летний	периоды представлены в таблице ниже.

Таблица 83. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| Наимен ование показат елей | Ед. измере ния | НиГРЭС | АО "НОКК" | МУП «Большое Козино» | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | МУП «БРКК» и ООО «Феникс» | ООО "Тепло-дар" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопит ельный период | т/ч | 7,16 | 0,32 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,16 |
| Летний период | т/ч | 4,09 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб).

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Наладочный расчет тепловой сети;

- Поверочный расчет тепловой сети;

- Конструкторский расчет тепловой сети;

- Расчет требуемой температуры на источнике;

- Коммутационные задачи;

- Построение пьезометрического графика. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе с полным топологическим описанием связности объектов

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке.

Рисунок 54. Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список

поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Следует отметить, что электронная модель, предоставленная заказчиком, была выполнена в локальной (местной) системе координат.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное  обозначение источника в

зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 55. Условное изображение источника

Участок

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметp трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например,

«отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка» . Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 56. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке.

Рисунок 57. Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 58. Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке «Подключение трубопровода ГВС».

Рисунок 59. Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке.

Рисунок 60. Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 61. Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 62. Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 63. Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке «Однолинейное и внутренне представление задвижки».

Рисунок 64. Однолинейное и внутренне представление задвижки

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное	обозначение	перемычки	в	зависимости	от	режима	работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 65. Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 66. Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 67. Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 68. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 69. Пьезометрические графики

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 70. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 71. Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 72. Условное представление шайбы

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 73. Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 74. Регулятор давления

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 75. Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 76. Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове поселения разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

- кадастровые кварталы;

- теплосетевые округы;

- планировочные округы;

- административные округы.

Сетка округирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы. Графически, административное деление сельских поселений

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников

тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:

- наладочный расчет;

- поверочный расчет;

- конструкторский расчет;

- расчет температурного графика;

- расчет надежности;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости

движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой

энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

    - включение/выключение;

    - дросселирование;

    - изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

    - включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

    - ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

    - изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные

«модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и

каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel. На рисунке приведены результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Рисунок 77. Результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных

перспективных вариантов схем теплоснабжения

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети Балахнинского округа это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

    - по всей базе данных описания тепловой сети;

    - по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

    - по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

    - вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

    - по	подающим	или	обратным	трубопроводам	тепловой	сети,	либо симметрично;

    - по	виду	тепловых	сетей	(магистральные,	распределительные, внутриквартальные);

    - по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

    - по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

    - изменение эквивалентной шероховатости;

    - изменение степени зарастания трубопроводов

    - изменение коэффициента местных потерь;

    - изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора;

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок 78. Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, существующих тепловых сетей, представлены в разделе 1.3.8. Пьезометрические графики, перспективных тепловых сетей представлены в разделе 4.2.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Величина резерва для каждого микроокруга различна, и зависит от удаленности источника тепловой энергии и от диаметра магистральной тепловой сети, а также от плотности существующей застройки. Вблизи микроокругов с максимальной величиной резерва расположены магистрали тепловых сетей больших диаметров.

Наименьшее значение резерва выявлено в границах микроокругов, значительно удаленных от источника тепловой энергии и имеющих сети малого диаметра.

Наличие резервов тепловой энергии в границах кварталов существующей застройки, дает возможность проводить точечную застройку, а также реконструкцию существующих зданий.

Таблица 84. Существующие резервы тепловой мощности в кварталах

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал | Резерв, Гкал | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 15,408 | 0,000 | 2,527 | 17,935 | 2,37 | 13,195 |
| 50206 | 5,136 | 0,000 | 0,842 | 5,978 | 0,82 | 13,792 |
| 50316 | 23975,362 | 416,016 | 6397,186 | 30788,563 | 3766,52 | 12,233 |
| 50309 | 21400,171 | 359,520 | 5072,090 | 26831,782 | 2879,67 | 10,732 |
| 50305 | 5139,082 | 0,000 | 0,000 | 5139,082 | 845,85 | 16,459 |
| 50310 | 7557,624 | 96,043 | 0,000 | 7653,667 | 1260,67 | 16,471 |
| 50306 | 2572,109 | 0,000 | 0,000 | 2572,109 | 560,20 | 21,780 |
| 50108 | 775,536 | 0,000 | 0,000 | 775,536 | 180,99 | 23,338 |
| 10402 | 6788,765 | 0,000 | 1036,994 | 7825,759 | 2042,82 | 26,104 |
| 10501 | 174,624 | 0,000 | 0,000 | 174,624 | 46,01 | 26,347 |
| 10502 | 374,928 | 0,000 | 0,000 | 374,928 | 100,26 | 26,741 |
| 30701 | 6805,200 | 0,000 | 1197,893 | 8003,093 | 1916,66 | 23,949 |
| 30604 | 25669,214 | 102,720 | 5187,499 | 30959,434 | 8424,24 | 27,211 |
| 30607 | 21237,360 | 0,000 | 4304,664 | 25542,024 | 7624,64 | 29,851 |
| 50505 | 12089,117 | 0,000 | 1214,741 | 13303,858 | 3113,67 | 23,404 |
| 50804 | 1611,163 | 0,000 | 0,000 | 1611,163 | 474,79 | 29,469 |
| 30703 | 6482,146 | 0,000 | 1041,375 | 7523,520 | 1768,16 | 23,502 |
| 50501 | 14203,094 | 0,000 | 2314,073 | 16517,167 | 5245,64 | 31,759 |
| 30601 | 4528,411 | 0,000 | 0,000 | 4528,411 | 1432,45 | 31,633 |

| Сектор | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии, Гкал | Резерв, Гкал | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50506 | 3331,210 | 0,000 | 2164,968 | 5496,178 | 1464,53 | 26,646 |
| 50503 | 3199,728 | 0,000 | 0,000 | 3199,728 | 885,03 | 27,660 |
| 50508 | 14078,803 | 2506,368 | 1997,330 | 18582,502 | 5521,96 | 29,716 |
| 50601 | 16116,768 | 0,000 | 2819,513 | 18936,281 | 5290,25 | 27,937 |
| 50602 | 19517,827 | 2259,840 | 5206,874 | 26984,542 | 7242,91 | 26,841 |
| 50603 | 4122,667 | 0,000 | 821,340 | 4944,007 | 1352,06 | 27,347 |
| 50702 | 1052,880 | 0,000 | 219,024 | 1271,904 | 265,16 | 20,847 |
| 50701 | 3385,138 | 0,000 | 211,442 | 3596,580 | 972,86 | 27,050 |
| 50406 | 12400,872 | 0,000 | 2081,570 | 14482,442 | 3041,63 | 21,002 |
| 50605 | 3269,064 | 0,000 | 238,399 | 3507,463 | 730,27 | 20,821 |
| 50801 | 894,691 | 247,555 | 0,000 | 1142,246 | 264,62 | 23,167 |
| 50606 | 2771,386 | 0,000 | 474,271 | 3245,657 | 883,10 | 27,209 |
| 50704 | 18505,008 | 0,000 | 2923,128 | 21428,136 | 4485,41 | 20,932 |
| 50405 | 23851,584 | 631,728 | 4576,759 | 29060,071 | 6840,29 | 23,538 |
| 50302 | 29547,408 | 0,000 | 4890,974 | 34438,382 | 10830,77 | 31,450 |
| 50404 | 15655,042 | 0,000 | 2995,574 | 18650,616 | 4783,48 | 25,648 |
| 50301 | 1198,229 | 0,000 | 0,000 | 1198,229 | 257,28 | 21,471 |
| 30301 | 11663,342 | 0,000 | 5024,074 | 16687,416 | 5328,03 | 31,928 |
| 30302 | 50606,549 | 4739,501 | 24148,070 | 79494,120 | 25760,68 | 32,406 |
| 30402 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 | 747,27 | 22,279 |
| 50201 | 2653,258 | 0,000 | 700,877 | 3354,134 | 804,29 | 23,979 |
| 30203 | 67024,800 | 225,470 | 16692,939 | 83943,210 | 21219,15 | 25,278 |
| 30401 | 17985,245 | 0,000 | 4940,676 | 22925,921 | 7507,46 | 32,747 |
| 30202 | 49650,739 | 0,000 | 11107,044 | 60757,783 | 15686,40 | 25,818 |
| 30201 | 17149,412 | 159,216 | 2480,009 | 19788,637 | 4514,54 | 22,814 |
| 50208 | 25940,447 | 1457,597 | 5979,355 | 33377,399 | 10867,58 | 32,560 |
| 50203 | 12272,369 | 0,000 | 2186,685 | 14459,054 | 4693,14 | 32,458 |
| 50202 | 10887,806 | 363,115 | 1524,744 | 12775,666 | 4171,65 | 32,653 |
| 30103 | 1042,608 | 0,000 | 137,311 | 1179,919 | 316,65 | 26,836 |
| 50103 | 10669,013 | 0,000 | 2320,391 | 12989,404 | 3987,27 | 30,696 |

Гидравлический расчет показал возможность обеспечения планируемой застройки централизованным теплоснабжением. Общая тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения на планируемый период составит – 171,2 Гкал/ч.

Данные о приросте нагрузки в границах существующих и планируемых кварталов, представлены в таблице ниже.

Таблица 85. Планируемые тепловые нагрузки в кварталах

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50205 | 0,0035 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0038 |
| 50206 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0013 |
| 50316 | 5,3879 | 0,0935 | 0,8765 | 6,3579 |
| 50309 | 4,8092 | 0,0808 | 0,6949 | 5,5849 |
| 50305 | 1,1549 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1549 |
| 50310 | 1,6984 | 0,0216 | 0,0000 | 1,7200 |
| 50306 | 0,5780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5780 |
| 50108 | 0,1743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1743 |

| Сектор | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10402 | 1,5256 | 0,0000 | 0,1421 | 1,6677 |
| 10501 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 |
| 10502 | 0,0843 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0843 |
| 30701 | 1,5293 | 0,0000 | 0,1641 | 1,6934 |
| 30604 | 5,7686 | 0,0231 | 0,7108 | 6,5024 |
| 30607 | 4,7726 | 0,0000 | 0,5898 | 5,3624 |
| 50505 | 2,7168 | 0,0000 | 0,1664 | 2,8832 |
| 50804 | 0,3621 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3621 |
| 30703 | 1,4567 | 0,0000 | 0,1427 | 1,5994 |
| 50501 | 3,1918 | 0,0000 | 0,3171 | 3,5089 |
| 30601 | 1,0177 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0177 |
| 50506 | 0,7486 | 0,0000 | 0,2966 | 1,0452 |
| 50503 | 0,7191 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7191 |
| 50508 | 3,1639 | 0,5632 | 0,2737 | 4,0008 |
| 50601 | 3,6219 | 0,0000 | 0,3863 | 4,0082 |
| 50602 | 4,3862 | 0,5078 | 0,7134 | 5,6074 |
| 50603 | 0,9265 | 0,0000 | 0,1125 | 1,0390 |
| 50702 | 0,2366 | 0,0000 | 0,0300 | 0,2666 |
| 50701 | 0,7607 | 0,0000 | 0,0290 | 0,7897 |
| 50406 | 2,7868 | 0,0000 | 0,2852 | 3,0720 |
| 50605 | 0,7346 | 0,0000 | 0,0327 | 0,7673 |
| 50801 | 0,2011 | 0,0556 | 0,0000 | 0,2567 |
| 50606 | 0,6228 | 0,0000 | 0,0650 | 0,6878 |
| 50704 | 4,1586 | 0,0000 | 0,4005 | 4,5591 |
| 50405 | 5,3601 | 0,1420 | 0,6271 | 6,1291 |
| 50302 | 6,6401 | 0,0000 | 0,6701 | 7,3102 |
| 50404 | 3,5181 | 0,0000 | 0,4104 | 3,9286 |
| 50301 | 0,2693 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2693 |
| 30301 | 2,6211 | 0,0000 | 0,6884 | 3,3094 |
| 30302 | 11,3727 | 1,0651 | 3,3086 | 15,7464 |
| 30402 | 0,5963 | 0,0000 | 0,0960 | 0,6923 |
| 50201 | 0,5963 | 0,0000 | 0,0960 | 0,6923 |
| 30203 | 15,0623 | 0,0507 | 2,2872 | 17,4001 |
| 30401 | 4,0418 | 0,0000 | 0,6769 | 4,7187 |
| 30202 | 11,1579 | 0,0000 | 1,5218 | 12,6797 |
| 30201 | 3,8539 | 0,0358 | 0,3398 | 4,2295 |
| 50208 | 5,8295 | 0,3276 | 0,8193 | 6,9763 |
| 50203 | 2,7579 | 0,0000 | 0,2996 | 3,0575 |
| 50202 | 2,4468 | 0,0816 | 0,2089 | 2,7373 |
| 30103 | 0,2343 | 0,0000 | 0,0188 | 0,2531 |
| 50103 | 2,3976 | 0,0000 | 0,3179 | 2,7155 |
| 60311 | 0,509 | 0,0000 | 0,1018 | 0,6108 |
| 20204 | 8,853 | 0,0000 | 1,7706 | 10,6236 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с помощью определения возможности (невозможности) обеспечения

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При	разработке	электронной	модели	системы	теплоснабжения	использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для

проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования Балахнинский округ.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 8.0:

    - Выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

    - Проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

    - Выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

    - Выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

    - Моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

    - Поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой

сети.

    - Оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку

потребителей.

    - Определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

    - Оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

    - Выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 8.0.

- По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

- Существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха.

- Для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо перепрокладка тепловой сети, отработавшей свой ресурс.

Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных потребителей тепловой энергией, описаны подробно в главе 7.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки.

Данные о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто существующей системы теплоснабжения представлены в таблице выше.

ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем

теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Согласно Генеральным планам планируется новое строительство малоэтажных и индивидуальных жилых довом в р.п. Большое Козино, р.п. малое Козино, р.п. Гидроторф, Шеляуховский сельсовет, Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест вынесено предложение переориентации системы теплоснабжения от существующего источника теплоснабжения поселка Гидроторф -

«Энергетический комплекс НиГРЭС» на теплоснабжение от собственной генерации ГК

«Реал-Инвест». Объект генерации ГК «Реал-Инвест» создан на базе ГТУ с установленной электрической мощностью 12 МВт.

Проведен предварительный укрупненный расчет основных показателей эффективности реализации инвестиционного предложения по переориентации системы теплоснабжения от существующего источника теплоснабжения поселка Гидроторф -

«Энергетический комплекс НиГРЭС» на теплоснабжение от собственной генерации ГК

«Реал-Инвест». Укрупненный расчет проведен на основании положений Стандарта организации Системы теплоснабжения СТО 70238424.27.010.002-2009, а также с учетом утвержденных рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения (ОКС 91.140.10).

Полученные расчеты (таблица ниже) исходят из принятых оценочных характеристик будущего инвестиционного проекта (возможный тариф формируется на основе действующего, затраты на выработку тепловой энергии предусматривают использование собственной электроэнергии ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест»).

Таблица 86. Укрупненный расчет основных показателей реализации инвестиционного предложения ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест»

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Подключение тепловой нагрузки+потери Гидроторф - 16,2687 Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этап№1 | Этап№2 | Этап№3 | Этап№4 | Этап№5 |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 10 077,8 | 20 155,5 | 34 937,8 | 47 720,9 |
| 2 | Электрическая энергия | кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 0,0 | 24 840,9 | 43 824,2 | 75 965,2 | 103 759,5 |
| 4 | Всего Выручка | тыс. руб. | 0,0 | 24 840,9 | 43 824,2 | 75 965,2 | 103 759,5 |
| 5 | Топливо на технологические цели | тыс.м3.н.т. | 0,0 | 1 399,5 | 2 799,0 | 4 851,8 | 6 627,0 |
|  |  | руб./1000м3 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 |
|  |  | тыс. руб. | 0,0 | 8 117,1 | 16 234,2 | 28 140,4 | 38 436,5 |
| 6 | Материалы | тыс. руб. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 7 | Вода на технологические нужды | тыс. руб. | 0,0 | 42,1 | 84,3 | 168,5 | 168,5 |

| 7.1. | объём | м3 | 0,0 | 2 515,5 | 5 031,0 | 10 062,0 | 10 062,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Амортизация | тыс. руб. | 4 273,7 | 4 273,7 | 2 188,7 | 3 284,4 | 3 284,4 |
| 10 | Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тариф на энергию | руб./кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | объем энергии | кВтч | 0,0 | 151 560,6 | 303 121,2 | 606 242,5 | 606 242,5 |
| 11 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 0,0 | 2 034,0 | 4 068,0 | 4 068,0 | 4 068,0 |
| 12 | Страховые взносы | тыс. руб. | 0,0 | 528,8 | 1 057,7 | 1 057,7 | 1 057,7 |
| 13 | Прочие затраты | тыс. руб. | 0,0 | 427,4 | 218,9 | 328,4 | 328,4 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,0 | 42,7 | 21,9 | 32,8 | 32,8 |
| 15 | Налоги | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 395,2 |
| 16 | Итого Затраты | тыс. руб. | 168 654,1 | 179 847,3 | 108 063,3 | 163 413,9 | 56 781,9 |
| 17 | Экономический эффект (Прибыль) | тыс. руб. | -168 654,1 | -155 006,4 | -64 239,1 | -87 448,7 | 46 977,6 |
| 18 | Себестоимость тепловой энергии | руб./Гкал |  | 17 845,9 | 5 361,5 | 4 677,3 | 1 189,9 |
| 19 | Капитальные вложения | тыс. руб. | 164 372,2 | 164 372,2 | 84 179,5 | 126 323,3 | 0,0 |
| 20 | Ставка дисконтирования |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Балахнинского округа с подключением перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Ввиду отсутствия оснований проведения технико-экономического сравнения вариантов, предлагается провести предварительную оценку тарифных последствий для предлагаемого к реализации проекта. Для составления Тарифно-балансовой модели данные по источнику тепловой энергии ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест не предоставлялись. Предварительная оценка проведена только для Потребителей поселка Гидроторф (без учета тарифных последствий организации независимой схемы приготовления ГВС в ИТП), без учета тарифных последствий для Потребителей г. Балахны в связи со снижением объема отпуска с НиГРЭС.

Таблица 87. Предварительный расчет тарифных последствий для поселка Гидроторф при подключении поселка Гидроторф от «Энергетический комплекс НиГРЭС» или собственной генерации ГК «Реал-Инвест»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | тыс.руб. |  |
| 1.1 | на ремонт | тыс.руб. | - |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | - |
| 2 | Вспомогательные материалы, в том числе | тыс.руб. | - |
| 2.2 | другие материалы | тыс.руб. | - |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |
| 3.1 | из них на ремонт | тыс.руб. | - |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс.руб. | - |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 38 436,50 |
| 4.1. | газ природный всего | тыс.руб. | 38 436,50 |
| 4.2 | мазут | тыс.руб. | - |
| 5 | Затраты на энергоресурсы | тыс.руб. |  |
| 5.1. | затраты на хозпитьевую воду | тыс.руб. |  |
| 5.2 | расходы на теплоноситель (химообессоленная вода) | тыс.руб. | - |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4 068,00 |
| 6.1 | оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | - |
| 6.2 | оплата труда ИТР | тыс.руб. | - |
| 7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | тыс.руб. | 1 057,70 |
| 7.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | тыс.руб. | - |
| 7.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ИТР | тыс.руб. | - |
|  | Аренда земельных участков |  | - |
| 8 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | тыс.руб. | 34 860,48 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе | тыс.руб. |  |
| 9.2 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоги: | тыс.руб. |  |
| 10 | Общехозяйственные расходы (26 счет) в т.ч. | тыс.руб. |  |
| 10.1 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | - |
| 10.2 | Отчисления на соц. нужды АУП | тыс.руб. |  |
| 11 | Итого расходы | тыс.руб. | 78 422,68 |
| 12 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 9 395,20 |
| 12.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс.руб. |  |
| 1.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | - |
| 12.3 | Прибыль на поощрение | тыс.руб. | - |
| 12.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | - |
| 12.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 9 395,20 |
| 13 | Необходимая валовая выручка без НДС | тыс.руб. | 87 817,88 |
| 14 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | - |
| 15 | Полезный отпуск продукции | Гкал | 39 067,85 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Тариф, без НДС | руб/Гкал | 2 247,83 |

Из проведенных предварительных расчетов по отдельным статьям затрат (Амортизация кап.вложений, Затраты на оплату труда, топливо на технологические цели) очевидно, что тариф на тепловую энергию в год реализации проекта выше существующего тарифа на тепловую энергию от источника комбинированной выработки НиГРЭС.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и

индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Материалы, предоставленные ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» не содержат данные, необходимые для проведения расчетов тарифных последствий.

Для рассмотрения переориентации системы теплоснабжения от существующего источника теплоснабжения поселка Гидроторф - «Энергетический комплекс НиГРЭС» на теплоснабжение от собственной генерации ГК «Реал-Инвест» в качестве одного из сценариев развития схемы теплоснабжения ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» необходимо предоставить данные в достаточном для проведения расчетов объеме (в т.ч. данные по эксплуатационным и технико-экономическим показателям источника).

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в разделе 7 Главы 1.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 72.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на закрытую систему представлен в таблице 82.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Аккумуляторные баки не установлены. На перспективу строительство дополнительных аккумуляторных баков не предусмотрено.

  - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Данные по фактическому расходу подпиточной воды отсутствуют.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития

систем теплоснабжения

Система ХВО НиГРЭС предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном тракте барабанных котлов высокого давления (БКЗ-320, БКЗ-210, БКЗ-420, Р=140 кгс/см2) и для восполнения невозврата конденсата потребителями пара, очистке производственных и собственных конденсатов, для подготовки добавочной воды для подпитки теплосети закрытой системы теплоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки (ХВО) представлен в таблице ниже.

Таблица 88. Балансы производительности водоподготовительной установки

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка ГВС, Гкал/ч | 16,774 | 16,931 | 17,088 | 17,245 | 18,031 | 18,817 |
| Расход воды в прямом трубопроводе, т/ч | 10,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки в теплосети, т/ч | 20,150 | 20,221 | 20,292 | 20,363 | 20,718 | 21,073 |
| Нагрузка по пару, т/ч | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 304,73 |
| Технологические нужды, т/ч | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 |
| Итого через ВПУ | 341,596 | 331,046 | 331,117 | 331,188 | 331,543 | 331,898 |

На рисунке показана перспективная динамика изменения производительности водоподготовительной установки (ХВО).

Баланс ХВО

345   341,6

340

331,9

335

330

325

331,19

331,05 331,12

331,54

Расход теплоносителя,

т/ч

2021	2022	2023	2024	2028	2032

Рисунок 79. Перспективная производительность водоподготовительной установки

Анализируя данные таблицы 88 и рисунка 77 можно сделать вывод – перспективная производительность водоподготовительной установки должна быть не менее 500 т/ч.

В соответствии с п.6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок связаны с приростом количества потребителей, подключенных к данному источнику тепловой энергии, что непосредственно отражается на нормативных утечках сетевой воды.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, ГВС, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий». При разработки Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2021 г., следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2021-2032 гг.

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях не превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей.

Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

    - перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

    - применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

    - применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной стойкостью (в т.ч полимерных трубопроводов);

    - использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое

должно содержать, в том числе определения целесообразности или

нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения

совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения,

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в округах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Котельная ул. Воинская МУП «Большое Козино» введена в эксплуатацию с 1981 года. Нормативный срок эксплуатации основного оборудования, установленного на котельной, составляет 20 лет. Таким образом, в настоящее время ресурс работы оборудования источника исчерпан, следовательно, требуется реконструкция котельной. В настоящее время выполнен проект по замене котлов на новые.

Также, для организации эффективного теплоснабжения МУП «Большое Козино» планируется:

- переключение объекта теплопотребления д/с № 4 (нагрузка отопления 0,11074 Гкал/час) с котельной ул. Пушкина на котельную ул. Олимпийская, с увеличением присоединенной нагрузки котельной ул. Олимпийская до 0,57514 Гкал/час.

- реконструкция котельной ул. Пушкина с установкой новой БМК мощностью 0,8 Гкал/час (2 котла по 0,4 Гкал/час) для обеспечения отопления школы (нагрузка отопления 0,39004 Гкал/час).

Блочно-модульная котельная №9 МУП "МП "ВОДОКАНАЛ" МО "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В настоящее время основным видом топлива на котельной № 9 является уголь, схемой предполагается модернизация котельной с переводом на газ и установкой системы автоматического управления.

Для определения мощности новой блочно-модульной котельной для теплоснабжения использовались следующие показатели:

- подключенная тепловая мощность (по договорам);

- величина собственных нужд котельной ориентировочно принимается в 2% от отпуска тепловой энергии в сеть;

- мощность новой блочно-модульной котельной подбиралась с учетом необходимого % резервирования тепловой мощности.

В результате анализа вышеперечисленных данных мощность новой блочно- модульной котельной №9 составит 1,26 МВт.

В модульных котельных в качестве основного топлива используется природный газ, параметры теплоносителя 95/70 ºС.

Модульные водогрейные котельные установки предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, административного, культурно- просветительного назначения также индивидуальных и коммунально-бытовых потребителей.

Котельные поставляются в максимальной заводской готовности в виде транспортабельных блок-модулей со смонтированным внутри тепломеханическим оборудованием, в комплекте с дымовой трубой (высота дымовой трубы может варьироваться).

Каркасы модуля котельной цельносварные, предохранены от коррозии путем грунтования и окраски эмалью. Стеновая и кровельная обшивки выполнены из клееных панелей типа «сэндвич» (наружная и внутренняя стороны – стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием; наполнение – негорючие базальтовые плиты). Пол так же имеет слоеную структуру: к нижней части каркаса и поперечных балок прикреплен стальной лист (крепление производиться таким образом, чтобы исключить проникновение внутрь влаги), рама пола заполняется негорючими базальтовыми плитами и закрывается стальным рифленым листом. Окна и двери выполнены из металлических конструкций. Монтаж модулей осуществляется с помощью болтовых скрытых соединений. Доставка блоков до места монтажа будет осуществляться ж/д платформой или низким тралом. На месте проведения монтажных работ необходимо установить на фундамент блок модульной котельной, подсоединить газоходы, подвести инженерные коммуникации (исходная вода, теплосеть – прямая и обратка, газопровод, электричество, канализация). После готовности инженерных сетей и монтажа котельной проводятся пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

Основное оборудование подобрано таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность работы котельной при сжигании природного газа газогорелочными устройствами котельной. Подготовка исходной воды для питания котлов осуществляется с помощью блока водоподготовки. Для компенсации теплового расширения воды в циркуляционном контуре, а также для обеспечения бесперебойной работы котельной, при кратковременных перебоях в подаче исходной воды, установлены бак-аккумулятор и расширительный бак соответственно. Насосная группа обеспечивает: циркуляцию теплоносителя в контуре отопления, циркуляцию теплоносителя в котловом контуре (насос на каждый котел); снабжение котельной

исходной водой. Запас исходной воды осуществляется в баке-аккумуляторе. Из бака- аккумулятора исходная вода подается на химводоочистку. После водоподготовки вода подается в расширительный бак, а затем на подпитку водогрейных котлов.

Автоматика котлов и общекотельная автоматика обеспечивают: поддержание заданной температуры теплоносителя на обратном трубопроводе котла, включение резервного насоса при аварии основного, подпитку системы при понижении давления теплоносителя; прекращение подачи топлива при аварийных режимах, обеспечивает пуск и остановку котельной, фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации.

Перечень   оборудования   блочно-модульных   котельных    представлен    в таблице ниже.

Таблица 89. Предварительная комплектация котельной в блочном исполнении 1,26 МВт

| № п/п | Наименование | Производитель | Тип | Количество, шт. (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная | ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК | БМК-1,26 | 1 |
| 2 | ГРПШ | "Техногазаппарат" | ГРПШ 400-01 | 1 |
| 3 | Монтаж |  |  |  |
| 4 | ПНР |  |  |  |
| 5 | Доставка |  |  |  |
| 6 | Общестроительные работы (фундамент, благоустройство территории) |  |  |  |

Строительство новой блочно-модульной котельной п. Совхозный мощностью 3 МВт

Газовая котельная 1990 г. расположена по адресу: п. Совхозный Балахнинского округа. Установленная мощность котельной 4 МВт, присоединенная нагрузка 3 МВт. Установлено 4 водогрейных котла «Братск-1» суммарной мощностью 4 МВт. Износ оборудования 90%. По причине большого износа здания (протекает крыша, разрушение стен) планируется отказ от старого здания и строительство новой блочно-модульной котельной.

Для реализации мероприятия требуется разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство новой блочно-модульной газовой котельной с двумя котлами общей мощностью 3 МВт, с установкой вспомогательного оборудования по автоматизации и диспетчеризации, позволяющего обеспечить ее работу без постоянного пребывания обслуживающего персонала.

Стоимость мероприятия составит 18500 тыс. руб.

Модульные водогрейные котельные установки предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, административного, культурно- просветительного назначения также индивидуальных и коммунально-бытовых потребителей.

Котельные поставляются в максимальной заводской готовности в виде транспортабельных блок-модулей со смонтированным внутри тепломеханическим оборудованием, в комплекте с дымовой трубой (высота дымовой трубы может варьироваться).

Каркасы модуля котельной цельносварные, предохранены от коррозии путем грунтования и окраски эмалью. Стеновая и кровельная обшивки выполнены из клееных панелей типа «сэндвич» (наружная и внутренняя стороны – стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием; наполнение – негорючие базальтовые плиты). Пол так

же имеет слоеную структуру: к нижней части каркаса и поперечных балок прикреплен стальной лист (крепление производиться таким образом, чтобы исключить проникновение внутрь влаги), рама пола заполняется негорючими базальтовыми плитами и закрывается стальным рифленым листом. Окна и двери выполнены из металлических конструкций. Монтаж модулей осуществляется с помощью болтовых скрытых соединений. Доставка блоков до места монтажа будет осуществляться ж/д платформой или низким тралом. На месте проведения монтажных работ необходимо установить на фундамент блок модульной котельной, подсоединить газоходы, подвести инженерные коммуникации (исходная вода, теплосеть – прямая и обратка, газопровод, электричество, канализация). После готовности инженерных сетей и монтажа котельной проводятся пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

Основное оборудование подобрано таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность работы котельной при сжигании природного газа газогорелочными устройствами котельной. Подготовка исходной воды для питания котлов осуществляется с помощью блока водоподготовки. Для компенсации теплового расширения воды в циркуляционном контуре, а также для обеспечения бесперебойной работы котельной, при кратковременных перебоях в подаче исходной воды, установлены бак-аккумулятор и расширительный бак соответственно. Насосная группа обеспечивает: циркуляцию теплоносителя в контуре отопления, циркуляцию теплоносителя в котловом контуре (насос на каждый котел); снабжение котельной исходной водой. Запас исходной воды осуществляется в баке-аккумуляторе. Из бака- аккумулятора исходная вода подается на химводоочистку. После водоподготовки вода подается в расширительный бак, а затем на подпитку водогрейных котлов.

Автоматика котлов и общекотельная автоматика обеспечивают: поддержание заданной температуры теплоносителя на обратном трубопроводе котла, включение резервного насоса при аварии основного, подпитку системы при понижении давления теплоносителя; прекращение подачи топлива при аварийных режимах, обеспечивает пуск и остановку котельной, фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации.

Блочно-модульная котельная д. Рылово

Для	определения	мощности	новой	блочно-модульной	котельной	для теплоснабжения д. Рылово использовались следующие показатели:

- подключенная тепловая мощность (по договорам);

- значение коэффициента увеличения площади строительного фонда за период 2021 – 2032 гг. – 1,155;

- величина собственных нужд котельной ориентировочно принимается в 2% от отпуска тепловой энергии в сеть;

- мощность новой блочно-модульной котельной подбиралась с учетом необходимого % резервирования тепловой мощности.

В результате анализа вышеперечисленных данных мощность новой блочно- модульной котельной составляет 0,1 МВт.

В модульных котельных в качестве основного топлива используется природный газ, параметры теплоносителя 95/70 ºС.

Модульные водогрейные котельные установки предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, административного, культурно- просветительного назначения также индивидуальных и коммунально-бытовых потребителей.

Котельные поставляются в максимальной заводской готовности в виде транспортабельных блок-модулей со смонтированным внутри тепломеханическим оборудованием, в комплекте с дымовой трубой (высота дымовой трубы может варьироваться).

Каркасы модуля котельной цельносварные, предохранены от коррозии путем грунтования и окраски эмалью. Стеновая и кровельная обшивки выполнены из клееных панелей типа «сэндвич» (наружная и внутренняя стороны – стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием; наполнение – негорючие базальтовые плиты). Пол так же имеет слоеную структуру: к нижней части каркаса и поперечных балок прикреплен стальной лист (крепление производиться таким образом, чтобы исключить проникновение внутрь влаги), рама пола заполняется негорючими базальтовыми плитами и закрывается стальным рифленым листом. Окна и двери выполнены из металлических конструкций. Монтаж модулей осуществляется с помощью болтовых скрытых соединений. Доставка блоков до места монтажа будет осуществляться ж/д платформой или низким тралом. На месте проведения монтажных работ необходимо установить на фундамент блок модульной котельной, подсоединить газоходы, подвести инженерные коммуникации (исходная вода, теплосеть – прямая и обратка, газопровод, электричество, канализация). После готовности инженерных сетей и монтажа котельной проводятся пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

Основное оборудование подобрано таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность работы котельной при сжигании природного газа газогорелочными устройствами котельной. Подготовка исходной воды для питания котлов осуществляется с помощью блока водоподготовки. Для компенсации теплового расширения воды в циркуляционном контуре, а также для обеспечения бесперебойной работы котельной, при кратковременных перебоях в подаче исходной воды, установлены бак-аккумулятор и расширительный бак соответственно. Насосная группа обеспечивает: циркуляцию теплоносителя в контуре отопления, циркуляцию теплоносителя в котловом контуре (насос на каждый котел); снабжение котельной исходной водой. Запас исходной воды осуществляется в баке-аккумуляторе. Из бака- аккумулятора исходная вода подается на химводоочистку. После водоподготовки вода подается в расширительный бак, а затем на подпитку водогрейных котлов.

Автоматика котлов и общекотельная автоматика обеспечивают: поддержание заданной температуры теплоносителя на обратном трубопроводе котла, включение резервного насоса при аварии основного, подпитку системы при понижении давления теплоносителя; прекращение подачи топлива при аварийных режимах, обеспечивает пуск и остановку котельной, фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации.

Перечень   оборудования   блочно-модульных   котельных    представлен    в таблице ниже.

Таблица 90. Предварительная комплектация котельной в блочном исполнении 1,89 МВт

| № п/п | Наименование | Производитель | Тип | Количество, шт. (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная | ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК | БМК-1,89 | 1 |
| 2 | ГРПШ | "Техногазаппарат" | ГРПШ 400-01 | 1 |
| 3 | Монтаж |  |  |  |
| 4 | ПНР |  |  |  |
| 5 | Доставка |  |  |  |
| 6 | Общестроительные работы (фундамент, |  |  |  |

|  | благоустройство территории) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Котельные МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» и МУП «Большое Козино» не оборудованы приборами учета выработанной тепловой энергии и тепловой энергии, потраченной на собственные нужды.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета.

В таблице ниже представлены мероприятия по оснащению котельных приборами учета тепловой энергии.

Таблица 91. Перечень работ по установке приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Установка узлов учета выработанной тепловой энергии, отпускаемой с котельной |
| 2 | Установка узлов учета тепловой энергии на собственные нужды котельных |

Для теплоснабжения потребителей тепловой энергии жилого микроокруга ул. ЦКК введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная, работающая на природном газе, мощностью 8,412 МВт.

Характеристика потребителей тепловой энергии микроокруга:

- Часовая тепловая нагрузка 5,27 Гкал/час (6,85 МВт), из них: Отопление – 4,81 Гкал/час;

ГВС (среднечасовая) – 0,46 Гкал/час; ГВС (максимальная) – 1,1 Гкал/час.

- Годовое потребление тепловой энергии 15 238 Гкал/год, из них: Отопление – 11 149 Гкал/час;

ГВС – 4 089 Гкал/час.

- Количество проживающих:

Население – 1 757 человек;

Прочие потребители – 270 человек.

- Отапливаемая площадь жилого фонда 44 204 м2.

- Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 7 574 м.

- Характеристика теплоснабжения: режим регулирования – качественный, температурный график 95/70 °С, система ГВС – закрытая.

Согласно Техническому условию № 180/11 ОАО «Газпром газораспределение» на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от 9 апреля 2012 г. к жилому микроокругу ул. ЦКК осуществляется подвод природного газа.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Балахнинского округа присутствует один источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – НиГРЭС.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого

генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного

конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Для НиГРЭС расположенной на территории Балахнинского округа отсутствуют решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с

Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с

учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в

соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в

соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

На территории муниципального образования Балахнинский округ не планируется строительство нового источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, так как мощности существующего источника – НиГРЭС достаточно для покрытия перспективной нагрузки потребителей по состоянию на 2032 год.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке,

установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по

соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы

России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с

утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии

(мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения

Реконструкция или модернизация действующего источника тепловой энергии, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии НиГРЭС не планируется, в связи с достаточными мощностями для покрытия перспективной нагрузки потребителей до 2032 года.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предлагается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)

модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В настоящее время источников, расположенных в непосредственной близости друг от друга на территории Балахнинского округа, нет. Поэтому, увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия существующих источников не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии

Необходимость расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии обусловлена планами строительства новых жилых и социально- административных зданий в границах муниципального образования, согласно материалам Генеральных планов. Согласно ФЗ № 190, планируемые к строительству здания должны иметь возможность централизованного теплоснабжения. Условия организации централизованного теплоснабжения, подробно описаны в соответствующем разделе Обосновывающих материалов.

Расширение зоны теплоснабжения с включением планируемых микроокругов позволит повысить надежность системы теплоснабжения в целом, а также снизить удельные потери тепловой энергии в системе.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники

тепловой энергии

В настоящем проекте принят за основу сценарий, предусматривающий сохранение существующего состава источников теплоснабжения. Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Новое строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов согласно Генеральным планам планируется в р.п. Большое Козино, р.п. малое Козино, р.п. Гидроторф, Шеляуховский сельсовет, Коневский сельсовет, Кочергинский сельсовет.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В составе тепловых сетей от источника НиГРЭС в городе Балахна имеются участки тепловой сети, к которым подключены 368 малоэтажных жилых домов. Рассматриваемые здания, в большинстве своем, являются ветхими одноэтажными деревянными постройками, расположенные в периферийных округах города. Годовое потребление указанных жилых домов, определенное расчетным способом, с учетом

тепловых потерь в тепловых сетях (общая протяженность которых около 21,5 км в однотрубном исчислении), составляет 18 317 Гкал, при нормативном потреблении 4 409 Гкал. В соответствии с п. 97 Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667, требуется вывод из эксплуатации неэффективных тепловых сетей с переводом жилых домов на индивидуальное теплоснабжение.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всех системах теплоснабжения Балахнинского округа рассчитаны на основании прироста площади строительных фондов.

Технико-экономические показатели работы источника тепловой энергии ООО

«ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» не предоставлены.

Таблица 92. Технико-экономические показатели работы НиГРЭС

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 303,07 | 303,16 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 78,39 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 224,68 | 224,68 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 |
| Выработка тепловой энергии на Источнике (Отпуск с коллекторов) | тыс. Гкал | 1386,75 | 1293,99 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,96 | 3,87 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| Отпуск источника в сеть (Полезный отпуск с коллекторов) | тыс. Гкал | 1382,79 | 1290,12 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 | 1224,70 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 165,63 | 141,00 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 | 142,68 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1217,16 | 1149,12 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 | 1082,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии в паре | тыс.Гкал | 1018,16 | 948,08 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 | 883,98 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в горячей воде | тыс.Гкал | 199,00 | 201,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 | 198,04 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | т у.т./тыс. м3 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 384,537 | 385,547 | 386,368 | 387,219 | 391,367 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 2038,05 | 2043,40 | 2047,75 | 2052,26 | 2074,25 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 |
| Природный газ | млн. руб. | 2038,05 | 2043,40 | 2047,75 | 2052,26 | 2074,25 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 | 2095,99 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1713,6 | 1718,1 | 1721,8 | 1725,6 | 1744,1 | 1762,3 | 1762,3 | 1762,3 | 1762,3 | 1762,3 | 1762,3 | 1762,3 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1911,9 | 1916,9 | 1921,0 | 1925,2 | 1945,9 | 1966,3 | 1966,3 | 1966,3 | 1966,3 | 1966,3 | 1966,3 | 1966,3 |

Таблица 93. Технико-экономические показатели работы МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Уголь | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Переводной коэффициент |  | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Уголь | тыс. т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т. | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 |
| Уголь | млн. руб. | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |

Таблица 94. Технико-экономические показатели работы котельной д. Истомино АО «НОКК»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 | 15,872 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 | 15,702 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 | 13,703 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
| Природный газ | млн. руб. | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |

Таблица 95. Технико-экономические показатели работы котельной пос. Совхозный АО «НОКК»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 | 3,901 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 | 3,729 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 |
| Природный газ | млн. руб. | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 | 1038,0 |

Таблица 96. Технико-экономические показатели работы котельной ЦКК АО «НОКК»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 | 15,629 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 | 15,287 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 | 15,117 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 | 12,508 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 |
| Природный газ | млн. руб. | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 | 16,234 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 | 1038,7 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 |

Таблица 97. Технико-экономические показатели работы котельной №1 МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | 3,584 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 |
| Природный газ | млн. руб. | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 | 2,882 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 | 971,9 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 | 1024,8 |

Таблица 98. Технико-экономические показатели работы котельной №3 МУП «БРКК»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Уголь | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кгу.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Уголь | тыс. т у.т. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Переводной коэффициент |  | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Уголь | тнт | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т. | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| Уголь | млн. руб. | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 | 1225,1 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 |

Таблица 99. Технико-экономические показатели работы котельной №4 ООО «Феникс»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Уголь | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | кгу.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Уголь | тыс. т у.т. | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Переводной коэффициент |  | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Уголь | тнт | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т. | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| Уголь | млн. руб. | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 | 1221,1 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 |

Таблица 100. Технико-экономические показатели работы котельной №1 ООО «Теплодар»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 8,412 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 | 8,388 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 |
| Природный газ | млн. руб. | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 | 7,961 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | 946,3 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 | 949,1 |

Таблица 101. Технико-экономические показатели работы котельной №2 ООО «Теплодар»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 | 6,998 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 | 6,974 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 | 5,266 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| Природный газ | млн. руб. | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 | 1101,2 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 |

Таблица 102. Технико-экономические показатели работы котельной №14 ООО «Теплодар»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Природный газ | млн. руб. | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 | 1173,9 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |

Таблица 103. Технико-экономические показатели работы котельной ул. Олимпийская МУП «Большое Козино»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| Природный газ | млн. руб. | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 | 1827,7 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 | 1955,5 |

Таблица 104. Технико-экономические показатели работы котельной ул. Пионерская (ЦРБ) МУП «Большое Козино»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Природный газ | млн. руб. | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 | 1330,5 |

Таблица 105. Технико-экономические показатели работы котельной ул. Пушкина МУП «Большое Козино»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
| Природный газ | млн. руб. | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |

Таблица 106. Технико-экономические показатели работы котельной ул. Воинская МУП «Большое Козино»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Природный газ | млн. руб. | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 | 1222,1 |

Таблица 107. Технико-экономические показатели работы котельной ул. Пионерская д.2 (Администрация) МУП «Большое Козино»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Структура топливного баланса | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Природный газ | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Природный газ | тыс. т у.т. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | кг у.т./Гкал | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
| Переводной коэффициент |  | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | тыс. руб./тыс м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Затраты на топливо | млн. руб. | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Природный газ | млн. руб. | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива на коллекторах | руб./Гкал | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 | 774,2 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 | 893,3 |

Таблица 108. Технико-экономические показатели работы ООО «ВолгаРесурс»

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 | 149,3591 |
| Подключенная нагрузка отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 | 116,0415 |
| Нагрузка средняя ГВС | Гкал/ч | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 | 15,76072 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 | 1,0466 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 |
| Покупка тепловой энергии с источника | тыс. Гкал | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 | 388,96 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 | 273,02 |

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | тыс. Гкал | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 | 234,71 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | тыс. Гкал | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых

источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Балахнинского округа отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, ввод новых источников к 2032 году не планируется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В результате сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара на территории Балахнинского округа выявлено не было.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

В системе централизованного теплоснабжения города Балахна, используется два вида теплоносителя: пар и горячая вода.

Обеспечение потребителей паром осуществляет непосредственно Источник тепловой энергии – НиГРЭС.

В таблице ниже приведены результаты расчета эффективности теплоснабжения в зоне НиГРЭС с определением радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 109. Радиус эффективного теплоснабжения от НиГРЭС

| № зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние Li, км | 3,567 | 1,062 | 1,886 | 1,015 | 0,398 | 0,880 | 4,336 | 3,170 | 16,3143 |
| Мощность Qi, Гкал/ч | 4,852 | 13,337 | 15,795 | 23,603 | 0,217 | 0,665 | 15,396 | 65,908 | 139,772 |
| Годовой отпуск Аi, тыс Гкал | 12,71 | 34,94 | 41,39 | 61,84 | 0,57 | 1,74 | 40,34 | 172,69 | 366,23 |
| Расчет с учетом расстояния до источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Li* Qi, км *Гкал/ч | 17,31 | 14,16 | 29,79 | 23,96 | 0,09 | 0,58 | 66,76 | 208,93 | 361,58 |
| Средний радиус теплоснабжения Lср, км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |
| Годовые затраты на транспорт тепла В, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80571,2 |
| Годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне Вi, тыс руб. | 1153,5 | 944,02 | 1985,4 | 1597,24 | 5,76 | 38,99 | 4449,3 | 13925,3 | 24099,7 |
| Удельные затраты на |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,44 |

| транспорт тепла Z, руб./ч/((Гкал/ч)*км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднечасовые затраты на транспорт тепла в каждой зоне Сi, руб./ч | 440,25 | 360,28 | 757,76 | 609,58 | 2,20 | 14,88 | 1698,1 | 5314,58 | 9197,63 |
| Удельные среднечасовые затраты на единицу отпуска тепла на транспорт тепла в каждой зоне Si, руб./ч/Гкал | 0,03463 | 0,0103 1 | 0,01831 | 0,00986 | 0,0038 | 0,0085 | 0,0420 | 0,03077 |  |
| Себестоимость транспорта тепла, руб./Гкал | 90,73 | 27,01 | 47,97 | 25,83 | 10,12 | 22,38 | 110,30 | 80,64 |  |
| Расчет без учета расстояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые затраты на транспорт тепла Вi0, тыс. руб | 2796,92 | 7687,8 9 | 9104,97 | 13605,86 | 125,09 | 383,16 | 8874,85 | 37992,49 | 80571,24 |
| Годовая разница, тыс. руб | -1643,38 | - 6743,8 7 | -7119,48 | -12008,63 | -119,33 | -344,18 | -4425,48 | -24067,16 |  |

На рисунке показана расчетная схема НиГРЭС.

Рисунок 80. Расчетная схема НиГРЭС

В таблице ниже представлены значения радиуса эффективного теплоснабжения по котельным.

Таблица 110. Радиус эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 0,586 |
| Котельная №2 | 0,446 |
| Котельная №3 | 0,115 |
| Котельная №4 | 0,280 |

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- |
| Котельная №9 | 0,312 |
| Котельная д. Истомино | 0,606 |
| Котельная пос. Совхозный | 0,523 |
| Котельная №1 | 0,655 |
| Котельная №14 | 0,972 |
| Котельная ул. Олимпийская | 0,205 |
| Котельная ул. Пионерская | 0,156 |
| Котельная ул. Пушкина | 0,759 |
| Котельная ул. Воинская | 0,364 |
| Котельная мкр. ЦКК | 0,660 |

Схемы с указанием радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунках ниже.

Существующая жилая и социально-административная застройка частично не находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, но подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано. В границах кварталов выявлены резервы тепловой мощности.

Для котельных – источников тепловой энергии выявлен резерв тепловой мощности, поэтому все потребители находятся в границах эффективного радиуса теплоснабжения. Планируемый прирост тепловой нагрузки по существующим источникам тепловой энергии целесообразен, за исключением котельных №1,2 ООО «Теплодар», на которых отсутствует резерв тепловой нагрузки.

Рисунок 81. Радиус эффективного теплоснабжения НиГРЭС

Рисунок 82. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1

Рисунок 83. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2

Рисунок 84. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №3

Рисунок 85. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №4

Рисунок 86. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №9

Рисунок 87. Радиус эффективного теплоснабжения котельной д. Истомино

Рисунок 88. Радиус эффективного теплоснабжения котельной пос. Совхозный

Рисунок 89. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1

Рисунок 90. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №14

Рисунок 91. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул. Олимпийская

Рисунок 92. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул. –––Пионерская

Рисунок 93. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул. Пушкина

Рисунок 94. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул. Воинская

Рисунок 95. Радиус эффективного теплоснабжения котельной мкр. ЦКК

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

На всех источниках теплоснабжения Балахнинского округа имеется резерв тепловой мощности нетто, за исключением котельных №1,2 ООО «Теплодар», на которых отсутствует резерв тепловой нагрузки.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

тепловой энергии

Данные по выработке электрической энергии на базе прироста теплового потребления отсутствуют.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Представлено в разделе 7.12.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Видами топлива, используемыми источниками тепловой энергии на территории Балахнинского округа, являются природный газ и уголь. Подробно вопрос используемых видов топлива рассмотрен в п. 1.8.1.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную

застройку во вновь осваиваемых округах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории Балахнинского округа, планируется строительство и перепрокладка тепловых сетей в связи с увеличением существующей тепловой нагрузки и переходом на закрытую систему горячего водоснабжения. Данные по перспективным диаметрам тепловых сетей получены в ходе проведения конструкторского расчета в программном расчетном комплексе ZuluThermo 8.0.

В ходе проработки вопроса модернизации тепловых сетей рассмотрены варианты:

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) и перепрокладки тепловой сети в двухтрубном исполнении.

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки центральных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ЦТП) и перепрокладки тепловой сети.

Для подключения спального корпуса на 420 мест и ФОК с универсальным игровым залов от котельной д. Истомино необходим вынос участка тепловой сети от точки подключения (на участке между существующими тепловыми камерами ТК 14 и ТК 15) до ТК 18 из зоны строительства спального корпуса.

Система теплоснабжения - закрытая, 4-х трубная. Диаметр трубопроводов отопления 2Ду 80, ГВС 2Ду 65, протяженность участка – 108,6 м.

Параметры теплоносителя в точке подключения:

- Т1=900 С, Р1=40 м вод. ст.;

- Т2=650 С, Р1=30 м вод. ст.;

- Т3=650 С, Р1=40 м вод. ст.;

- Т4=450 С, Р1=20 м вод. ст.

Границы участка: от проектируемой тепловой камеры ТК 15а до тепловой камеры ТК 18.

Запроектировать на существующей тепловой сети новую тепловую камеру ТК15а.

Предусмотреть реконструкцию существующей тепловой камеры ТК 18.

При проектировании сохранить компенсирующую способность перекладываемых участков теплотрассы. Обеспечить подключение существующих зданий спортзала и медблока (при этом обеспечить располагаемый перепад давления на вводе в ИТП

существующих зданий не менее 5 м вод. ст.). При проведении гидравлического расчета перекладываемого участка тепловых сетей учесть тепловую нагрузку на перспективное строительство здания ФОК.

Строительство теплотрассы выполнить в пенополиуретановой оболочке в подземном исполнении в железобетонных лотках с оклеечной гидроизоляцией или в монолитных железобетонных каналах.

Для теплоснабжения потребителей тепловой энергии жилого микроокруга в границах   пр.   Революции,    улицы    ЦКК,    ул.    Демьяна    Бедного,    ул.    Калинина, ул. Владимирской и ул. Загородная в городе Балахна по результатам госэкспертизы был выбран вариант 4-трубного исполнения тепловой сети с обратным трубопроводом ГВС. А также в целях экономии энергоресурсов, снижения нагрузки на тариф и повышения качества оказываемых услуг населению города по горячему водоснабжения рассматривается вопрос о закольцовки сети ГВС.

Проектом предусмотрен перераспределение тепловой нагрузки по паропроводам НиГРЭС:

-от НиГРЭС до ЦТП-10, расположенного поадресу г. Балахна, ул. Горького, 24;

-от НиГРЭС до ЦТП АО «Волга».

Отключить участок паропровода 2 424 метра от НиГРЭС до ул. Боровская и произвести подключение участка паропровода от ул. Боровская до ЦТП-10 на паропровод НиГРЭС-АО «Волга» (с реконструкцией участка паропровода НиГРЭС-АО «Волга» от НиГРЭС до ул. Боровская). Данное отключение позволит сократить потери в тепловых сетях. Расчетные потери по отключаемому участку паропровода составляют 6 753 Гкал/год, в денежном выражении 13 393 870 руб./год.

Необходимо предусмотреть снижение тепловых нагрузок на ЦТП-2 ул. Некрасова, д. 41, ЦТП-3 ул. Административная, д. 14, ЦТП-5 п. Гидроторф ул. Сергеевка, д. 79а, за счет отключения квартальных малозагруженных участков тепловых сетей отопления, идущих на частные жилые дома.

ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест вынесено предложение переориентации системы теплоснабжения от существующего источника теплоснабжения поселка Гидроторф -

«Энергетический комплекс НиГРЭС» на теплоснабжение от собственной генерации ГК

«Реал-Инвест». Последовательность действий включает следующие этапы:

Этап 1.1 – (участок №1) - демонтаж существующих тепловых сетей от ООО

«ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» до поворота на стекольный завод, длина трассы = 1130 м; Этап 1.2 – (участок №1) - прокладка сетевых трубопроводов от ООО «ТЕХНОПАРК

Реал-Инвест» до поворота на стекольный завод, длина трассы = 1130 м (надземная прокладка по эстакаде);

Этап 1.3 – (участок №2.1) - прокладка сетевых трубопроводов от места врезки (в округе поворота на стекольный завод) до границы поселка Гидроторф, длина трассы = 1090 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 1.3 – (участок №2.2) - прокладка сетевых трубопроводов от границы поселка Гидроторф до новой распределительной тепловой камеры №1 в поселке Гидроторф, длина трассы = 1440 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 1.4 – (участок №3) - прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной тепловой камеры №1 в поселке Гидроторф до новой распределительной тепловой камеры 1 группы многоквартирных жилых домов, длина трассы = 261м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 2.1 – (участок №4) - новая прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной тепловой камеры №1 в поселке Гидроторф до новой

распределительной тепловой камеры №2 в поселке Гидроторф, длина трассы = 590 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 2.2 – (участок №5) - новая прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной тепловой камеры №2 в поселке Гидроторф до новой распределительной тепловой камеры 2 группы многоквартирных жилых домов, длина трассы = 186 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 3.1 – (участок №6) - новая прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной тепловой камеры №2 в поселке Гидроторф до новой распределительной тепловой камеры №3, длина трассы = 864 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 3.1 – (участок №6.1) - новая прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной тепловой камеры №3 в поселке Гидроторф до дома №19	ул. Центральная п. Гидроторф, длина трассы = 676 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале);

Этап 3.2 – (участок №6.2) - новая прокладка сетевых трубопроводов от новой распределительной   тепловой   камеры   №3    в    поселке    Гидроторф    до    дома    №1 ул. Новая п. Гидроторф, длина трассы = 518 м (подземная прокладка в непроходном железобетонном канале).

Планируемая схема размещения тепловых сетей в поселке Гидроторф от ООО

«ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» представлена на рисунке 93. Строительство внутриквартальных сетей предпроектным решением не предусматривается.

Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей представлена

ниже.

Таблица 111. Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей в поселке Гидроторф от генерации ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест»

| Источни к | Наименова ние начала участки | Наименова ние конца участка | Перспективн ый потребитель | Протяженно сть участка, м | Год строительст ва/ реконструк ции | Условн ый диамет р, мм | Вид проклад ки теплово й сети | Теплоизоля ционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 1 |  |  | 1300,0 |  | 400 | в ЖБ | ППУ | 118 470,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 2.1 |  |  | 1254,0 |  | 350 | в ЖБ | ППУ | 106 727,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 2.2 |  |  | 1656,0 |  | 350 | в ЖБ | ППУ | 140 941,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
| источник тепловой энергии ООО «ТЕХНО ПАРК Реал- Инвест | 3 |  |  | 300,0 |  | 250 | Подзем в ЖБ канале | ППУ | 21 920,19 |
|  | 4 |  |  | 679,0 |  | 300 | Подзем в ЖБ канале | ППУ | 53 701,14 |
|  | 5 |  |  | 214,0 |  | 250 | Подзем в ЖБ канале | ППУ | 15 636,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 6 |  |  | 994,0 |  | 250 | в ЖБ | ППУ | 72 628,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 6.1 |  |  | 777,0 |  | 200 | в ЖБ | ППУ | 48 556,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подзем |  |  |
|  | 6.2 |  |  | 596,0 |  | 200 | в ЖБ | ППУ | 37 245,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | канале |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 828,71 |

Оценка финансовых потребностей для строительства ИТП (без учета затрат на подключение эл. энергии к ИТП, стоимости перекладки трубопроводов ХВС с целью увеличения их пропускной способности) выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства для подключаемой нагрузки 13,5623 Гкал/час. Затраты на строительство ИТП составят 188 509,18 тыс. руб. с НДС

Рисунок 96. Планируемая схема размещения тепловых сетей в поселке Гидроторф от ООО

«ТЕХНОПАРК Реал-Инвест»

В связи с подключением к котельной АО «НОКК» д. Истомино ул. Генерала Маргелова новых потребителей в лице нового корпуса ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.», а также строящегося здания Физкультурно-оздоровительного центра существующей пропускной способности сетей теплоснабжения недостаточно для обеспечения тепловой энергией новых потребителей. С целью обеспечения качественного теплоснабжения планируется выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маргелова от здания котельной до ТК 2 и от ТК 2 до ТК 15 протяженностью 467,4 м в двухтрубном исчислении с заменой изношенных труб на трубы с ППУ изоляцией, а также реконструкцию сетей горячего водоснабжения по ул. Генерала Маргелова от здания котельной до ТК 2 и от ТК 2 до ТК 15 протяженностью 467,4 м в двухтрубном исчислении диаметром 100 мм с заменой изношенных стальных труб на трубы с ППУ изоляцией. Модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит качество теплоснабжения потребителей.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя и мест расположения действующих источников тепловой энергии, а также их резервов, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии (при сохранении надежности

теплоснабжения) на территории Балахнинского округа невозможно.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не требуется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

-мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации) тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Для создания циркуляции в системе ГВС указанных объектов необходимо:

    - Строительство второй   трубы   ГВС   по   ул. Олимпийская   и   ул. Пирогова   в г. Балахна.

    - Вывод из эксплуатации тепловой сети на МКД №13А ул. Елизарова.

По Договору аренды № 1 от 04.06.2018 г. в ООО «ВолгаРесурс» в составе арендуемого имущества передана тепловая сеть инв.№ 551030, диаметр трубопроводов –

159 мм, протяженность трубопроводов – 850,55 м, количество потребителей – 12 (многоквартирные дома по ул. Елизарова).

По факту, к отопительному сезону 2018 года оказались расселены все МКД по ул. Елизарова, кроме дома № 13А. В январе 2019 года было организовано децентрализованное теплоснабжение потребителей МКД ул. Елизарова, дом № 13А с использованием электрического котла.

    - Строительство трубопроводов отопления и ГВС от тепловой камеры ТК-330 до ул. Р. Люксембург, д.4 г. Балахна (протяженностью 120,8 м) в связи с аварийным состоянием.

    - Строительство нового участка теплотрассы отопления и ХВС протяженностью

450 п.м. (теплотрасса отопления Ду 50мм, трубопровод ХВС Ду 32 мм). Вывод из эксплуатации существующей теплотрассы Ду 80мм протяженностью 800 п.м. от ТК1 у школы ул. Пушкина до ввода в д/с № 4.

    - Строительство циркуляционного трубопровода сетей ГВС в г. Балахна от котельной ЦКК АО «НОКК», в том числе выполнить работы:

- проложить трубопровод в пенополиуретановой изоляции протяженностью 1 358 м, диаметром 125-80 мм,

- выполнить замену лотков и тепловых камер,

- установить запорную арматуру на всех потребителей и дополнительную арматуру на отдельных участках сетей,

- предусмотреть устройства для опорожнения трубопроводов и сброса воздуха.

    - Строительство сети горячего водоснабжения на участке от ТК1 до всех жилых домов по ул. ЦКК 1-33, ул. д.Бедного,2а, ул.Калинина,25, пр. Революции, 80, 82, 85, 87, 89, 91.

    - Реконструкция тепловых сетей котельных ЦКК г. Балахна (по ул. ЦКК д.13 (ТК1- ТК3), от ул. ЦКК д.13 до ул. ЦКК д.30 (ТК3-ТК9), от ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.11 (ТК4- ТК18), от ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20)).

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов

тепловой нагрузки

Согласно выполненному гидравлическому расчету перспективной электронной модели в ГИС Zulu 8.0, необходимость в реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствует.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1992 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Тепловая энергия в паре от источника НиГРЭС используется тепловым пунктом ОАО «ПЗРА» (далее ПСЦ), ЦТП №6 и ЦТП №7 для нагрева воды на нужды отопления и ГВС и обеспечения тепловой энергией социально-бытовых потребителей, присоединенных к выводам «ПСЦ-2», «ПСЦ-3», «ПСЦ-4». Состояние паропровода НиГРЭС-ПСЦ оценивается как предкритическое и исчерпавшее свой ресурс. Кроме того, ветхостью характеризуются распределительные и квартальные тепловые сети. Большая часть тепловых сетей проложена бесканально, в заболоченной, агрессивной почве. Антикоррозийная защита отсутствует.

Тепловые потери в тепловых сетях мкр. Правдинск составляют 37,76 % от величины поступления тепловой энергии (в сетевой воде) в сети мкр. Правдинск (295 935 Гкал/год). Для повышения эффективности теплоснабжения мкр. Правдинск предлагается реконструкция системы централизованного теплоснабжения со строительством нового подающего и обратного трубопровода.

Перечень основных мероприятий:

- реконструкция паропровода НиГРЭС-ПСЦ с сохранением вида теплоносителя

«перегретый пар»;

- строительство нового надземного подающего и обратного трубопроводов сетевой воды от НиГРЭС до ЦТП №6 по существующей трассе паропровода НиГРЭС-ПСЦ протяженностью 4 378 м в двухтрубном исчислении;

- строительство второй трубы ГВС по ул. Олимпийская и ул. Пирогова в г. Балахна для создания циркуляции в системе ГВС.

- вывод из эксплуатации тепловой сети на МКД №13А ул. Елизарова.

- по завершению строительства котельной для МБДОУ «Детский сад №4» МУП

«Большое Козино» планируется демонтаж аварийного участка тепловой сети от котельной ул. Пушкина с точки врезки ТК-1 до МБДОУ «Детский сад №4» протяженностью 800 м.

- техническое перевооружение ЦТП №6 для работы с теплоносителем «сетевая вода» с присоединением нагрузок от ЦТП №7 с последующей реконструкцией квартальных и распределительных сетей;

- демонтаж участка паропровода АО «Волга»- ЦТП «Гриль» от точки врезки в паропровод по проспекту Дзержинского протяженностью 808,5 м;

- строительство нового подающего и обратного трубопровода сетевой воды по существующей трассе НиГРЭС-АО «Волга» от точки врезки на магистральном трубопроводе НиГРЭС - ЦТП № 6 ул. Боровская, до ЦТП «Гриль» протяженностью 1 718,5 м;

- техническое перевооружение ЦТП «Гриль» для работы с теплоносителем «сетевая вода» с присоединением нагрузок от АО «Волга» (направления «Рейд», «Накат») и последующей реконструкцией квартальных и распределительных сетей;

- взаимное резервирование тепловых сетей от ЦТП № 6 и ЦТП «Гриль».

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно- монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство, реконструкция и (или) модернизация существующих насосных станций не планируется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим

перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

    - с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

    - с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

- Выделение	земельного	участка	для	нового	строительства	ЦТП	в	зоне сложившейся застройки;

- Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- Необходимость	перекладки	тепловых	сетей	после	ЦТП	и	организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

- Реконструкция существующих ИТП потребителей.

При	выборе	теплообменного	оборудования	на	ГВС	к	теплообменникам предъявляются следующие требования:

- Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов);

- Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания);

- Доступность или даже возможность ремонта;

- Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений;

- Невысокое гидродинамическое сопротивление;

- Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице ниже. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.

Таблица 112. Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям

| Критерии | Пластинчатый разборный | Пластинчатый паяный | Кожухотрубный интенсифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С профилированными трубками | ТТАИ | Винтовой |
| Компактность | + | + | + | ++ | + |
| Низкая масса | - | + | + | ++ | + |
| Низкая стоимость теплообменника | - | + | + | + | + |
| Низкая стоимость владения | - - | - | + | + | + |
| Возможность ремонта | + | - | + | + | - |
| Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений | - | - | + | + | - |
| Невысокое гидродинамическое сопротивление | + | + | + | + | + |
| Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению | +- | +- | - | + | + |

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

- Срок	изготовления	и	поставки,	особенно	при	массовой	установке теплообменных аппаратов.

- Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

- Расположение	склада	запасных	частей	в	непосредственной	близости	к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения выбирается согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»: если отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0 – одноступенчатая (параллельная) схема, если отношение более 0,2 и менее 1 – двухступенчатая (смешанная) схема.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП и АУУ.

Основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

- количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

- качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

- центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым округам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

В ходе проработки вопроса модернизации тепловых сетей рассмотрены варианты:

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) и перепрокладки тепловой сети в двухтрубном исполнении.

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки центральных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ЦТП) и перепрокладки тепловой сети.

Стоимость прокладки трубопроводов различных диаметров представлена в таблице

ниже.

Таблица 113. Стоимость трубопроводов различных диаметров

| Диаметр стальной трубы/диаметр оболочки | Цена 1 п.м. трубы в оболочке из полиэтилена, руб. с НДС | Цена 1 п.м. трубы в оболочке из оцинкованной стали, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 57/125 | 445 | 495 |
| 57/140 | 530 | 580 |
| 76/140 | 540 | 590 |
| 76/160 | 630 | 680 |
| 89/160 | 655 | 755 |
| 89/180 | 725 | 825 |
| 108/180 | 750 | 850 |
| 108/200 | 900 | 1000 |
| 133/200 | 1150 | 1250 |
| 133/225 | 1150 | 1250 |
| 133/250 | 1430 | 1530 |
| 159/250 | 1430 | 1530 |
| 219/315 | 2175 | 2275 |
| 273/400 | 3340 | 3540 |
| 325/400 | 3900 | 4100 |
| 325/450 | 3900 | 4100 |
| 325/500 | дог | дог |
| 426/500 | дог | дог |
| 426/560 | 5750 | 5950 |
| 530/710 | дог | дог |
| 630/800 | дог | дог |
| 720/900 | дог | дог |

Вариант 1

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) и перепрокладкой тепловой сети в двухтрубном исполнении.

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести установкой индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений.

Изображение теплового пункта представлено на рисунке.

Рисунок 97. Внешний вид модульного ИТП

Работа теплового пункта обеспечивает:

Обеспечение тепловой энергии на нужды ГВС по закрытой схеме (независимое подключение), на нужды ОВ – по зависимой схеме подключение.

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в систему ГВС и ОВ (задание температур происходит либо посредством предварительной установки температурного графика на основании показания датчика наружного воздуха, либо посредством задания температур с центрального диспетчерского пункта).

Грубая очистка теплоносителя (грязевики, фильтры).

Контроль параметров теплоносителя с возможностью вывода на центральный диспетчерский пункт.

Все индивидуальные пункты города предлагается объединить единой информационной связью.

Схема связи центральный диспетчерский пункт – ИТП представлена на рисунке.

Рисунок 98. Диспетчеризация тепловых пунктов

Информация с каждого ИТП отправляется в центральный диспетчерский пункт, где отображается на экранах коллективного пользования. Также информация может отправляться в заинтересованные организации (управляющие компании, аварийные службы, администрация и пр.).

Системы связи возможно выполнять как с помощью проводных каналов связи, так и беспроводных.

Итоговые затраты на строительство и монтаж ИТП составят 148,047 млн. руб.

Стоимость установки ИТП для различных нагрузок потребителей представлена в таблице ниже.

Суммарные затраты на переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) и перепрокладкой тепловой сети в двухтрубном исполнении составят 199,13 млн. руб.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 114. Стоимость ИТП

| основные статьи затрат | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01-0,04 |  |  | 0,05-0,3 |  |  | 0,35-0,5 |  |  | 0,6-0,7 |  |  | 0,8-1,1 |  |  | 1,15-2,2 |  |  |
|  | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. | цена, руб. | кол- во, шт. | стоимост ь, руб. |
| ТО | 57827 | 1 | 57827 | 72960 | 1 | 72960 | 88316 | 1 | 88316 | 90483 | 1 | 90483 | 90483 | 1 | 90483 | 12386 5 | 1 | 123865 |
| насосы | 46041 | 2 | 92082 | 65689 | 2 | 131378 | 74596 | 2 | 149192 | 74596 | 2 | 149192 | 80268 | 2 | 160536 | 13227 8 | 2 | 264556 |
| фильтры | 1500 | 3 | 4500 | 2920 | 3 | 8760 | 2920 | 3 | 8760 | 3850 | 3 | 11550 | 6900 | 3 | 20700 | 9660 | 3 | 28980 |
| трубопровод (м) | 350 | 20 | 7000 | 350 | 20 | 7000 | 350 | 20 | 7000 | 560 | 20 | 11200 | 730 | 20 | 14600 | 730 | 20 | 14600 |
| задвижки | 420 | 50 | 21000 | 420 | 50 | 21000 | 420 | 50 | 21000 | 420 | 50 | 21000 | 521 | 50 | 26050 | 521 | 50 | 26050 |
| приборы учета, измерительные приборы | 18240,9 |  |  | 24109,8 |  |  | 27426,8 |  |  | 28342,5 |  |  | 31236,9 |  |  | 45805,1 |  |  |
| запорная арматура | 60194,97 |  |  | 79562,34 |  |  | 90508,44 |  |  | 93530,25 |  |  | 103081,77 |  |  | 151156,83 |  |  |
| автоматика | 88687,2558 |  |  | 117221,8476 |  |  | 133349,1016 |  |  | 137801,235 |  |  | 151873,8078 |  |  | 213847,3962 |  |  |
| регулирующая арматура | 41943,8551 |  |  | 55439,03851 |  |  | 63066,28099 |  |  | 65171,8782 |  |  | 71827,37734 |  |  | 104263,2391 |  |  |
| демонтажные работы | 7829,519618 |  |  | 10348,62052 |  |  | 11772,37245 |  |  | 12165,41726 |  |  | 13407,7771 |  |  | 16985,17131 |  |  |
| электромонтажные работы | 11979,16502 |  |  | 15833,3894 |  |  | 18011,72985 |  |  | 18613,08841 |  |  | 20513,89897 |  |  | 29193,70696 |  |  |
| сантехнические работы | 31318,07847 |  |  | 41394,48209 |  |  | 47089,48981 |  |  | 48661,66906 |  |  | 53631,10841 |  |  | 77849,88523 |  |  |
| пуско-наладочные работы | 7829,519618 |  |  | 10348,62052 |  |  | 11772,37245 |  |  | 12165,41726 |  |  | 13407,7771 |  |  | 19462,47131 |  |  |
| строительно- монтажные работы | 58721,39713 |  |  | 77614,65392 |  |  | 88292,79339 |  |  | 91240,62948 |  |  | 100558,3283 |  |  | 145968,5348 |  |  |
| проектирование | 50891,87752 |  |  | 67266,03339 |  |  | 76520,42094 |  |  | 79075,21222 |  |  | 87150,55117 |  |  | 87581,12088 |  |  |
| итого | 560045,5383 |  |  | 740236,826 |  |  | 842077,8015 |  |  | 870192,2969 |  |  | 959058,2962 |  |  | 1350164,456 |  |  |

Вариант 2

Затраты на прокладку тепловых сетей при переходе на закрытую систему теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении составят 76 668,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с этим срок перепрокладки тепловых сетей системы ГВС – до 1 января 2022 года, тепловых сетей системы отопления – до 2032 г.

Общие затраты на организацию закрытой схемы теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении, в том числе затраты на перепрокладку тепловой сети, отработавшей свой ресурс, составят 364,465 млн. руб.

Вариант 3

Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки центральных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ЦТП) и перепрокладки тепловой сети.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать устройством квартальных центральных тепловых пунктов (ЦТП). ЦТП необходимо предусматривать непосредственно на вводе в квартал от магистральных сетей. Сеть горячего водоснабжения предлагается выполнять двухтрубной – с линией циркуляции.

ЦТП используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельностоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.

ЦТП предлагается оборудовать двухступенчатыми пластинчатыми теплообменниками. ЦТП должны быть подключены к сетям городского водопровода, а сети должны иметь резервы по обеспечению приростов потребления.

Стоимость установки ЦТП у потребителей (затраты на строительство и монтаж ЦТП) составят 64,939 млн. руб.

Суммарные затраты на переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ЦТП) и перепрокладкой тепловой сети составят 144,679 млн. руб.

Затраты на организацию закрытой системы теплоснабжения по варианту 1 оцениваются в 199,127 млн. руб., по варианту 2 – 364,465 млн. руб., по варианту 3 – 144,679 млн. руб. Ориентировочные сроки строительства – 2021 – 2030 гг.

Анализируя величину затрат по различным вариантам и техническую возможность организации каждого из вариантов, был выбран Вариант 1.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с этим срок перепрокладки тепловых сетей системы ГВС – до 1 января 2022 года, тепловых сетей системы отопления – до 2032 г.

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и водоснабжения,

может являться основаниям для последующих проектных работ.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Паропроводы

1.Проектом предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки по паропроводам НиГРЭС:

- от НиГРЭС до ЦТП-10, расположенного по адресу г. Балахна, ул. Горького, 24;

- от НиГРЭС до ЦТП АО «Волга».

Отключить участок паропровода 2 424 метра от НиГРЭС до ул. Боровская и произвести подключение участка паропровода от ул. Боровская до ЦТП-10 на паропровод НиГРЭС-АО «Волга» (с реконструкцией участка паропровода НиГРЭС-АО

«Волга» от НиГРЭС до ул. Боровская). Финансовые потребности при перераспределении тепловых нагрузок по паропроводам составят 500 тыс. руб., реконструкция паропровода оценивается в 140 530 тыс. руб.

Сводные данные по затратам на модернизацию системы теплоснабжения, которая включает мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельных с разбивкой по годам за период 2021 – 2030 гг. представлены в главе 12.

Стоимость проведения модернизации источников тепловой энергии с учетом строительства блочно-модульных котельных на мкр. Правдинск и с установкой приборов учета тепловой энергии составляет 869,32 млн. руб.

Стоимость проведения модернизации источников тепловой энергии с установкой приборов учета тепловой энергии и с условием, что теплоснабжение мкр. Правдинск будет осуществляться от   существующего   источника   –   НиГРЭС,   составляет 167,427 млн. руб., инвестиции в реконструкцию тепловых сетей оцениваются в 355,358 млн. руб.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего

водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлен в пункте 9.3, главы 9 ОМ.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе

горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 27.03.2018 г., с изм. от 10.07.2018 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

На момент разработки Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Показателями энергетической эффективности являются:

а) Уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

На перспективу до 2032 года фактические потери тепловой энергии сохранятся на прежнем уровне.

  - Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций рассмотрены в разделе 12.2 Главы 12

«Обоснование	инвестиций	в	строительство,	реконструкцию	и	техническое перевооружение».

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего,

летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Тепловая энергия на территории города вырабатывается в комбинированном цикле (тепловая энергия+электрическая энергия). На территории поселений производство тепловой энергии осуществляется на котельных.

Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в условном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблицах ниже.

Топливный баланс источника тепловой энергии ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» не предоставлялся.

Таблица 115. Топливный баланс НиГРЭС

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 303,07 | 303,16 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 |
| Подключенная нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 78,39 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 |
| Подключенная нагрузка в паре и в горячей воде, преобразованной из пара | Гкал/ч | 224,68 | 224,68 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 197,14 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 | 48521,6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 | 27657,6 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 | 16982,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 | 42340,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 | 24134,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 | 14819,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 | 190,509 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 384,537 | 385,547 | 386,368 | 387,219 | 391,367 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 | 395,470 |

Таблица 116. Топливный баланс МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Таблица 117. Топливный баланс котельной д. Истомино АО «НОКК»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 | 560,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 | 1022,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |

Таблица 118. Топливный баланс котельной пос. Совхозный АО «НОКК»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |

Таблица 119. Топливный баланс котельной ЦКК АО «НОКК»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 | 426,5 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 503,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 | 917,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 367,4 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 | 2,236 |

Таблица 120. Топливный баланс котельной МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |

Таблица 121. Топливный баланс котельной №3 МУП «БРКК»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |

Таблица 122. Топливный баланс котельной №4 ООО «Феникс»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |

Таблица 123. Топливный баланс котельной №1 ООО «Теплодар»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 | 151,84 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |

Таблица 124. Топливный баланс котельной №2 ООО «Теплодар»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 | 574,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 336,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 494,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |

Таблица 125. Топливный баланс котельной №14 ООО «Теплодар»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 | 302,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |

Таблица 126. Топливный баланс котельной ул. Олимпийская МУП «Большое Козино»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |

Таблица 127. Топливный баланс котельной ул. Пионерская (ЦРБ) МУП «Большое Козино»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 157,42 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Таблица 128. Топливный баланс котельной ул. Пушкина МУП «Большое Козино»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 | 337,6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 | 266,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 | 0,834 |

Таблица 129. Топливный баланс котельной ул. Воинская МУП «Большое Козино»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |

Таблица 130. Топливный баланс котельной ул. Пионерская д.2 (Администрация) МУП «Большое Козино»

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Данный расчет выполнен в соответствии с Приказом об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России № 66 от 4.09.2008 г.

Расчет ННЗТ (неснижаемого нормативного запаса топлива) для мазута производится по стандартной схеме, изложенной в параграфе III Приказа об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где:

ННЗТ  Q

max

 H ср.т.

 1   Т 103

К

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Н ср.т.– расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, кг у.т./Гкал, принимается для работы котлоагрегатов на мазуте;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива,

сутки.

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива

трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток. Расчет производится по формуле

, тыс. т,

где:

Qэmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

Н ср.т. - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг. у.т./Гкал;

Т - количество суток.

Приказом Минэнерго России от 02.03.2012 г. № 85 утверждены нормативы создания запасов топлива на АО «Волга» при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Согласно данному документу неснижаемый норматив запасов топлива (мазут) составляет 2,6 тыс. тонн.

Нормативы запасов топлива составляют:

- общий: 13,828 тыс. тонн;

- в том числе эксплуатационный: 11,228 тыс. тонн.

Данные по обеспеченностью резервным видом топлива ООО «ТЕХНОПАРК Реал- Инвест» не предоставлялись.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива, потребляемым на котельных Балахнинского округа, является	природный	газ.	На	котельной	№9	МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО

«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» и

котельных №3 и №4 МУП «БРКК» основным топливом является уголь. Резервное топливо предусмотрено на НиГРЭС.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые,

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На	котельной	№9	МУП	«МП	«ВОДОКАНАЛ»	МО	«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» основным топливом

является уголь.

Характеристики используемого на источнике топлива представлены на рисунке.

Рисунок 99. Характеристики используемого топлива на котельной №9 МУП «МП

«ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем

поселении, городском округе

В Балахнинском округе преобладающим видом топлива является природный газ.

На некоторых источниках основным топливом является уголь.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным	развитием	топливного	баланса	является	газификация Балахнинского округа.

округа на период 2022– 2032гг.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно- монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение	в	централизованном	теплоснабжении	характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения Балахнинского округа выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблице ниже

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп.

6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41- 110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

Расчетная электронная модель сетей теплоснабжения ООО «ВолгаРесурс» выполнена в ГИРК «Теплоэксперт»(разработчик ООО «Теплотекс», г. Иваново).

Возможности ГИРК «Теплоэксперт»:

Электронное моделирование предполагаемых и фактических аварийных ситуаций;

Предоставление информации для формирования плана действий по ликвидации аварийных ситуаций;

Ведение журнала аварийных ситуаций и ремонтов;

На  основании данных об установленной запорной арматуре определяется зона отключения потребителей;

На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

Краткое описание функционала ГИРК «Теплоэксперт»:

В окне по работе с авариями выводится перечень запорной арматуры, необходимой для изолирования аварийной зоны. Перечень формируется автоматически на основании анализа схемы. При этом учитывается состояние запорной арматуры - исправна / неисправна, указанное в паспортной форме данного элемента.

Если по факту запорная арматура из представленного перечня оказалась неисправной, то ее состояние можно откорректировать, не закрывая форму работы с аварией. Зона отключения автоматически будет скорректирована.

На вкладке «Строения» формируется  адресный список отключенных потребителей с указанием по каждому из них следующих параметров:

- Расчетные тепловые нагрузки разнородных систем теплопотребления отключенных строений

- Текущие тепловые нагрузки разнородных систем теплопотребления отключенных строений. Данные значения вычисляются на основании заданных температурного графика отпуска теплоты с источника теплоснабжения и указанной текущей температуры наружного воздуха, при которой наступила или моделируется аварийная ситуация.

При этом  тепловые нагрузки строений разделены на следующие категории: отопление, ГВС и вентиляция, количество жителей, категория строения.

Выводится минимальное время до достижения критической температуры внутри помещений.

Отображается суммарное количество жителей зоны отключения, суммарное количество строений с разделением по категориям, данные по недоотпущенной в результате аварии тепловой энергии. При работе с фактической аварийной ситуацией количество недоотпущенной тепловой энергии пересчитывается по фактическому времени устранения аварии.

На вкладке «Слив» выводится список запорной арматуры, изолирующей аварийный участок. Отображается информация по объему сливаемого теплоносителя и расчетному времени восстановления участка.

Для фактических аварий присутствует возможность указания следующих данных:

- подробный адрес места раскопок, адрес абонента;

- подробное описание ремонтируемых трубопроводов;

- причина и характер аварии и др.

Информация по авариям может быть собрана в сводные таблицы как для отдельного участка, так и для всего объекта с возможностью применения сортировок по различным критериям, за определенный период времени. Данные могут быть распечатаны или экспортированы в файл формата MS Excel.

В рамках работы модуля «ТеплоЭксперт - Диспетчер» обеспечивается возможность оценки последствий аварийной

Таблица 131. Показатели надежности системы теплоснабжения

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦКК гвс | Котельная №1 | ТК1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 11,596743 | 0,086231 | 0,0000146 | 0 | 0,9999563 | 0,0000002 |
| Котельная ЦКК гвс | Т.вр. 1 | ТК13 | 164 | 0,1 | 0,1 | 6,69447 | 0,149377 | 0,0000146 | 0,000002 4 | 0,0921082 | 0,0000161 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК13 | Школа №17 | 31 | 0,08 | 0,08 | 5,841173 | 0,171198 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0,0921082 | 0,0000026 |
| Котельная ЦКК гвс | Т.вр. 1 | ТК3 | 40 | 0,2 | 0,2 | 11,596743 | 0,086231 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,9078481 | 0,0000068 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК3 | ТК10 | 92,5 | 0,2 | 0,2 | 11,596743 | 0,086231 | 0,0000146 | 0,000001 4 | 0,4573386 | 0,0000157 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК10 | ул. Садовая, д.42 | 36 | 0,08 | 0,08 | 5,834304 | 0,1714 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0,0860219 | 0,0000031 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК10 | ТК14 | 21 | 0,08 | 0,08 | 5,834304 | 0,1714 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,1134073 | 0,0000018 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК14 | ул. Садовая, д.36 | 30 | 0,05 | 0,05 | 4,578726 | 0,218401 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,000002 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК14 | ул. Садовая, д.37 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4,578726 | 0,218401 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК10 | ТК11 | 41 | 0,15 | 0,15 | 9,10788 | 0,109795 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,2579094 | 0,0000055 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК11 | ТК12 | 46 | 0,15 | 0,15 | 9,10788 | 0,109795 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,2245583 | 0,0000061 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК12 | ул. Садовая, д.41 | 47 | 0,08 | 0,08 | 5,83536 | 0,171369 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,1105173 | 0,000004 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК11 | ул. Садовая, д.40 | 6 | 0,08 | 0,08 | 5,847779 | 0,171005 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,0333511 | 0,0000005 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК12 | ул. Садовая, д.38 | 6 | 0,08 | 0,08 | 5,83536 | 0,171369 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,114041 | 0,0000005 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК3 | сужение | 18 | 0,2 | 0,2 | 11,596743 | 0,086231 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,4505095 | 0,0000031 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК5а | Дом культуры | 57,5 | 0,08 | 0,08 | 5,834171 | 0,171404 | 0,0000146 | 0,000000 8 | 0,0261712 | 0,0000049 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК5а | ТК5 | 42 | 0,15 | 0,15 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,4243384 | 0,0000056 |
| Котельная | ТК5 | ул. Садовая, | 35 | 0,05 | 0,05 | 4,578124 | 0,21843 | 0,0000146 | 0,000000 | 0 | 0,0000023 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКК гвс |  | д.31 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Котельная ЦКК гвс | ТК5 | ул. Садовая, д.32 | 46 | 0,065 | 0,065 | 5,192177 | 0,192597 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0 | 0,0000035 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК5 | ТК6 | 38 | 0,15 | 0,15 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,3056123 | 0,000005 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК7 | ввод | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,74282 | 0,148306 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,1868067 | 0,0000024 |
| Котельная ЦКК гвс | ввод | ул. Садовая, д.34 | 30 | 0,08 | 0,08 | 5,841173 | 0,171198 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,0871835 | 0,0000026 |
| Котельная ЦКК гвс | ввод | ул. Садовая, д.33 | 1 | 0,08 | 0,08 | 5,841173 | 0,171198 | 0,0000146 | 0 | 0,0996232 | 0,0000001 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК6 | ТК7 | 33,5 | 0,15 | 0,15 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0,2785462 | 0,0000044 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК6 | ул. Садовая, д.30 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,577974 | 0,218437 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0 | 0,0000024 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК7 | ТК8 | 16 | 0,08 | 0,08 | 5,845137 | 0,171082 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0,058176 | 0,0000014 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК8 | ул. Садовая, д.29 | 13,5 | 0,05 | 0,05 | 4,576771 | 0,218495 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК8 | ул. Садовая, д.28 | 30,5 | 0,05 | 0,05 | 4,576771 | 0,218495 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,000002 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК7 | ТК8а | 93 | 0,065 | 0,065 | 5,168287 | 0,193488 | 0,0000146 | 0,000001 4 | 0 | 0,000007 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК8а | Д/с №45 | 12 | 0,065 | 0,065 | 5,168287 | 0,193488 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000009 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК8а | ТК9 | 57 | 0,065 | 0,065 | 5,168287 | 0,193488 | 0,0000146 | 0,000000 8 | 0 | 0,0000043 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК9 | Баня | 179 | 0,05 | 0,05 | 4,556477 | 0,219468 | 0,0000146 | 0,000002 6 | 0 | 0,0000119 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК1 | Т.вр. 1 | 18 | 0,2 | 0,2 | 11,596743 | 0,086231 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,9999563 | 0,0000031 |
| Котельная ЦКК гвс | ТК4 | ТК5а | 7,5 | 0,15 | 0,15 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,4505095 | 0,000001 |
| Котельная ЦКК гвс | сужение | ТК4 | 47 | 0,15 | 0,15 | 9,062374 | 0,110346 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,4505095 | 0,0000062 |
| Котельная №2 | Котельная №2 | бойлер | 1 | 0,1 | 0,1 | 6,572213 | 0,152156 | 0,0000146 | 0 | 0,9999418 | 0,0000001 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | ТК13 | Амбулатори я | 186,5 | 0,05 | 0,05 | 4,551862 | 0,21969 | 0,0000146 | 0,000002 7 | 0 | 0,0000124 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК8 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,1396186 | 0,0000024 |
| Котельная №2 | ТК8 | ул. Победы, д.19 | 46 | 0,05 | 0,05 | 4,565046 | 0,219056 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная №2 | ТК8 | ул. Победы, д.20 | 76 | 0,05 | 0,05 | 4,565046 | 0,219056 | 0,0000146 | 0,000001 1 | 0 | 0,0000051 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК2 | 28 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000027 |
| Котельная №2 | ТК2 | Администра тивное | 2 | 0,025 | 0,025 | 3,639699 | 0,274748 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №2 | ТК2 | ТК3 | 29 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000028 |
| Котельная №2 | ТК3 | Администра тивное | 2 | 0,025 | 0,025 | 3,639699 | 0,274748 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №2 | ТК3 | ТК4 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №2 | ТК4 | ул. Победы, д.21 | 6 | 0,057 | 0,057 | 4,86682 | 0,205473 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №2 | ТК4 | ТК5 | 38 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0 | 0,0000037 |
| Котельная №2 | ТК5 | Прачечная | 6 | 0,025 | 0,025 | 3,639437 | 0,274768 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная №2 | ТК5 | Д/с | 24 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,0801209 | 0,0000023 |
| Котельная №2 | ТК5 | ТК6 | 20 | 0,095 | 0,095 | 6,515468 | 0,153481 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0 | 0,0000019 |
| Котельная №2 | ТК6 | ул. Победы, д.26 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,581882 | 0,218251 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная №2 | ТК6 | ввод28 | 86 | 0,1 | 0,1 | 6,721408 | 0,148778 | 0,0000146 | 0,000001 3 | 0 | 0,0000085 |
| Котельная №2 | ТК12 | ввод29 | 49 | 0,08 | 0,08 | 5,820564 | 0,171805 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0 | 0,0000042 |
| Котельная №2 | ввод28 | ввод29 | 58 | 0,08 | 0,08 | 5,820564 | 0,171805 | 0,0000146 | 0,000000 8 | 0 | 0,0000049 |
| Котельная №2 | ввод29 | ул. Победы, | 1 | 0,08 | 0,08 | 5,820564 | 0,171805 | 0,0000146 | 0 | 0,1024265 | 0,0000001 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | ввод28 | ул. Победы, д.28 | 1 | 0,08 | 0,08 | 5,820564 | 0,171805 | 0,0000146 | 0 | 0,1003897 | 0,0000001 |
| Котельная №2 | ТК12 | ул. Победы, д.31 | 9 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,1423555 | 0,0000009 |
| Котельная №2 | ТК11 | ТК12 | 98 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000001 4 | 0 | 0,0000094 |
| Котельная №2 | ТК10 | ТК11 | 192 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000002 8 | 0 | 0,0000185 |
| Котельная №2 | ТК11 | ул. Победы, д.30 | 4 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,1070137 | 0,0000004 |
| Котельная №2 | ТК10 | ул. Победы, д.22 | 6 | 0,05 | 0,05 | 4,582484 | 0,218222 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000004 |
| Котельная №2 | ТК9 | ТК10 | 23 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК9 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,572559 | 0,152148 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,0190781 | 0,0000024 |
| Котельная №2 | ТК9 | ТК13 | 22 | 0,05 | 0,05 | 4,551862 | 0,21969 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0 | 0,0000015 |
| Котельная №2 | ТК13 | ул. Победы, д.25 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 4,551862 | 0,21969 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Котельная №2 | бойлер | ТК1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6,572213 | 0,152156 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,9999418 | 0,0000006 |
| Котельная №2 | коллектор ГВС | ТК1 | 6 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК8 | 25 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК8 | ул. Победы, д.19 | 46 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК8 | ул. Победы, д.20 | 76 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК2 | 28 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК2 | Администра тивное | 2 | 0,025 | 0,025 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК2 | ТК3 | 29 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК3 | ТК4 | 16 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК4 | ул. Победы, д.22 | 12 | 0,025 | 0,025 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | ТК4 | ул. Победы, д.21 | 6 | 0,04 | 0,025 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК4 | ТК5 | 38 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК5 | Д/с | 24 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК5 | ТК6 | 20 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК5 | Прачечная | 6 | 0,025 | 0,025 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК6 | ул. Победы, д.26 | 10 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК6 | ввод28 | 86 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод28 | ул. Победы, д.28 | 1 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод28 | ввод29 | 58 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод29 | ул. Победы, д.29 | 1 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод29 | ввод30 | 20 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод30 | ул. Победы, д.30 | 26 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод30 | ТК12 | 29 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК12 | ул. Победы, д.31 | 9 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК1 | ТК9 | 25 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК9 | ТК13 | 22 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК13 | ул. Победы, д.25 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ТК13 | ввод | 100 | 0,05 | 0,05 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | ввод | Школа №18 | 29 | 0,04 | 0,04 | 6,572213 | 0,152156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЦКК | ЦТК | ТК1 | 46 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,2863034 | 0,0000045 |
| Котельная ЦКК | ТК4 | Школа №18 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0,0922349 | 0,0000015 |
| Котельная ЦКК | ТК3 | ТК4 | 16 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0,1935738 | 0,0000016 |
| Котельная ЦКК | ТК2 | ТК3 | 66 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,2510353 | 0,0000064 |
| Котельная ЦКК | ТК1 | ТК2 | 21 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,2743745 | 0,000002 |
| Котельная | ТК3 | ул. Победы, | 74 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,0574616 | 0,0000072 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКК |  | д.16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Котельная ЦКК | ТК2 | ул. Победы, д.13 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,0117172 | 0,0000017 |
| Котельная ЦКК | ТК2 | ул. Победы, д.14 | 26 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,0116219 | 0,0000025 |
| Котельная ЦКК | ТК1 | ул. Победы, д.12 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6,645084 | 0,150487 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,0119288 | 0,0000024 |
| Котельная ЦКК | ЦТК | ТК9 | 25 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,1834692 | 0,0000021 |
| Котельная ЦКК | ТК9 | ул. Победы, д.11 | 17 | 0,05 | 0,05 | 4,58083 | 0,218301 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000011 |
| Котельная ЦКК | ТК9 | ТК10 | 25 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,1645552 | 0,0000021 |
| Котельная ЦКК | ТК10 | ТК11 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная ЦКК | ТК10 | Т.вр. 1 | 47 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0 | 0,0000031 |
| Котельная ЦКК | ТК12 | ул. Победы, д.9 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная ЦКК | Т.вр. 1 | ТК12 | 54 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 8 | 0 | 0,0000036 |
| Котельная ЦКК | Т.вр. 1 | ул. Победы, д.7 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000007 |
| Котельная ЦКК | ТК11 | ул. Победы, д.3 | 36 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0 | 0,0000024 |
| Котельная ЦКК | ТК11 | ул. Победы, д.5 | 8 | 0,05 | 0,05 | 4,554974 | 0,21954 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000005 |
| Котельная ЦКК | ТК4 | ТК8 | 72 | 0,08 | 0,08 | 5,81343 | 0,172015 | 0,0000146 | 0,000001 1 | 0,0879952 | 0,0000061 |
| Котельная ЦКК | ТК8 | Мастерская | 19 | 0,07 | 0,07 | 5,405316 | 0,185003 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,0118776 | 0,0000015 |
| Котельная ЦКК | ТК8 | ул. Победы, д.16а | 22 | 0,07 | 0,07 | 5,405316 | 0,185003 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,0761176 | 0,0000017 |
| Котельная ЦКК | ТК4 | ТК5 | 64 | 0,08 | 0,08 | 5,81343 | 0,172015 | 0,0000146 | 0,000000 9 | 0,0133436 | 0,0000054 |
| Котельная ЦКК | ТК5 | магазин Радуга | 8 | 0,025 | 0,025 | 3,639306 | 0,274778 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000004 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦКК | ТК5 | ТК6 | 24 | 0,05 | 0,05 | 4,579327 | 0,218373 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000016 |
| Котельная ЦКК | ТК6 | Администра тивное | 3 | 0,05 | 0,05 | 4,579327 | 0,218373 | 0,0000146 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Котельная ЦКК | ЦТК | ТК13 | 24 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,2766171 | 0,000002 |
| Котельная ЦКК | ТК13 | ИП Новожилова | 25 | 0,05 | 0,05 | 4,579628 | 0,218358 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000017 |
| Котельная ЦКК | ТК13 | ТК14 | 22 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,2738773 | 0,0000019 |
| Котельная ЦКК | ТК14 | ТК17 | 39 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,1119918 | 0,0000033 |
| Котельная ЦКК | ТК19 | Дом культуры | 59 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 9 | 0,0481619 | 0,000005 |
| Котельная ЦКК | ТК17 | ТК18 | 22 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,0803514 | 0,0000019 |
| Котельная ЦКК | ТК18 | ТК19 | 32 | 0,08 | 0,08 | 5,783836 | 0,172896 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0,0481619 | 0,0000027 |
| Котельная ЦКК | ТК17 | ул. Победы, д.4 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,581582 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная ЦКК | ТК18 | ул. Победы, д.2 | 4 | 0,05 | 0,05 | 4,582784 | 0,218208 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0 | 0,0000003 |
| Котельная ЦКК | ТК14 | ТК15 | 22 | 0,07 | 0,07 | 5,375827 | 0,186018 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0,1618855 | 0,0000017 |
| Котельная ЦКК | ТК15 | ТК16 | 62 | 0,07 | 0,07 | 5,375827 | 0,186018 | 0,0000146 | 0,000000 9 | 0,1091585 | 0,0000049 |
| Котельная ЦКК | ТК16 | ул. Победы, д.10 | 88 | 0,07 | 0,07 | 5,375827 | 0,186018 | 0,0000146 | 0,000001 3 | 0,0567307 | 0,0000069 |
| Котельная ЦКК | ТК16 | ул. Победы, д.8 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,581582 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная ЦКК | ТК15 | ул. Победы, д.6 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4,581582 | 0,218265 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0 | 0,0000008 |
| Котельная ЦКК | ввод | ввод | 73 | 0,15 | 0,15 | 8,734848 | 0,114484 | 0,0000146 | 0,000001 1 | 0,7463897 | 0,0000093 |
| Котельная ул.Воинская | Котельная ул.Воинская | бойлер | 1 | 0,1 | 0,1 | 6,684282 | 0,149605 | 0,0000146 | 0 | 0,9999219 | 0,0000001 |
| Котельная | ТК1 | ТК2 | 104,5 | 0,1 | 0,1 | 6,684627 | 0,149597 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,6536823 | 0,0000102 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Воинская |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Котельная ул.Воинская | ТК2 | ТК3 | 76 | 0,08 | 0,08 | 5,821356 | 0,171781 | 0,0000146 | 0,000001 1 | 0,5225609 | 0,0000065 |
| Котельная ул.Воинская | ТК3 | ТК4 | 30 | 0,08 | 0,08 | 5,821356 | 0,171781 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0,3039453 | 0,0000026 |
| Котельная ул.Воинская | ТК4 | ул. Воинская, д.2 | 5 | 0,07 | 0,07 | 5,39316 | 0,18542 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,1531177 | 0,0000004 |
| Котельная ул.Воинская | ТК4 | ул. Воинская, д.1 | 90 | 0,07 | 0,07 | 5,39316 | 0,18542 | 0,0000146 | 0,000001 3 | 0,1508276 | 0,0000071 |
| Котельная ул.Воинская | ТК1 | сужение | 49 | 0,1 | 0,1 | 6,684627 | 0,149597 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,3462396 | 0,0000048 |
| Котельная ул.Воинская | ТК3 | ул. Воинская, д.4 | 105 | 0,07 | 0,07 | 5,390909 | 0,185497 | 0,0000146 | 0,000001 5 | 0,2186156 | 0,0000083 |
| Котельная ул.Воинская | ТК2 | ул. Воинская, д.3 | 19 | 0,05 | 0,05 | 4,58053 | 0,218315 | 0,0000146 | 0,000000 3 | 0 | 0,0000013 |
| Котельная ул.Воинская | бойлер | ТК1 | 39 | 0,1 | 0,1 | 6,684282 | 0,149605 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,9999219 | 0,0000038 |
| Котельная ул.Воинская | коллектор ГВС | ТК1 | 39 | 0,08 | 0,032 | 6,684282 | 0,149605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Воинская | ТК1 | узел | 80 | 0,08 | 0,032 | 6,684282 | 0,149605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Воинская | ТК2 | ТК3 | 76 | 0,05 | 0,032 | 6,684282 | 0,149605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Воинская | ТК3 | сужение | 65 | 0,05 | 0,032 | 6,684282 | 0,149605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Пионерская | Котельная ул.Пионерска я | бойлер | 1 | 0,076 | 0,076 | 5,657154 | 0,176767 | 0,0000146 | 0 | 0,9999708 | 0,0000001 |
| Котельная ул.Пионерская | бойлер | ЦРБ | 67 | 0,076 | 0,076 | 5,657403 | 0,17676 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,9999708 | 0,0000055 |
| Котельная ул.Пионерская | Коллектор ГВС | ЦРБ | 67 | 0,025 | 0,025 | 6,751108 | 0,148124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | Котельная | сужение | 50 | 0,15 | 0,15 | 9,128666 | 0,109545 | 0,0000146 | 0,000000 | 0,999822 | 0,0000067 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Пушкина | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Котельная ул.Пушкина | ТК1 | Школа №20 | 45 | 0,1 | 0,1 | 6,730387 | 0,14858 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,8028572 | 0,0000044 |
| Котельная ул.Пушкина | ТК1 | Д/с №4 | 760 | 0,08 | 0,08 | 5,648552 | 0,177037 | 0,0000146 | 0,000011 1 | 0,1969648 | 0,0000628 |
| Котельная ул.Пушкина | сужение | ТК1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 6,730387 | 0,14858 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0,999822 | 0,0000015 |
| Котельная ул.Воинская | сужение | ул. Воинская, д.5 | 55 | 0,125 | 0,125 | 7,904905 | 0,126504 | 0,0000146 | 0,000000 8 | 0,3462396 | 0,0000064 |
| Котельная ул.Воинская | сужение | ул. Воинская, д.4 | 40 | 0,04 | 0,032 | 6,751108 | 0,148124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | Котельная ул.Молодежн ая | бойлер | 1 | 0,1 | 0,1 | 6,750763 | 0,148131 | 0,0000146 | 0 | 0,9999464 | 0,0000001 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК1 | ТК2 | 25,9 | 0,057 | 0,057 | 4,856195 | 0,205923 | 0,0000146 | 0,000000 4 | 0 | 0,0000018 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК2 | ул. Молодежная , д.40 | 40,5 | 0,057 | 0,057 | 4,856195 | 0,205923 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0 | 0,0000029 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК2 | ТК3 | 11 | 0,08 | 0,08 | 5,838267 | 0,171284 | 0,0000146 | 0,000000 2 | 0,5562314 | 0,0000009 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК3 | ул. Молодежная , д.39 | 31,5 | 0,057 | 0,057 | 4,862334 | 0,205663 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0 | 0,0000022 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК3 | ТК4 | 31 | 0,08 | 0,08 | 5,838267 | 0,171284 | 0,0000146 | 0,000000 5 | 0,4270889 | 0,0000026 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК4 | ул. Молодежная , д.41 | 48 | 0,057 | 0,057 | 4,859432 | 0,205785 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0 | 0,0000034 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК4 | ул. Молодежная , д.43 | 50,5 | 0,076 | 0,076 | 5,661502 | 0,176632 | 0,0000146 | 0,000000 7 | 0,329166 | 0,0000042 |

| Номер источника | Наименован ие начала участка | Наименова ние конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренни й диаметр обратного трубопров ода, м | Время восстановления , ч | Интенсивнос ть восстановлен ия, 1/ч | Интенсивнос ть отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель ное кол. отключ. нагрузки | Вероятнос ть отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Олимпийск ая | ТК1 | ул. Молодежная , д.42 | 66,2 | 0,076 | 0,076 | 5,657602 | 0,176753 | 0,0000146 | 0,000001 | 0,2431057 | 0,0000055 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | бойлер | ТК1 | 9,5 | 0,1 | 0,1 | 6,747828 | 0,148196 | 0,0000146 | 0,000000 1 | 0,9999464 | 0,0000009 |
| Котельная ул.Олимпийск ая | Коллектор ГВС | ул. Молодежная , д.42 | 75,7 | 0,063 | 0,05 | 6,747828 | 0,148196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЦКК | ЦТК | ввод | 302 | 0,15 | 0,15 | 8,734848 | 0,114484 | 0,0000146 | 0,000004 4 | 0,7463897 | 0,0000386 |
| Котельная ЦКК | Котельная №14 | ЦТК | 1 | 0,15 | 0,15 | 8,734848 | 0,114484 | 0,0000146 | 0 | 0,999885 | 0,0000001 |
| Котельная ЦКК | ЦТК | Промзона комбината "Монтаж" | 40 | 0,089 | 0,089 | 6,238154 | 0,160304 | 0,0000146 | 0,000000 6 | 0,2534953 | 0,0000036 |
| Котельная ул.Воинская | узел | ТК2 | 24,5 | 0,08 | 0,032 | 6,751108 | 0,148124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Воинская | узел | ул. Воинская, д.5 | 71 | 0,063 | 0,05 | 6,751108 | 0,148124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №Котельная ЦКК | ввод | ЦТК | 375 | 0,15 | 0,15 | 8,734848 | 0,114484 | 0,0000146 | 0,000005 5 | 0,7463897 | 0,0000479 |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой

системе теплоснабжения

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей, представленны в таблице

131.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков

тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Значения вероятностей отказов участков тепловых сетей, представленные в таблице

131.

  - Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным

и распределительным теплопроводам

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены в таблице ниже.

Таблица 132. Показатели надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. ЦКК, д.2 | Котельная ЦКК | 0,1484 | 0 | 0,98978 | 0,999551 | 0,135 |
| ул. ЦКК, д.1 | Котельная ЦКК | 0,1484 | 0 | 0,989773 | 0,999551 | 0,1346 |
| клуб | Котельная ЦКК | 0,069 | 0 | 0,984682 | 0,999551 | 0,0575 |
| ул. ЦКК, д.22 | Котельная ЦКК | 0,0532 | 0 | 0,989821 | 0,999557 | 0,0472 |
| ул. ЦКК, д.15 | Котельная ЦКК | 0,0258 | 0 | 0,989821 | 0,999557 | 0,0228 |
| Помещение для спец | Котельная ЦКК | 0,01 | 0 | 0,989492 | 0,999557 | 0,0087 |
| ул. ЦКК, д.11 | Котельная ЦКК | 0,05 | 0 | 0,986922 | 0,999552 | 0,0453 |
| ул. ЦКК, д.12 | Котельная ЦКК | 0,0443 | 0 | 0,986922 | 0,999556 | 0,0393 |
| ул. ЦКК, д.19 | Котельная ЦКК | 0,1099 | 0 | 0,986922 | 0,999553 | 0,0996 |
| ул. ЦКК, д.8 | Котельная ЦКК | 0,0402 | 0 | 0,986887 | 0,999554 | 0,0359 |
| ул. ЦКК, д.9 | Котельная ЦКК | 0,048 | 0 | 0,986841 | 0,999552 | 0,0436 |
| КНС1-17 | Котельная ЦКК | 0,005 | 0 | 0,991503 | 0,999552 | 0,0046 |
| ул. ЦКК, д.28 | Котельная ЦКК | 0,2155 | 0 | 0,986731 | 0,999551 | 0,1956 |
| ул. ЦКК, д.10 | Котельная ЦКК | 0,0446 | 0 | 0,986721 | 0,999552 | 0,0404 |
| ул. ЦКК, д.26 | Котельная ЦКК | 0,1329 | 0 | 0,986697 | 0,999551 | 0,12 |
| ул. ЦКК, д.4 | Котельная ЦКК | 0,0532 | 0 | 0,986565 | 0,999551 | 0,0467 |
| ул. ЦКК, д.4 | Котельная ЦКК | 0,0532 | 0 | 0,98657 | 0,999551 | 0,0472 |
| ул. ЦКК, д.3 | Котельная ЦКК | 0,048 | 0 | 0,986578 | 0,999551 | 0,0429 |
| ул. ЦКК, д.16 | Котельная ЦКК | 0,0275 | 0 | 0,986587 | 0,999554 | 0,0244 |
| ул. ЦКК, д.21 | Котельная ЦКК | 0,0486 | 0 | 0,986587 | 0,999554 | 0,0431 |
| ул. ЦКК, д.20 | Котельная ЦКК | 0,0681 | 0 | 0,986349 | 0,999553 | 0,0617 |
| ул. ЦКК, д.18 | Котельная ЦКК | 0,104 | 0 | 0,985693 | 0,999552 | 0,0946 |
| пр. Революции, д.89 | Котельная ЦКК | 0,2132 | 0 | 0,985555 | 0,999551 | 0,1917 |
| пр. Революции, д.91 | Котельная ЦКК | 0,2465 | 0 | 0,985573 | 0,999551 | 0,2237 |
| ул. ЦКК, д.7 | Котельная ЦКК | 0,0395 | 0 | 0,984994 | 0,999552 | 0,0357 |
| ул. ЦКК, д.6 | Котельная ЦКК | 0,0414 | 0 | 0,984292 | 0,999552 | 0,0375 |
| ул. ЦКК, д.14 | Котельная ЦКК | 0,0599 | 0 | 0,984292 | 0,999552 | 0,0543 |
| ул. ЦКК, д.30 | Котельная ЦКК | 0,1164 | 0 | 0,983423 | 0,999552 | 0,1056 |
| Дом милосердия | Котельная ЦКК | 0,1089 | 0 | 0,98948 | 0,999558 | 0,1038 |
| гараж | Котельная ЦКК | 0,0144 | 0 | 0,955992 | 0,999551 | 0,0089 |
| слесарная | Котельная ЦКК | 0,0024 | 0 | 0,98948 | 0,999558 | 0,0022 |
| Д/с №27 | Котельная ЦКК | 0,1314 | 0 | 0,988949 | 0,999552 | 0,1266 |
| КНС1-16 | Котельная ЦКК | 0,0086 | 0 | 0,988941 | 0,999552 | 0,008 |
| ул. Калинина, д.25 | Котельная ЦКК | 0,0571 | 0 | 0,982435 | 0,999552 | 0,0514 |
| пр. Революции, д.87 | Котельная ЦКК | 0,2382 | 0 | 0,981925 | 0,999551 | 0,2149 |

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Революции, д.82 | Котельная ЦКК | 0,3601 | 0 | 0,981803 | 0,999551 | 0,3246 |
| пр. Революции, д.80 | Котельная ЦКК | 0,0842 | 0 | 0,981739 | 0,999551 | 0,0751 |
| ул. Д.Бедного, д.2а | Котельная ЦКК | 0,0863 | 0 | 0,981737 | 0,999553 | 0,0763 |
| ул. ЦКК, д.29 | Котельная ЦКК | 0,1167 | 0 | 0,982487 | 0,999551 | 0,1057 |
| ул. ЦКК, д.23 | Котельная ЦКК | 0,0606 | 0 | 0,982404 | 0,999552 | 0,0544 |
| ул. ЦКК, д.24 | Котельная ЦКК | 0,0728 | 0 | 0,982404 | 0,999554 | 0,0647 |
| ул. ЦКК, д.27 | Котельная ЦКК | 0,0729 | 0 | 0,982378 | 0,999552 | 0,0658 |
| ул. ЦКК, д.31 | Котельная ЦКК | 0,1452 | 0 | 0,982358 | 0,999551 | 0,1309 |
| ул. ЦКК, д.32 | Котельная ЦКК | 0,2214 | 0 | 0,982349 | 0,999551 | 0,1989 |
| ул. ЦКК, д.2 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0125 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.1 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0158 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.15 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.22 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 |
| Помещение для спец | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0038 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.109 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.11 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0046 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.19 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0062 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.12 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0068 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.8 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.9 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0031 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.28 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0154 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.10 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0053 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.26 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0156 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.21 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0037 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.16 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.3 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0044 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.4 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,00495 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.4 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,00495 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.20 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0055 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.18 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0099 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.91 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0355 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.89 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0291 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.7 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.14 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.6 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0027 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.30 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0105 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.29 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0105 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. ЦКК, д.5 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0042 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.5 | Котельная ЦКК | 0,0361 | 0 | 0,982434 | 0,999552 | 0,0324 |
| ул. ЦКК, д.23 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0055 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.24 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0053 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.27 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0075 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.31 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0149 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.32 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0232 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Калинина, д.25 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.87 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.82 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0383 | 0 | 0 | 0 |
| пр. Революции, д.80 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0088 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Д.Бедного, д.2а | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| Баня | Котельная ЦКК | 0,0491 | 0 | 0,993119 | 0,999574 | 0,0417 |
| пр. Революции, д.111 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 |
| ул. ЦКК, д.13 | Котельная ЦКК | 0,0516 | 0 | 0,989492 | 0,999552 | 0,047 |
| ул. ЦКК, д.13 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0081 | 0 | 0 | 0 |
| Д/с №27 | Котельная ЦКК гвс | 0 | 0,0164 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Загородная, д.2 | Котельная ЦКК | 0,008 | 0 | 0,998226 | 0,999552 | 0,0067 |
| ул. Загородная, д.4 | Котельная ЦКК | 0,0083 | 0 | 0,998226 | 0,999552 | 0,0071 |
| ул. Загородная, д.1 | Котельная ЦКК | 0,0123 | 0 | 0,998226 | 0,999551 | 0,0105 |
| ул. Загородная, д.3 | Котельная ЦКК | 0,0124 | 0 | 0,998226 | 0,999551 | 0,0107 |
| ул. Загородная, д.5 | Котельная ЦКК | 0,0116 | 0 | 0,998213 | 0,999551 | 0,0099 |
| ул. Загородная, д.6 | Котельная ЦКК | 0,0082 | 0 | 0,998209 | 0,999552 | 0,0068 |
| ул. Загородная, д.8 | Котельная ЦКК | 0,0082 | 0 | 0,998209 | 0,999552 | 0,0068 |
| ул. Загородная, д.7 | Котельная ЦКК | 0,0123 | 0 | 0,998204 | 0,999551 | 0,0105 |
| ул. Загородная, д.10 | Котельная ЦКК | 0,0079 | 0 | 0,998191 | 0,999552 | 0,0065 |
| ул. Загородная, д.12 | Котельная ЦКК | 0,0087 | 0 | 0,998191 | 0,999552 | 0,0072 |
| ул. Загородная, д.11 | Котельная ЦКК | 0,0109 | 0 | 0,998191 | 0,999552 | 0,0091 |
| ул. Загородная, д.9 | Котельная ЦКК | 0,0115 | 0 | 0,998191 | 0,999552 | 0,0097 |
| ул. Загородная, д.13 | Котельная ЦКК | 0,0086 | 0 | 0,998177 | 0,999551 | 0,0072 |
| ул. Загородная, д.14 | Котельная ЦКК | 0,0087 | 0 | 0,998177 | 0,999552 | 0,0072 |
| ул. Загородная, д.22 | Котельная ЦКК | 0,0216 | 0 | 0,998163 | 0,999551 | 0,0182 |
| ул. Загородная, д.16 | Котельная ЦКК | 0,0132 | 0 | 0,998163 | 0,999552 | 0,0109 |
| ул. Загородная, д.15 | Котельная ЦКК | 0,0134 | 0 | 0,998163 | 0,999553 | 0,0109 |
| ул. Загородная, д.17 | Котельная ЦКК | 0,0163 | 0 | 0,998142 | 0,999551 | 0,0134 |
| ул. Загородная, д.20 | Котельная ЦКК | 0,0175 | 0 | 0,998137 | 0,999551 | 0,0144 |
| ул. Загородная, д.21 | Котельная ЦКК | 0,0131 | 0 | 0,998129 | 0,999551 | 0,0105 |

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Загородная, д.19 | Котельная ЦКК | 0,0176 | 0 | 0,998102 | 0,999551 | 0,0129 |
| ул. Загородная, д.18 | Котельная ЦКК | 0,0143 | 0 | 0,998116 | 0,999551 | 0,0111 |
| Амбулатория | Котельная №2 | 0,0336 | 0 | 0,999987 | 0,999981 | 0,005 |
| ул. Победы, д.19 | Котельная №2 | 0,1093 | 0 | 0,999978 | 0,999972 | 0,0192 |
| ул. Победы, д.20 | Котельная №2 | 0,126 | 0 | 0,999978 | 0,999974 | 0,0205 |
| Административное | Котельная №2 | 0,026 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0048 |
| Административное | Котельная №2 | 0,0144 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0026 |
| ул. Победы, д.21 | Котельная №2 | 0,122 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0216 |
| Прачечная | Котельная №2 | 0,0043 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0007 |
| Д/с | Котельная №2 | 0,135 | 0 | 0,999979 | 0,999969 | 0,0228 |
| ул. Победы, д.26 | Котельная №2 | 0,124 | 0 | 0,999995 | 0,99997 | 0,0191 |
| ул. Победы, д.29 | Котельная №2 | 0,184 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0257 |
| ул. Победы, д.28 | Котельная №2 | 0,176 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0265 |
| ул. Победы, д.31 | Котельная №2 | 0,2552 | 0 | 0,999989 | 0,999969 | 0,0358 |
| ул. Победы, д.30 | Котельная №2 | 0,184 | 0 | 0,999992 | 0,999969 | 0,0293 |
| ул. Победы, д.22 | Котельная №2 | 0,128 | 0 | 0,999995 | 0,999969 | 0,0233 |
| ул. Победы, д.25 | Котельная №2 | 0,097 | 0 | 0,999995 | 0,999971 | 0,0171 |
| ул. Победы, д.19 | Котельная №2 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.20 | Котельная №2 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| Административное | Котельная №2 | 0 | 0,0013 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.22 | Котельная №2 | 0 | 0,042 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.21 | Котельная №2 | 0 | 0,045 | 0 | 0 | 0 |
| Д/с | Котельная №2 | 0 | 0,0411 | 0 | 0 | 0 |
| Прачечная | Котельная №2 | 0 | 0,0093 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.26 | Котельная №2 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.28 | Котельная №2 | 0 | 0,061 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.29 | Котельная №2 | 0 | 0,062 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.30 | Котельная №2 | 0 | 0,064 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.31 | Котельная №2 | 0 | 0,101 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Победы, д.25 | Котельная №2 | 0 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |
| Школа №18 | Котельная №2 | 0 | 0,0454 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Воинская, д.2 | Котельная ул.Воинская | 0,102 | 0 | 0,999855 | 0,999949 | 0,0103 |
| ул. Воинская, д.1 | Котельная ул.Воинская | 0,102 | 0 | 0,999835 | 0,999949 | 0,0099 |
| ул. Воинская, д.5 | Котельная ул.Воинская | 0,23 | 0 | 0,999761 | 0,999949 | 0,0235 |
| ул. Воинская, д.4 | Котельная ул.Воинская | 0,147 | 0 | 0,999839 | 0,999949 | 0,0145 |
| ул. Воинская, д.3 | Котельная ул.Воинская | 0,087 | 0 | 0,999884 | 0,99995 | 0,0089 |
| ул. Воинская, д.4 | Котельная ул.Воинская | 0 | 0,029 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦРБ | Котельная ул.Пионерская | 0,194 | 0 | 0,999984 | 0,999994 | 0,0022 |
| ЦРБ | Котельная ул.Пионерская | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 |
| Школа №20 | Котельная ул.Пушкина | 0,342 | 0 | 0,999616 | 0,999925 | 0,0519 |
| Д/с №4 | Котельная ул.Пушкина | 0,097 | 0 | 0,999472 | 0,999925 | 0,0095 |
| ул. Молодежная, д.40 | Котельная ул.Олимпийская | 0,093 | 0 | 0,999991 | 0,99998 | 0,0046 |
| ул. Молодежная, д.39 | Котельная ул.Олимпийская | 0,06 | 0 | 0,999988 | 0,999979 | 0,0029 |
| ул. Молодежная, д.41 | Котельная ул.Олимпийская | 0,046 | 0 | 0,99998 | 0,999981 | 0,0022 |
| ул. Молодежная, д.43 | Котельная ул.Олимпийская | 0,153 | 0 | 0,999967 | 0,999977 | 0,0075 |
| ул. Молодежная, д.42 | Котельная ул.Олимпийская | 0,113 | 0 | 0,999975 | 0,999975 | 0,0055 |
| ул. Молодежная, д.42 | Котельная ул.Олимпийская | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Воинская, д.5 | Котельная ул.Воинская | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчетные значения готовности системы теплоснабжения к расчетному теплоснабжению представлены в таблице выше.

  - Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей представлены в таблице выше.

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную

готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

  - Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не предполагается.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация работы существующих и новых источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не планируется.

  - Резервирование тепловых сетей смежных округов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть

потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В связи с территориальным расположением источников теплоснабжения, взаимное резервирование тепловых сетей смежных округов не представляется возможным.

11.10 Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.11. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно- методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в округах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до округов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и

обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках теплоснабжения не планируется.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников

тепловой энергии и тепловых сетей

Источники тепловой энергии

- Для	улучшения	состояния	системы	теплоснабжения	предполагается строительство новых блочно-модульных котельных для нужд теплоснабжения.

В модульных котельных в качестве основного топлива используется природный газ, параметры теплоносителя 95/70 ºС.

Котельные работают в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В таблицах ниже представлена итоговая стоимость выполнения работ по вводу в эксплуатацию котельных.

Таблица 133. Стоимость выполнения работ строительства БМК мощностью 0,1 МВт

| № п/п | Наименование | Производитель | Тип | Количество, шт. (ед.) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная | ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК | БМК-0,1 | 1 | 900,35 |
| 2 | ГРПШ | "Техногазаппарат" | ГРПШ-400 | 1 | 32,3 |
| 3 | Монтаж |  |  |  | 22,5 |
| 4 | ПНР |  |  |  | 45,01 |
| 5 | Доставка |  |  |  | 26,3 |
| 6 | Общестроительные работы (фундамент, благоустройство территории) |  |  |  | 319,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 346,19 |

Таблица 134. Стоимость выполнения работ строительства БМК мощностью 1,26 МВт

| № п/п | Наименование | Производитель | Тип | Количество, шт. (ед.) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная | ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК | БМК-1,26 | 1 | 5745,8 |
| 2 | ГРПШ | "Техногазаппарат" | ГРПШ-400 | 1 | 32,3 |
| 3 | Монтаж |  |  |  | 125,3 |
| 4 | ПНР |  |  |  | 231,5 |
| 5 | Доставка |  |  |  | 88,9 |
| 6 | Общестроительные работы (фундамент, благоустройство территории) |  |  |  | 335,4 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 559,2 |

Таблица 135. Стоимость выполнения работ строительства БМК мощностью 1,89 МВт

| № п/п | Наименование | Производитель | Тип | Количество, шт. (ед.) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная | ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК | БМК-1,89 | 1 | 8618,7 |
| 2 | ГРПШ | "Техногазаппарат" | ГРПШ 400-01 | 1 | 32,3 |

| 3 | Монтаж |  |  |  | 187,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ПНР |  |  |  | 345,12 |
| 5 | Доставка |  |  |  | 130,2 |
| 6 | Общестроительные работы (фундамент, благоустройство территории) |  |  |  | 365,4 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9 678,72 |

Таблица 136. Стоимость выполнения работ строительства БМК мощностью 7,5 МВт

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 14776,8 | 3,0-3,5 месяца |
| Комплектация необходимого оборудования и материалов блочно-модульной производственно-отопительной котельной нашим предприятием на заводе |  |  |
| Поставка необходимого оборудования и материалов до места | 14776,8 | 1,0-2,0 недели |
| Монтажные работы, без общестроительных работ: фундамента под котельную и дымовую трубу, контуров наружного заземления и наружных сетей | 1756,5 | 1,0 месяц |
| Пусконаладочные и режимно-наладочные работы |  |  |
| ИТОГО: | 16 533,32 |  |

Таблица 137. Стоимость выполнения работ строительства БМК мощностью 2,5 МВт

| Вид работы | Стоимость с НДС, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Разработка рабочей документации в объеме технического задания | 10681,9 | 3,0-3,5 месяца |
| Комплектация необходимого оборудования и материалов блочно-модульной производственно-отопительной котельной нашим предприятием на заводе |  |  |
| Поставка необходимого оборудования и материалов до места | 10681,9 | 1,0-2,0 недели |
| Монтажные работы, без общестроительных работ: фундамента под котельную и дымовую трубу, контуров наружного заземления и наружных сетей | 1 756,52 | 1,0 месяц |
| Пусконаладочные и режимно-наладочные работы |  |  |
| ИТОГО: | 12 438,42 |  |

По причине большого износа здания котельной в п. Совхозный (протекает крыша, разрушение стен) планируется отказ от старого здания и строительство новой блочно- модульной котельной мощностью 3 МВт.

Стоимость строительства котельной согласно данным инвестиционной программы АО «НОКК» составит 18500 тыс. руб.

Стоимость строительства котельной для МБДОУ «Детский сад №4» согласно данным МУП «Большое Козино» составит 2000 тыс. руб.

С учетом приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения в р.п. Гидроторф планируется проведение мероприятий по реконструкции существующей централизованной схемы теплоснабжения от НиГРЭС:

- организация водоподготовки на тепловом пункте ЦТП-3,

- реконструкция, модернизация и автоматизация теплового пункте ЦТП-3 для улучшения качества теплоснабжения;

- осуществление теплоснабжения потребителей ЦТП-3 по температурному графику 95-70 С для улучшения теплоснабжения в периоды с температурой наружного воздуха ниже – 16 С.

Стоимость работ по реконструкции ЦТП-3, включая мероприятия по организации водоподготовки,    модернизации    и    автоматизации    теплового    пункта     составит 16 150,00 тыс. руб. (стоимость реконструкции теплового пункта дана ориентировочно и уточняется индивидуально в зависимости от заложенного в проекте оборудования).

- С целью обеспечения сетевым газом негазифицированных округов Балахнинского округа разработана целевая программа по газификации.

Ориентировочный суммарный объем финансирования Программы должен составлять 324,49 млн. руб.

Учитывая, что сроки реализации программы по газификации заканчиваются, при этом, финансирование по программе осуществлялось не в полном объеме, предлагается внести изменения в целевую программу по газификации Балахнинского округа в части продления сроков ее реализации.

В таблице ниже представлена ориентировочная стоимость мероприятий по газификации.

Таблица 138. Ориентировочная стоимость мероприятий по газификации муниципального образования

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018-2020 |
| МО «г. Балахна» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство газопровода к жилым домам по ул. Попова в Балахне | 3920 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 900 | 1000 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений | 900 | 1000 | 120 |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 2. | Строительство газопровода низкого давления (транзит и уличный газопровод) для газификации ул. Победы г. Балахна | 1240 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  | 1240 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. | Газификация улиц: Ст. Разина, Загородная, Борки, Сосновая в мкр. ЦКК г. Балахна, L=1,0 км. | 2000 | Областной бюджет |  |  | 1500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 500 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 4. | Газификация ул. Филатова (в р-не ОАО «НПО «ПРЗ») в г. Балахна, L=1,0 км. | 2000 | Областной бюджет |  |  | 1500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 500 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 5. | Газификация улиц Щорса, Гайдара, 1-я и 2-я Курзинская в г. Балахна, L=2,3 км. | 4600 | Областной бюджет |  |  | 3 450 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1 150 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство распределительных газопроводов для малоэтажных жилых домов на ул. Рязанова, пер. Вольный в Балахне | 3820 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 410 | 1500 |  |
|  |  |  | Бюджет МО «г.Балахна» | 410 | 1500 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления к 3-х эт. 18-ти квартирному жилому дому (для работников бюдж сферы) на Цветном бульваре, д.7 в Балахне | 142 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 74 | 68 |  |
|  |  |  | Бюджет МО «г.Балахна» |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 8. | Газификация жилых домов по ул. Некрасова, привязка к ул. Олимпийская: ул. Радужная ,ул. Цветочная, ул. Фруктовая, ул. Солнечная, ул. Весенняя; привязка к ул. Дачная: ул. Макарова, Гастелло, ул. Космодемьянской | 48000 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| МО «р.п. Большое Козино» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство газопроводов | 22000 | Областной бюджет |  | 5277,35 |  |

| № |  | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018-2020 |
|  | высокого и низкого давления в п. Ляхово р.п. Б.Козино (коттеджный поселок) |  | Местный бюджет |  | 5277,35 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 11445,3 |  |  |
| МО «р.п. Малое Козино» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство газопровода среднего давления для дома на ул. Морозова в р.п. Лукино, L=1,5 км. | 3000 | Областной бюджет |  |  | 2 250 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 750 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по д.Постниково, L=5,8 км. | 6271 | Областной бюджет |  |  | 3375 |
|  |  |  | Местный бюджет | 271 | 1 500 | 1125 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 12. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления для газификации д. Истомино, L=1,0 км. | 2000 | Областной бюджет |  |  | 1500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 500 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| Межпоселковые |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления д.Липовки, д.Галкино, L=3,5 км. | 9483,8 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 9483,8 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 14. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления для газификации д. Липовки, д.Галкино, L=10,0 км. | 20000 | Областной бюджет |  |  | 12731 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3025 | 4244 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 15. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления д.Коробейниково, д.Шишкино, L=3,5 км. | 11347 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 11 347 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 16. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления д.Коробейниково, д.Шишкино, L=6,0 км. | 12000 | Областной бюджет |  | 9000 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3000 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 17. | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления Истомино-Конево, L=23,2 км. | 52726 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства (Газпром) |  | 52 726 |  |

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018-2020 |
| 18. | Проектирование и строительство газопроводов по д. Конево | 23676 | Областной бюджет | 17757 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5919 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 19. | Проектирование и строительство газопровода высокого давления по направлению д.Гриденино-д. Замятино-д. Ватагино, L=7,0 км. | 25066,8 | Областной бюджет |  | 18 557 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6509,8 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 20. | Проектирование и строительство газопроводов низкого давления по деревням Яснево, Шалимово, Рылово, Каданово, Замятино, Чуркино, Бабье, Алферово, Тычинино, L=25,0км. | 50000 | Областной бюджет |  |  | 37 500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 12 500 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 21. | Проектирование и строительство газопроводов низкого давления по деревням Гриденино, Малинино, Бурцево, Сонино, Бредово, Юрино, L=10,0 км. | 20000 | Областной бюджет |  |  | 15000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5000 |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 22. | Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления для газификации д. Ватагино, L=1,2 км. | 1200 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 1 200 |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ: |  | 324492,6 | Всего: | 50086,3 | 149211,3 | 125195 |

- Котельные МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» и МУП «Большое Козино» не оборудованы приборами учета выработанной тепловой энергии и тепловой энергии, потраченной на собственные нужды.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета.

В таблице ниже представлены ориентировочные затраты на оснащение котельных приборами учета тепловой энергии.

Таблица 139. Стоимость выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов учета выработанной тепловой энергии, отпускаемой с котельной | 865,0 |
| 2. | Установка узлов учета тепловой энергии на собственные нужды котельных | 232,0 |

Затраты на мероприятия установки приборов учета тепловой энергии на котельных составят 1097,0 тыс. руб.

- В составе тепловых сетей от источника НиГРЭС в городе Балахна имеются участки тепловой сети, к которым подключены 368 малоэтажных жилых домов. Рассматриваемые здания, в большинстве своем, являются ветхими одноэтажными деревянными постройками, расположенные в периферийных округах города. Годовое потребление указанных жилых домов, определенное расчетным способом, с учетом тепловых потерь в тепловых сетях (общая протяженность которых около 21,5 км в однотрубном исчислении), составляет 18 317 Гкал, при нормативном потреблении 4 409 Гкал. В соответствии с п. 97 Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667, требуется вывод из эксплуатации неэффективных тепловых сетей с переводом жилых домов на индивидуальное теплоснабжение.

Инвестиции по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения оцениваются в 78,74 млн. руб.

- Для теплоснабжения потребителей по ул. Попова города Балахна помимо строительства блочно-модульной котельной возможен перевод многоквартирных домов по ул. Попова на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов на природном газе.

Количество домов – 16 шт., количество квартир в одном доме – 8 шт.

Стоимость наружной разводки на один дом составит 30 тыс. руб., стоимость внутренней разводки на одну квартиру – 70 тыс. руб. Стоимость проекта на один дом составит 50 тыс. руб. Затраты на строительство распределительного газопровода к 16-ти 8-ми квартирным домам составят 2 976,37 тыс. руб.

Итоговые затраты на перевод многоквартирных домов по ул. Попова на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов на природном газе равны 13 216 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость организации теплоснабжения потребителей по ул. Попова (МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ») от новой блочно-модульной котельной составит 6559,2 тыс. руб.

Тепловые сети

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

    - с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Проектом схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрено три варианта:

- Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) и перепрокладки тепловой сети в двухтрубном исполнении.

- Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

- Переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки центральных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ЦТП) и перепрокладки тепловой сети.

Подробно затраты на перевод системы теплоснабжения на закрытую схему рассмотрены в главе 9.

В ходе комплексного рассмотрения вариантов перевода на закрытую систему теплоснабжения был выбран Вариант 1.

Таблица 140. Затраты на модернизацию системы теплоснабжения

| № п/п | Описание мероприятий | Затраты, тыс. руб. | Год проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Блочно-модульная котельная д. Рылово мощностью 0, 1 МВт | 1346,19 | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 81,68 | 408,43 | 447,68 |
| 1.2. | Котельная для МБДОУ «Детский сад №4» МУП «Большое Козино» | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 1.3. | Блочно-модульная котельная р.п. Малое Козино ул. Докучаева мощностью 1,89 МВт | 9678,72 | 587,30 | 587,30 | 587,30 | 587,30 | 587,30 | 587,30 | 3075,96 | 3078,96 |
| 1.4. | Блочно-модульная котельная МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» мощностью 1,26 МВт | 6559,20 |  |  |  |  |  |  |  | 6559,20 |
| 1.5. | Блочно-модульная котельная п. Лукино мощностью 7,5 МВт | 16533,32 | 1028,89 | 1028,89 | 1028,89 | 1028,89 | 1028,89 | 1028,89 | 5144,41 | 5215,57 |
| 1.6. | Блочно-модульная котельная п. Конево мощностью 2,5 МВт | 12438,42 | 784,91 | 784,91 | 784,91 | 784,91 | 784,91 | 784,91 | 3924,55 | 3804,41 |
| 1.7. | Блочно-модульная котельная п.Совхозный мощностью 3 МВт | 18500,00 |  |  | 9250,00 | 9250,00 |  |  |  |  |
| 1.8. | Индивидуальное газовое теплоснабжение потребителей ул. Попова | 13216,20 | 2202,70 | 2202,70 | 2202,70 | 2202,70 | 4405,40 |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкция ЦТП-3 | 16150,00 | 3230,00 | 3230,00 | 3230,00 | 3230,00 | 3230,00 |  |  |  |
| 1.10. | Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения | 78740,00 | 4 921,25 | 4 921,25 | 4 921,25 | 4 921,25 | 4 921,25 | 9 842,50 | 19 685,00 | 24 606,25 |
| 1.11. | Установка узлов учета выработанной тепловой энергии, отпускаемой с котельной | 865,00 | 288,28 | 288,28 | 288,28 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Установка узлов учета тепловой энергии на собственные нужды котельных | 232,00 | 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Описание мероприятий | Затраты, тыс. руб. | Год проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| Итого по разделу |  | 176259,05 | 13357,01 | 13125,01 | 22375,01 | 22086,73 | 15039,43 | 12325,28 | 32238,35 | 45712,07 |
| 2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переход на закрытую схему | 199127,00 | 22125,22 | 88500,89 | 88500,89 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство дополнительного трубопровода ГВС на ул. Олимпийская, ул. Пирогова | 17418,80 | 3483,76 | 13935,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Перераспределение тепловых нагрузок по паропроводам и реконструкция паропровода | 141030,04 | 8814,38 | 8814,38 | 8814,38 | 8814,38 | 8814,38 | 8814,38 | 44071,88 | 44071,88 |
| 2.4. | Отключение квартальных малозагруженных участков тепловых сетей отопления | 15200,98 | 950,06 | 950,06 | 950,06 | 950,06 | 950,06 | 950,06 | 4750,31 | 4750,31 |
| 2.5. | Строительство циркуляционного трубопровода сетей горячего водоснабжения микроокруга ЦКК г.Балахна | 6200,00 | 2500,00 | 3700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Модернизация тепловых сетей ЦКК г.Балахна | 37246,00 | 2000,00 | 761,00 | 5792,00 | 9421,00 | 6746,00 | 6500,00 | 6026,00 |  |
| 2.7. | Модернизация участка сетей по ул. Загородная от д.1 до д,22 (ТК1-ТК12) | 12142,00 | 2000,00 | 761,00 | 4000,00 | 3635,00 | 1746,00 |  |  |  |
| 2.8. | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 (ТК1-ТК3) | 2447,00 |  |  |  | 2447,00 |  |  |  |  |
| 2.9. | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 до ул. ЦКК д.30 (ТК3-ТК9) | 17526,00 |  |  |  |  | 5000,00 | 6500,00 | 6026,00 |  |
| 2.10. | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.11 (ТК4-ТК18) | 3339,00 |  |  |  | 3339,00 |  |  |  |  |
| 2.11. | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20) | 1792,00 |  |  | 1792,00 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация сетей теплоснабжения по адресу д. Истомино на участке ТК2-ТК4 | 2419,00 |  |  |  | 2419,00 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание мероприятий | Затраты, тыс. руб. | Год проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 |
| 2.13. | Теплоснабжение многоквартирных жилых домов в поселке Гидроторф от ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» | 789412,0 |  |  |  |  |  |  |  | 789412,0 |
| 2.14. | Реконструкция тепловых сетей мкр. Правдинск | 355358,00 |  |  |  |  |  |  |  | 355358,00 |
| 2.15. | Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК№2 до ТК№ 15 | 16913,00 | 16913,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Модернизация участка сетей от ТК№11 пр. Революции д.87 до ТК№12 пр.Революции д.82 | 1354,00 | 1100,00 | 254,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 1158629,75 | 59886,42 | 117676,37 | 109849,33 | 31025,44 | 23256,44 | 22764,44 | 60874,19 | 483132,26 |
| 3. Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятий по газификации муниципального образования | 125195,10 | 41731,7 | 41731,7 | 41731,7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по всем мероприятиям |  | 1920379,0 | 114 975,13 | 172 533,08 | 173 956,04 | 53 112,17 | 38 295,87 | 35 089,72 | 93 112,54 | 1239304,26 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции,

технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

Суммарные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы, и закрытой системы водоснабжения составляет – 199,127 млн. рублей.

Оценочная стоимость планируемых мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей (включая реконструкцию сетей мкр. Правдинск) составляет 1618924,8 млн. руб. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции тепловых сетей приведен в таблице ниже.

Таблица 141. Затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Переход на закрытую схему | 199127,00 |
| 1.2 | Строительство дополнительного трубопровода ГВС на ул. Олимпийская, ул. Пирогова | 17418,80 |
| 1.3 | Перераспределение тепловых нагрузок по паропроводам и реконструкция паропровода | 141030,00 |
| 1.4 | Отключение квартальных малозагруженных участков тепловых сетей отопления | 15201,00 |
| 1.5 | Строительство циркуляционного трубопровода сетей горячего водоснабжения микроокруга ЦКК г.Балахна | 6200,00 |
| 1.6 | Модернизация тепловых сетей ЦКК г.Балахна | 37246,00 |
| 1.7 | Модернизация участка сетей по ул. Загородная от д.1 до д,22 (ТК1-ТК12) | 12142,00 |
| 1.8 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 (ТК1-ТК3) | 2447,00 |
| 1.9 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 до ул. ЦКК д.30 (ТК3-ТК9) | 17526,00 |
| 1.10 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.11 (ТК4-ТК18) | 3339,00 |
| 1.11 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20) | 1792,00 |
| 1.12 | Модернизация сетей теплоснабжения по адресу д. Истомино на участке ТК2-ТК4 | 2419,00 |
| 1.13 | Теплоснабжение многоквартирных жилых домов в поселке Гидроторф от ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» | 789412,0 |
| 1.14 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Правдинск | 355358,00 |
| 1.15 | Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК№2 до ТК№ 15 | 16913,00 |
| 1.16 | Модернизация участка сетей от ТК№11 пр. Революции д.87 до ТК№12 пр.Революции д.82 | 1354,00 |
| ИТОГО |  | 1618924,8 |

Затраты на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии сведены в таблице ниже и составляют 165,07 млн. руб.

Таблица 142. Затраты на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Описание мероприятий | Затраты, тыс. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Блочно-модульная котельная д. Рылово мощностью 0,1 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 1346,19 |
| 1.2 | Блочно-модульная котельная р.п. Малое Козино ул. Докучаева мощностью 1 МГв | Строительство блочно-модульной котельной | 12800,0 |
| 1.3 | Блочно-модульная котельная п. Лукино мощностью 7,5 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 16533,32 |
| 1.4 | Блочно-модульная котельная п. Конево мощностью 2,5 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 12438,42 |
| 1.5 | Блочно-модульная котельная п. Совхозный мощностью 3 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 18500,0 |
| 1.6 | Теплоснабжение р.п. Гидроторф | Реконструкция ЦТП-3 | 16150,0 |
| 1.7 | Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения | Индивидуальные источники теплоснабжения | 78740,0 |
| 1.8 | Индивидуальное газовое теплоснабжение потребителей ул. Попова | Индивидуальные источники теплоснабжения | 13 216,0 |
| 1.9 | Котельная для МБДОУ «Детский сад №4» МУП «Большое Козино» | Строительство блочно-модульной котельной | 2000,0 |
| 1.10 | Блочно-модульная котельная МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» мощностью 1,26 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 6559,2 |
| 1.11 | Котельная ул. Олимпийская | Реконструкция котельной, с увеличением присоединенной нагрузки до 0,57514 Гкал/час | - |
| 1.12 | Котельная ул. Пушкина | Реконструкция котельной с установкой новой БМК мощностью 0,8 Гкал/час (2 котла по 0,4 Гкал/час) | - |
| ИТОГО |  |  | 165067,13 |

С целью обеспечения сетевым газом негазифицированных районов Балахнинского округа разработана целевая программа по газификации.

Ориентировочный суммарный объем финансирования Программы составит 324,49 млн. руб. (на период с 2020 г. по 2022 г. – 125195,1 тыс. руб.). Предлагается увеличить сроки реализации муниципальной программы.

Ориентировочный суммарный объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования представлен в таблице ниже.

Таблица 143. Объем инвестирования программы газификации

| Источник/год | Итого |
| --- | --- |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 129 397,35 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 77 753,95 |
| Бюджеты поселений, тыс. руб. | 3 260 |
| Внебюджетные средства, тыс. руб. | 59 445,3 |
| Бюджет МО «г. Балахна», тыс. руб. | 1 910 |
| Внебюджетные средства (Газпром), тыс. руб. | 52 726 |
|  | 324 492,6 |

В таблице ниже представлены ориентировочные затраты на оснащение котельных приборами учета тепловой энергии.

Таблица 144. Стоимость выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов учета выработанной тепловой энергии, отпускаемой с котельной | 865,0 |
| 2. | Установка узлов учета тепловой энергии на собственные нужды | 232,0 |

|  | котельных |  |
| --- | --- | --- |

Затраты на мероприятия установки приборов учета тепловой энергии на котельных составят 1097,0 тыс. руб.

В таблице ниже представлен экономический эффект, полученный в результате проведения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также срок окупаемости этих мероприятий.

Таблица 145. Срок окупаемости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия |  | Капитальные вложения, тыс. руб. | Экономия топлива, т.у.т. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная д. Рылово мощностью 0, 1 МВт |  | 1346,19 | 26,05 | 13,2 |
| Блочно-модульная котельная р.п. Малое Козино ул. Докучаева мощностью 1,89 МВт |  | 12800,0 | 132,13 | 18,7 |
| Блочно-модульная котельная п. Лукино мощностью 7,5 МВт |  | 16533,32 | - | - |
| Блочно-модульная котельная п. Конево мощностью 2,5 МВт |  | 12438,42 | 500,54 | 6,35 |
| Блочно-модульная котельная МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» мощностью 1,26 МВт |  | 6559,2 | - | - |
| Наименование мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. | Экономия за счет снижения потерь тепловой энергии. тыс. руб. | Экономия за счет уменьшения производительности ХВО, расхода эл.эн., тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| Перепрокладка и перевод тепловых сетей на закрытую схему теплоснабжения | 199127 | 28416 | 14080 | 4,68 |
| Наименование мероприятия |  | Капитальные вложения, тыс. руб. |  | Срок окупаемости, лет |
| Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения |  | 78740,0 |  | 4,0 |
| Перераспределение тепловых нагрузок по паропроводам и реконструкция паропровода |  | 141030,0 |  | 4,9 |
| Строительство дополнительного трубопровода ГВС на ул. Олимпийская, ул. Пирогова |  | 17418,8 |  | - |
| Теплоснабжение многоквартирных жилых домов в поселке Гидроторф от ООО «ТЕХНОПАРК Реал- Инвест» |  | 789412,0 |  | по итогам разработки инвест. проекта |
| Реконструкция тепловых сетей мкр. Правдинск |  | 355358,00 |  | - |
| Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК№2 до ТК№ 15 |  | 16913,00 |  | - |
| Модернизация участка сетей от ТК№11 пр. Революции д.87 до ТК№12 пр.Революции д.82 |  | 1354,00 |  | - |

Срок окупаемости инвестиций всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей составляет ориентировочно от 4 до 19 лет, что говорит об эффективности вкладываемых инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)

модернизации систем теплоснабжения

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического

перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

      - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

      - Основы	ценообразования	в	сфере	теплоснабжения,	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

      - ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

      - Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для двух видов цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

      - тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 на территории Балахнинского округа предлагается выделить 8 зон деятельности ЕТО:

- Зона деятельности ЕТО № 001, образованная на базе АО «Волга»

- Зона деятельности ЕТО № 002, образованная на базе МУП «МП «Конево» МО

«БМО» НО»

- Зона деятельности ЕТО № 003, образованная на базе МУП "МП "ВОДОКАНАЛ" МО "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

- Зона деятельности ЕТО № 004, образованная на базе ООО «Теплодар»

- Зона деятельности ЕТО № 005, образованная на базе АО «НОКК»

- Зона деятельности ЕТО № 006, образованная на базе МУП «Большое Козино»

- Зона деятельности ЕТО № 007, образованная на базе МУП «БРКК»

- Зона деятельности ЕТО № 008, образованная на базе ООО «Феникс»

- Зона деятельности ЕТО № 009, образованная на базе ООО «ВолгаРесурс»

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- За базу приняты тарифные решения 2021 года;

- Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2021 год (с учетом факта за 3 предыдущих года);

- Индексы-дефляторы	приняты	в	соответствии	с	прогнозом Минэкономразвития от 08.11.2013 г.

    - Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2020-2021 гг., принятые с учетом утвержденных балансов тепловой энергии и прогнозных тарифных решений на 2021 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.

Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей ООО

«ТЕХНОПАРК РеалИнвест» не предоставлялись.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

Таблица 146. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий

|  | Сумма | НиГРЭС | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | АО "НОКК" | МУП "БРКК" и ООО «Феникс» | МУП "Конево" | ООО "Теплодар" | МУП "Большое Козино" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2583097,10 | 470,27 | 65176,30 | 4702,66 | 10218,26 | 33639,60 | 42919,90 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1330,44 | 0,15 | 23,93 | 1,67 | 2,6 | 17,47 | 14,36 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1941,54 | 3135,15 | 2723,62 | 2815,96 | 3930,1 | 1925,56 | 2988,85 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 2032958,10 | 255,69 | 19456,30 | 2,66 | 0,00 | 12677,60 | 10933,90 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц.нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 4589,42 | 4,58 | 4589,42 | 4589,42 | 5,32 | 4589,42 | 4589,42 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 538880,00 | 210,00 | 45720,00 | 4700,00 | 8796,70 | 20962,00 | 31986,00 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.3.3.Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)

модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Численность промышленно-производственного персонала источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии определена на основании следующих документов:

- «Нормативы численности промышленно-производственного персонала ТЭС» (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.);

- «Единые	межотраслевые	нормы	обслуживания	оборудования	тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989 г.).

- Численность	промышленно-производственного	персонала	котельных определена на основании:

- «Нормативов	численности	промышленно-производственного	персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;

- Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», (М., ЦНИС, 1999 г.);

- «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С» (Сантехпроект, М., 1992 г.);

- «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций» (М. ,1973 г.).

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии представлены в Главе 10 обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Таблица 147. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей НиГРЭС

| НиГРЭС | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2920319,87 | 2985100,50 | 2974908,35 | 3047076,78 | 3106002,43 | 3213676,40 | 3302003,22 | 3391615,59 | 3500468,69 | 3608842,84 | 3720728,09 | 3845770,63 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов НиГРЭС | тыс.Гкал | 1386,75 | 1293,99 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 | 1228,59 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2452,65 | 2507,06 | 2498,50 | 2559,11 | 2608,60 | 2699,03 | 2773,21 | 2848,47 | 2939,89 | 3030,91 | 3124,88 | 3229,89 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 2164873,40 | 2217166,06 | 2289048,60 | 2337310,49 | 2372151,04 | 2460170,51 | 2524372,89 | 2590575,04 | 2676849,36 | 2762791,11 | 2851615,84 | 2951428,21 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5118,40 | 5169,59 | 5390,05 | 5559,38 | 5734,75 | 5987,68 | 6171,13 | 6501,66 | 6752,82 | 7000,98 | 7251,06 | 7534,28 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 732984,47 | 745472,44 | 663397,75 | 687304,29 | 711389,39 | 731043,89 | 755168,33 | 778578,55 | 801157,33 | 823589,74 | 846650,25 | 871880,43 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 121606,33 | 110250,56 | 4037,43 | 4207,00 | 4383,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 148. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 558,24 | 578,52 | 599,65 | 618,71 | 636,48 | 659,44 | 681,91 | 704,41 | 728,28 | 751,78 | 776,03 | 801,52 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3721,58 | 3856,81 | 3997,64 | 4124,74 | 4243,21 | 4396,24 | 4546,07 | 4696,07 | 4855,18 | 5011,87 | 5173,51 | 5343,44 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо | тыс. руб. | 314,98 | 325,97 | 337,53 | 347,23 | 355,57 | 368,98 | 381,94 | 395,07 | 409,97 | 424,57 | 439,67 | 455,14 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5,01 | 5,01 | 5,17 | 5,28 | 5,39 | 5,57 | 5,69 | 5,93 | 6,10 | 6,26 | 6,42 | 6,61 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 238,25 | 247,54 | 256,95 | 266,20 | 275,52 | 284,89 | 294,29 | 303,41 | 312,21 | 320,95 | 329,94 | 339,77 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 149. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «НОКК»

| АО «НОКК» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 72538,00 | 75004,73 | 77690,82 | 92162,39 | 94788,80 | 84860,53 | 87503,28 | 90104,00 | 92820,49 | 95521,48 | 98302,52 | 101369,64 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3031,26 | 3134,34 | 3246,59 | 3851,33 | 3961,09 | 3546,20 | 3656,64 | 3765,32 | 3878,83 | 3991,70 | 4107,92 | 4236,09 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 20667,06 | 21110,83 | 21748,95 | 22158,69 | 22250,64 | 22836,84 | 23432,81 | 24047,34 | 24848,19 | 25645,96 | 26470,48 | 27397,00 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5017,55 | 5017,55 | 5179,73 | 5289,56 | 5402,39 | 5584,82 | 5698,93 | 5944,72 | 6113,24 | 6275,14 | 6434,95 | 6620,09 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 51870,93 | 53893,90 | 55941,87 | 70003,70 | 72538,16 | 62023,69 | 64070,47 | 66056,66 | 67972,30 | 69875,52 | 71832,04 | 73972,63 |

| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12047,92 | 12553,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 150. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «БРКК» и ООО «Феникс»

| МУП «БРКК» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 5335,59 | 5543,67 | 5754,32 | 5961,45 | 6170,06 | 6379,86 | 6590,40 | 6794,72 | 6991,80 | 7187,60 | 7388,89 | 7609,10 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3194,97 | 3319,56 | 3445,70 | 3569,73 | 3694,65 | 3820,27 | 3946,35 | 4068,69 | 4186,71 | 4303,95 | 4424,48 | 4556,35 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 3,28 | 3,39 | 3,51 | 3,61 | 3,70 | 3,84 | 3,98 | 4,11 | 4,27 | 4,42 | 4,58 | 4,74 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5118,40 | 5169,59 | 5390,05 | 5559,38 | 5734,75 | 5987,68 | 6171,13 | 6501,66 | 6752,82 | 7000,98 | 7251,06 | 7534,28 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 5332,31 | 5540,27 | 5750,80 | 5957,83 | 6166,36 | 6376,01 | 6586,42 | 6790,60 | 6987,53 | 7183,18 | 7384,31 | 7604,36 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 151. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ООО «Теплодар»

| ООО «Теплодар» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 37248,64 | 38465,30 | 39820,06 | 41010,40 | 42000,33 | 43317,36 | 44644,11 | 45955,17 | 47355,30 | 48747,72 | 50182,01 | 51767,16 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2132,15 | 2201,79 | 2279,34 | 2347,48 | 2404,14 | 2479,53 | 2555,47 | 2630,52 | 2710,66 | 2790,37 | 2872,47 | 2963,20 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 13466,53 | 13755,68 | 14171,47 | 14438,46 | 14498,37 | 14880,34 | 15268,67 | 15669,09 | 16190,92 | 16710,74 | 17248,00 | 17851,71 |

| ООО «Теплодар» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5118,40 | 5169,59 | 5390,05 | 5559,38 | 5734,75 | 5987,68 | 6171,13 | 6501,66 | 6752,82 | 7000,98 | 7251,06 | 7534,28 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 23782,12 | 24709,62 | 25648,59 | 26571,94 | 27501,95 | 28437,02 | 29375,44 | 30286,08 | 31164,38 | 32036,98 | 32934,02 | 33915,45 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 152. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «Большое Козино»

| МУП «Большое Козино» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 48123,01 | 49568,21 | 51359,59 | 52998,79 | 54469,58 | 56225,84 | 57992,69 | 59727,59 | 61517,84 | 63297,67 | 65129,82 | 67148,08 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3351,18 | 3451,83 | 3576,57 | 3690,72 | 3793,15 | 3915,45 | 4038,49 | 4159,30 | 4283,97 | 4407,92 | 4535,50 | 4676,05 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 11614,31 | 11863,70 | 12222,30 | 12452,57 | 12504,24 | 12833,67 | 13168,59 | 13513,94 | 13963,99 | 14412,31 | 14875,68 | 15396,35 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5118,40 | 5169,59 | 5390,05 | 5559,38 | 5734,75 | 5987,68 | 6171,13 | 6501,66 | 6752,82 | 7000,98 | 7251,06 | 7534,28 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 36508,70 | 37704,51 | 39137,28 | 40546,23 | 41965,34 | 43392,16 | 44824,11 | 46213,65 | 47553,85 | 48885,36 | 50254,15 | 51751,72 |
| в т.ч. Инвестиционная | тыс. руб. | 219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| МУП «Большое Козино» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 153. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

| МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 10603,21 | 10762,31 | 11136,27 | 11512,93 | 11891,64 | 12271,71 | 12640,54 | 12996,26 | 13349,69 | 13712,99 | 14110,49 | 14519,82 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 4078,158 | 4139,35 | 4283,181 | 4428,05 | 4573,708 | 4719,888 | 4861,746 | 4998,562 | 5134,496 | 5274,227 | 5427,112 | 5584,546 |
| Индекс роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по передаче | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 10148,78 | 10306,63 | 10677,67 | 11051,38 | 11427,13 | 11804,23 | 12170,16 | 12523,09 | 12873,74 | 13234,20 | 13628,58 | 14034,71 |
| в т.ч. Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Балахнинского муниципального округа на период 2022– 2032гг.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Балахнинского округа приведены в таблице ниже.

Таблица 154. Индикаторы развития систем теплоснабжения Балахнинского округа

| Наименование показателя | НиГРЭС | Котельная МУП "Конево" | МО «БАЛАХНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬН | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 | Котельная №3 | Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | НиГРЭС | Котельная МУП "Конево" | МО «БАЛАХНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬН | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 | Котельная №3 | Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | НиГРЭС | Котельная МУП "Конево" | МО «БАЛАХНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬН | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 | Котельная №3 | Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 160,0 | 157,0 | 168,3 | 151,84 | 200,2 | 188,4 | 160,76 | 160,76 | 140,78 | 157,0 | 157,0 | 158,4 | 195,43 | 157,4 | 249,4 | 249,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой | 0,574 | 0,71 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,83 | 0,42 | 0,86 | 0,79 | 0,8 | 0,21 | 0,34 | 0,8 | 0,82 | 0,4 |

| Наименование показателя | НиГРЭС | Котельная МУП "Конево" | МО «БАЛАХНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬН | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 | Котельная №3 | Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 174,95 | 353,00 | 119,80 | 217,03 | 308,02 | 506,51 | 349,47 | 318,44 | 42,84 | 70,52 | 31,19 | 83,07 | 45,81 | - | 138,25 | 188,20 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы | более 25 лет | менее 25 лет | более 25 лет | менее 25 лет | менее 25 лет | более 25 лет | менее 25 лет | менее 25 лет | менее 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | более 25 лет | менее 25 лет | менее 25 лет |

| Наименование показателя | НиГРЭС | Котельная МУП "Конево" | МО «БАЛАХНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬН | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №14 | Котельная д. Истомино | Котельная пос. Совхозный | Котельная ЦКК | Котельная ул. Олимпийская | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) | Котельная ул. Пушкина | Котельная ул. Воинская | Котельная ул. Пионерская д.2 | Котельная №3 | Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в п.12.4 Главы 12.

Исходные данные для составления Тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей от источника ООО «ТЕХНОПАРК РеалИнвест» не предоставлялись.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения представлены в п.12.4 Главы 12.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей представлены на рисунках ниже.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к «НиГРЭС» по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 71,7%;

    - без реализации: 71,6%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к «НиГРЭС», с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

4000

2000

0

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

тариф с учетом индексации

тариф с инвест.составляющей

Рисунок 100. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к «НиГРЭС»

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 63,7%;

    - без реализации: 59,7%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «Водоканал» с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

тариф с инвест.составляющей

тариф с индексацией

Рисунок 101. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к АО «НОКК» по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы

теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 36,8%;

    - без реализации: 29,4%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к АО «НОКК» с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

5000

4000

3000

2000

тариф с

инвест.составляющей

тариф с учетом индексации

1000

0

Рисунок 102. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к АО «НОКК»

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к МУП «БРКК» и ООО «Феникс» по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 21,2%;

    - без реализации: 68,4%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «БРКК» и ООО "Феникс" с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

8000

6000

4000

2000

0

тариф с инвест.

составляющей

тариф с учетом индексации

Рисунок 103. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «БРКК» и ООО «Феникс»

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к ООО «Теплодар» по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 11 %;

    - без реализации: 30,5 %.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к ООО «Теплодар» с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

4000

3000

2000

1000

тариф с инвест.

составляющей

тариф с учетом индексации

0

Рисунок 104. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к ООО «Теплодар»

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения, относящимся к МУП «Большое Козино» по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 31,5%;

    - без реализации: 30,4%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «Большое Козино» с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

5000

4000

3000

2000

1000

0

тариф с инвест. составляющей

тариф с учетом индексации

Рисунок 105. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «Большое Козино»

Согласно полученным результатам анализа развития систем  теплоснабжения, относящимся к МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО», по показателям:

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии.

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	выполнение	мероприятий	является целесообразным.

Относительный	усредненный	рост	тарифа	за	расчетный	период	схемы теплоснабжения относительно 2021 года составит:

    - при реализации мероприятий: 59,1%;

    - без реализации: 30,1%.

Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» с учетом ежегодной индексации тарифа и с учетом реализации инвестиционных мероприятий, руб/Гкал

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

тариф с инвест. составляющей

тариф с учетом индексации

Рисунок 106. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, относящихся к МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО»

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в

границах поселения

На территории Балахнинского округа существует несколько изолированных систем теплоснабжения:

- Зона действия НиГРЭС АО «Волга». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям ООО «ВолгаРесурс»

- Система теплоснабжения, образованная зоной действия источника тепловой энергии МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО

«БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ».

- Система теплоснабжения, образованная зоной действия источника тепловой энергии МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО».

- Система теплоснабжения, образованная зонами действия источников тепловой энергии ООО «Теплодар». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям ООО «Теплодар».

- Система теплоснабжения, образованная зонами действия источников тепловой энергии АО «НОКК». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям АО «НОКК».

- Система теплоснабжения, образованная зонами действия источников тепловой энергии МУП «Большое Козино». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям МУП «Большое Козино».

- Система теплоснабжения, образованная зоной действия источника тепловой энергии МУП «БРКК». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям МУП

«БРКК».

- Система теплоснабжения, образованная зоной действия источника тепловой энергии ООО «Феникс». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям ООО

«Феникс».

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 155. Реестр единых теплоснабжающих организаций Балахнинского округа

| Код зоны деятельнос ти ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 1 | НиГРЭС | ООО «ВолгаРесурс» | АО «Волга» | ООО «ВолгаРесурс» |

| Код зоны деятельнос ти ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 2 | Котельная №1 | МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» | МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» |
| 3 | Котельная №9 | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСК ИЙ МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСК ОЙ ОБЛАСТИ» | МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСК ИЙ МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСК ОЙ ОБЛАСТИ» |
| 4 | Котельная №1 | ООО «Теплодар» | ООО «Теплодар» | ООО «Теплодар» |
|  | Котельная №2 |  |  |  |
|  | Котельная №14 |  |  |  |
| 5 | Котельная д. Истомино | АО «НОКК» | АО «НОКК» | АО «НОКК» |
|  | Котельная пос. Совхозный |  |  |  |
|  | Котельная ЦКК |  |  |  |
| 6 | Котельная ул. Олимпийская | МУП «Большое Козино» | МУП «Большое Козино» | МУП «Большое Козино» |
|  | Котельная ул. Пионерская (ЦРБ) |  |  |  |
|  | Котельная ул. Пушкина |  |  |  |
|  | Котельная ул. Воинская |  |  |  |
|  | Котельная ул. Пионерская д.2 (Администрация) |  |  |  |
| 7 | Котельная №3 | МУП «БРКК» | МУП «БРКК» | МУП «БРКК» |
| 8 | Котельная №4 | ООО «Феникс» | ООО «Феникс» | ООО «Феникс» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей

организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон)

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный округ, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой

теплоснабжающей организации

Постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области № 441 от 18.03.2020 г. принято решение о присвоении статуса ЕТО ООО «Теплодар».

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» распространяется на котельную №1, входящая в состав Коневский сельсовет.

Зона	действия	МУП	"МП	"ВОДОКАНАЛ"	МО	"БАЛАХНИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" распространяется на котельную №9.

Зона действия ООО «Теплодар» распространяется на котельные

№1, №2 и №14.

Зона действия АО «НОКК» распространяется на котельную д. Истомино, котельную пос. Совхозный и котельную ЦКК, входящие в состав Кочергинский сельсовет.

Зона действия МУП «Большое Козино» распространяется на котельную ул. Олимпийская, котельную ул. Пионерская (ЦРБ), котельную ул. Пушкина, котельную ул. Воинская и котельную ул. Пионерская д.2 (Администрация), входящие в состав рабочий поселок Большое Козино.

Зона действия МУП «БРКК» распространяется на котельную №3. Зона действия ООО «Феникс» распространяется на котельную №4.

Зона действия ООО «ВолгаРесурс» распространяется на тепловые сети города Балахна и р.п. Гидроторф.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень	мероприятий	по	строительству,	реконструкции	и	техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 156. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Описание мероприятий | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Блочно-модульная котельная д. Рылово мощностью 0,1 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 1346,19 |
| 1.2 | Блочно-модульная котельная р.п. Малое Козино ул. Докучаева мощностью 1 МГв | Строительство блочно-модульной котельной | 12800,0 |
| 1.3 | Блочно-модульная котельная п. Лукино мощностью 7,5 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 16533,32 |
| 1.4 | Блочно-модульная котельная п. Конево мощностью 2,5 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 12438,42 |
| 1.5 | Блочно-модульная котельная п. Совхозный мощностью 3 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 18500,0 |
| 1.6 | Теплоснабжение р.п. Гидроторф | Реконструкция ЦТП-3 | 16150,0 |
| 1.7 | Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения | Индивидуальные источники теплоснабжения | 78740,0 |
| 1.8 | Индивидуальное газовое теплоснабжение потребителей ул. Попова | Индивидуальные источники теплоснабжения | 13 216,0 |
| 1.9 | Котельная для МБДОУ «Детский сад №4» МУП «Большое Козино» | Строительство блочно-модульной котельной | 2000,0 |
| 1.10 | Блочно-модульная котельная МУП «МП «ВОДОКАНАЛ» МО «БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» мощностью 1,26 МВт | Строительство блочно-модульной котельной | 6559,2 |
| 1.11 | Котельная ул. Олимпийская | Реконструкция котельной, с увеличением присоединенной нагрузки до 0,57514 Гкал/час | - |
| 1.12 | Котельная ул. Пушкина | Реконструкция котельной с установкой новой БМК мощностью 0,8 Гкал/час (2 котла по 0,4 Гкал/час) | - |

| ИТОГО | 165067,13 |
| --- | --- |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 157. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Переход на закрытую схему | 199127,00 |
| 1.2 | Строительство дополнительного трубопровода ГВС на ул. Олимпийская, ул. Пирогова | 17418,80 |
| 1.3 | Перераспределение тепловых нагрузок по паропроводам и реконструкция паропровода | 141030,00 |
| 1.4 | Отключение квартальных малозагруженных участков тепловых сетей отопления | 15201,00 |
| 1.5 | Строительство циркуляционного трубопровода сетей горячего водоснабжения микроокруга ЦКК г.Балахна | 6200,00 |
| 1.6 | Модернизация тепловых сетей ЦКК г.Балахна | 37246,00 |
| 1.7 | Модернизация участка сетей по ул. Загородная от д.1 до д,22 (ТК1-ТК12) | 12142,00 |
| 1.8 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 (ТК1-ТК3) | 2447,00 |
| 1.9 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.13 до ул. ЦКК д.30 (ТК3-ТК9) | 17526,00 |
| 1.10 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.11 (ТК4-ТК18) | 3339,00 |
| 1.11 | Модернизация участка сетей по ул. ЦКК д.10 до ул. ЦКК д.26 (ТК18-ТК20) | 1792,00 |
| 1.12 | Модернизация сетей теплоснабжения по адресу д. Истомино на участке ТК2-ТК4 | 2419,00 |
| 1.13 | Теплоснабжение многоквартирных жилых домов в поселке Гидроторф от ООО «ТЕХНОПАРК Реал-Инвест» | 789412,0 |
| 1.14 | Реконструкция тепловых сетей мкр. Правдинск | 355358,00 |
| 1.15 | Реконструкция тепловых сетей д. Истомино по ул. Генерала Маргелова от ТК№2 до ТК№ 15 | 16913,00 |
| 1.16 | Модернизация участка сетей от ТК№11 пр. Революции д.87 до ТК№12 пр.Революции д.82 | 1354,00 |
| ИТОГО |  | 1618924,8 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего

водоснабжения

Перечень мероприятий обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения представлены в таблице 151.

Таблица 151. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Организация | Мероприятие | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Волга" | Перекладка тепловой сети | 2021-2032 | 141030,0 |

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

В процессе разработки проекта схемы теплоснабжения поступили следующие предложения и замечания:

- Замечания ООО «Технопарк Реал-Инвест» от 17.04.2020 года № 145;

- Замечания ООО «ВолгаРесурс» от 30.04.2020 года № ПТО- 51.

- Замечания ООО «ВолгаРесурс» от 20.08.2021 года № ПТО- 81.

- Замечания АО «НОКК» от 20.08.2021 года № 713.

- Замечания ООО «Феникс» от 17.06.2021 года № 19, № 22.

- Замечания МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» от 10.08.2021 года № 229.

- Замечания МУП «Большое Козино» от 06.09.2021 года № 2021.09.06.01.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Поступившие предложения и замечания к проекту схемы теплоснабжения учтены в полном объеме.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих

материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при	разработке схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения:

    - Замечания ООО «Технопарк Реал-Инвест» от 17.04.2020 года № 145;

    - Замечания ООО «ВолгаРесурс» от 30.04.2020 года № ПТО- 51.

    - Замечания ООО «ВолгаРесурс» от 20.08.2021 года № ПТО- 81.

    - Замечания АО «НОКК» от 20.08.2021 года № 713.

    - Замечания ООО «Феникс» от 17.06.2021 года № 19, № 22.

    - Замечания МУП «МП «Конево» МО «БМО» НО» от 10.08.2021 года № 229.

    - Замечания МУП «Большое Козино» от 06.09.2021 года № 2021.09.06.01.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения разработана согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16 марта 2019 года.