Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения в Балахнинском муниципальном округе

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

    - Перечень основных мероприятий в городе Балахна

- Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не свя- занных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей.

  - Строительство трубопровода холодного водоснабжения от ул. Олимпийская до а/дороги Шопша-Иваново (закольцовка).

  - Строительство трубопровода холодного водоснабжения от Фильтровальной стан- ции ул. Волжский рейд,42 до р.п. Гидроторф со строительством ПНС в р.п. Гидроторф.

  - Строительство трубопровода холодного водоснабжения от Фильтровальной стан- ции ул. Волжский рейд,42 до д. Истомино.

  - Строительство трубопровода холодного водоснабжения от проектируемого трубо- провода (ФНС ул. Волжский Рейд-д. Истомино) до п. Совхозный.

- Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизован- ного водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объек- тов системы централизованного водоснабжения и водоотведения;

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ФНС В.Рейд,42 до ВК пр. Дзер- жинского, 67 (от гаражей до ул. Главная) 1 ветка Правдинск.

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от пр. Дзержинского от 1/5 до 1/11 (Правдинская нитка).

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ул. Дзержинского 106 до ул. Дзержинского 103.

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ул. Свердлова 16 до Дзержин- ского,42.

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ВК ул.Дзержинского,26 до пл. Минина д. 2.

  - Реконструкция трубопровода ХВС-обводная линия ул. Филатова- ул. Пирогова.

  - Реконструкция трубопровода ХВС ул. Строителей (от д.10 до ул. Энгельса).

  - Реконструкция трубопровода ХВС (от дома 70 ул. Ленина до ул. Осипенко д. 1 ).

  - Реконструкция ФНС ул. Волжский рейд,42 (трубопроводы, узел смешивания, внед- рение аммонизации, системы дозирования ГПХН, коагулянта).

  - Реконструкция магистрального трубопровода ХВС Ду 300 ул. Дзержинского д. 26 - ул. Р.Люксембург 31.

  - Реконструкция сетей ХВС ул. Пушкина 57-ул. Пушкина 47 Ду 110.

  - Реконструкция квартальных сетей ХВС ул. ЦКК д. 31 ЦКК 29.

  - Реконструкция водопровода ул. Свердлова, 15-ул.Дзержинского, 33, г.Балахна.

  - Реконструкция водопровода ул.Осипенко,1-10, г.Балахна.

  - Реконструкция водопровода ул.Гризодубовой,1-15, г.Балахна.

  - Реконструкция водопровода ул.Рязанова, 41-55, г.Балахна.

  - Реконструкция водопровода ул.Кольцова, 1-10, г.Балахна.

    - Перечень основных мероприятий в р.п Большое Козино

На территории муниципального образования на расчетный срок получают развитие пло- щадки инвестиционного строительства в районе населенных пунктов: р/п. Б. Козино, п. Костенево, п. Ляхово, п. Ляховский Борок. Там будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 200 м2 с земельными участками по 15 соток, всего общей площадью 70,0 тыс.м2 в количестве 350 домов.

Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, при освоении инвестицион- ного строительства в границах проектирования будет проживать 1050 человек. Всего на тер- ритории муниципального образования население составит 6,8 тыс. человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется построить 56 домов инвестиционного жилья пло- щадью 11,2 тыс.м2 общей площади в районе п. Костенево и п. Ляхово. Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, с освоением инвестиционного строительства здесь будет проживать 170 человек. Всего на первую очередь строительства население составит 5,87 тыс. человек. В качестве решения проблемы водоснабжения Муниципального образования «р.п. Большое Козино» предполагается:

Строительство магистральных водопроводных сетей; Строительство единого водозабора;

Ввод в эксплуатацию водовода Н. Новгород – Б. Козино.

Реализация всех этих мероприятий позволит повысить надежность и качество предо- ставления услуг водоснабжения во всех поселениях МО, обеспечить услугами водоснабже- ния вновь строящиеся объекты города, сократить потери в сетях водоснабжения.

Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников. Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения указан в таб- лице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

в р/п. Большое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по организации ЗСО водо- заборной скважины на ул. Воинская р.п. Большое Козино | комплект | 1 | Снижение массы сброса загрязняю- щих веществ в водные объекты |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источ- ников водоснабжения | комплект | 3 | Снижение массы сброса загрязняю- щих веществ в водные объекты |
| 3 | Организация ЗСО водозаборной скважины на ул. Воинская р.п. Большое Козино | 1 ЗСО | 1 | Повышение качества и безопасности централизованного водоснабжения |
| 4 | Организация ЗСО источников водоснабже- ния | 1 ЗСО | 3 | Повышение качества и безопасности централизованного водоснабжения |
| 5 | Получение лицензии на недропользование через скважину на ул. Воинская р.п. Большое Козино | ед. | 1 | Выполнение требований № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и во- доотведении». |
| 6 | Строительство индивидуальных скважин производительностью каждая 120 м3/сут, с установкой насосов марки ЭЦВ 6-10-100 (Q=10м3/ч, Н=100м) | ед. | 5 | Повышение надежности водоснабже- ния |
| 7 | Разработка ПСД по строительству единого водозабора производительностью 600 м3/сут | комплект | 1 | Обеспечение надежного водоснабже- ния |
| 8 | Строительство единого водозабора произво- дительностью 600 м3/сут | ед. | 1 | Повышение надежности водоснабже- ния |
| 9 | Перекладка сетей, исчерпавших ресурс Ø110-225 | п.м | 1200 | Снижение аварийности |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка ПСД на строительство водопро- вода от водовода Н. Новгород – Б. Козино до п.1-е Мая и п. Лукино | комплект | 1 | Обеспечение надежного водоснабже- ния |
| 11 | Разработка ПСД на строительство водопро- вода от ул. Молодёжная до садика №4, школы №20, администрации, садика №35, поликлиники в р.п. Большое Козино | комплект | 1 | Обеспечение надежного водоснабже- ния |
| 12 | Строительство водопровода от ул. Молодёж- ная до садика № 4, школы №20, администра- ции, садика №35, поликлиники в р.п. Боль- шое Козино | п.м | 2300 | Обеспечение надежного водоснабже- ния |

    - Перечень основных мероприятий в р/п. Гидроторф

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в р.п Гидроторф указан в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

в р.п Гидроторф

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения д. Ры- лово | км | 0,35 | Повышение надежности водоснабже- ния |
| 2 | Оформление лицензий на недропользование |  |  | Природоохранные требования |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей | п.м | 500 | Снижение аварийности |

    - Перечень основных мероприятий в р.п Малое Козино

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений на случай чрезвычайной обстановки на территории муниципаль- ного образования. Прочие мероприятия:

- замена ветхих водопроводных сетей;

- строительство подземных водозаборов;

- реконструкция очистных водопроводных сооружений и водопроводных сетей в поселке 1 Мая с учетом водопотребления поселка Лукино (ул. Победы, ул. Морозова);

- разработка и согласование зон санитарной охраны источника водоснабжения поселка 1 Мая.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения указан в таб- лице 4.1.3.

Таблица 4.1.3. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

в р/п. Малое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода п.1 Мая – п. Малое Козино | км | 5,4 | Улучшение качества водоснабже- ния |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источни- ков водоснабжения | комплект | 5 | снижение массы сброса загрязняю- щих веществ в водные объекты |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей в р.п. Ма- лое Козино | п.м | 1000 | Снижение аварийности |
| 4 | Бурение новой скважины | ед. | 1 | Повышение надежности водоснаб- жения |
| 5 | Реконструкция станции водоподготовки | ед. | 1 | Приведение органолептических по- казателей питьевой воды в норму. |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в п.1 Мая, п. Лукино | п.м | 2600 | Снижение аварийности |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Получение лицензии на недропользование | ед. | 1 | Выполнение требований № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении». |
| 8 | Перекладка сетей водоснабжения в районе пе- реезда р.п. Лукино | п.м | 400 | Снижение аварийности |

    - Перечень основных мероприятий в Коневском ТО

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений на случай чрезвычайной обстановки на территории муниципаль- ного образования. Предусматривается ремонт запорной и регулирующей арматуры.

Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения указан в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

в Коневском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе- ство | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по организации ЗСО ис- точников водоснабжения | комплект | 2 | снижение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты |
| 2 | Организация ЗСО источников водоснабже- ния. | 1 ЗСО | 2 | Повышение качества и безопасности централизованного водоснабжения |
| 3 | Строительство индивидуальных скважин производительностью каждая 60 м3/сут, с установкой насосов марки ЭЦВ 6-10-100 (Q=10м3/ч, Н=100м) | ед. | 6 | Повышение надежности водоснабже- ния |
| 4 | Перекладка сетей, исчерпавших ресурс Ø110-225 | п.м | 1700 | Снижение аварийности |

    - Перечень основных мероприятий реализации схемы   водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения указан в таб- лице 4.1.5.

Таблица 4.1.5. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Объем финансирования (план) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 факт | 2024 план | 2025 план |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению: | 5 651 | 142 367 | 157 631 |
|  | Мероприятия в сфере водоснабжения | 1 199 | 78 793 | 132 063 |
| 3.1. | Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного водоснабжения | 1 199 | 78 793 | 132 063 |
|  | на территории р.п. Гидроторф,д. Рылово, д. Замятино Балахнинского МО | 1 199 | 1 327 | 6 157 |
| 3.1.1. | Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф | 1 199 | - | - |
| 3.1.2.н. | Реконструкция СВП Гидроторф с внедрением аммонизации | - | 1 327 | 6 157 |
|  | на территории д.Истомино, п.Совхозный Балахнинского МО | 0 | 2 997 | 0 |
| 3.1.4. | Реконструкция станции водоподготовки п. Совхозный с внедрением обезжелезивания и установкой резервуаров накопителей воды | - | 2 997 | - |
|  | на территории г.Балахна | 0 | 74 469 | 125 906 |
| 3.1.5. | Реконструкция ФНС г. Балахна ул. Волжский рейд,42 | - | 7 434 | 34 801 |
| 3.1.6. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Лесопильная | - | 2 498 | - |
| 3.1.7. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г. Балахна ул. К.Маркса | - | 6 337 | - |
| 3.1.8. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (парк НиГРЭС) | - | 4 066 | - |
| 3.1.9. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (стадион Энергия) | - | 2 079 | - |
| 3.1.10. | Реконструкция системы водоснабжения дна участке г. Балахна ул. Ленина | - | 7 145 | - |
| 3.1.11. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Гризодубовой | - | 9 431 | - |
| 3.1.12. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Главная | - | 3 593 | - |
| 3.1.13. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г. Балахна по направлению от ФНС В.Рейд,42 в сторону ул.Лазо | - | 1 226 | 14 187 |
| 3.1.14. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Осипенко | - | 1 144 | 9 770 |
| 3.1.15. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Рязанова | - | 1 134 | 12 475 |
| 3.1.16. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Кольцова | - | 318 | 3 184 |
| 3.1.17. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна пр. Дзержинского | - | 8 821 | - |
| 3.1.18. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке ул. Лазо -ул. Главная | - | 704 | 17 714 |
| 3.1.19. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Дзержинского, д.180-д.160 | - | 9 676 | - |
| 3.1.20. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Строителей | - | - | 10 451 |
| 3.1.21. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Ульяновой | - | - | 7 788 |
| 3.1.22. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Свердлова,д.2 -ул. Ульяновой | - | - | 991 |
| 3.1.23. | Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна пер. Нестерова (от ул.Строителей до ул. Гоголя) | - | 6 694 | - |
| 3.1.24. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д.1В- ул. Бумажников, д.2 | - | 1 645 | - |
| 3.1.25. | Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д.1/1- д.1/11 | - | 525 | 14 546 |
|  | Мероприятия в сфере водоотведения | 4 452 | 63 574 | 25 568 |
| 3.2. | Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного водоотведения | 3 431 | 63 574 | 25 568 |
|  | на территории р.п. Гидроторф, д. Рылово, д. Замятино Балахнинского МО | 3 431 | 7 170 | 0 |
| 3.2.2. | Реконструкция напорного коллектора сетей водоотведения на участке р.п. Гидроторф по направлению от КНС 71 до очистных сооружений | 3 431 | 7 170 | - |
|  | на территории г. Балахна | - | 56 404 | 25 568 |
| 3.2.6. | Реконструкция канализационного напорного коллектора сетей водоотведения на участке г. Балахна от АО "НПО ПРЗ" до МОС | - | 1 226 | 13 715 |
| 3.2.7. | Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Энгельса от школы№3 до КНС 1-4 | - | 3 484 | - |
| 3.2.8. | Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна пл. Минина | - | 9 417 | - |
| 3.2.9. | Реконструкция сетей водоотведения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (парк НиГРЭС) | - | 5 360 | - |
| 3.2.10. | Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна, ул. Свердлова от КК1 до КК 11 | - | 21 090 | - |
| 3.2.11. | Реконструкция напорной и самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (стадион Энергия) | - | 3 334 | - |
| 3.2.12. | Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Дзержинского | - | 3 789 | - |
| 3.2.13. | Реконструкция канализационного напорного коллектора сетей водоотведения на участке г. Балахна от КНС ул.Свердлова,29А, корп.8 до КНС 1-1 | - | - | 4 035 |
| 3.2.14. | Реконструкция здания КНС 1-1 пл. Советская | - | 1 019 | - |
| 3.2.15. | Реконструкция здания КНС 1-4 ул. Энгельса, 72 | - | - | 2 600 |
| 3.2.16. | Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова, 2-11 | - | 2 196 | - |
| 3.2.17. | Реконструкция напорного канализационного коллектора от ЦКНС-1-1, участок ул. К.Либкнехта,д.50-д.75 | - | 450 | 5 218 |
| 3.2.18. | Модернизация насосного оборудования КНС 2-6 | - | 1 170 | - |
| 3.2.19. | Модернизация насосного оборудования КНС 3-3 | - | 1 934 | - |
| 3.2.20. | Модернизация насосного оборудования КНС 3-5 | - | 1 934 | - |
| 4.2. | Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности | 1 021 | - | - |
|  | на территории р.п. Гидроторф,д. Рылово, д. Замятино Балахнинского МО | 608 | - | - |
| 4.2.1. | Автоматизация КНС 71 р.п. Гидроторф | 373 | - | - |
| 4.2.2. | Автоматизация КНС ГВНС р.п. Гидроторф | 235 | - | - |
|  | на территории д.Истомино, п.Совхозный Балахнинского МО | 413 | - | - |
| 4.2.3. | Автоматизация КНС 1 д. Истомино | 207 | - | - |
| 4.2.4. | Автоматизация КНС 2 д. Истомино | 206 | - | - |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных ха- рактеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на рас- стоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора и составит 400 м.

Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с грани- цами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Настоящей схемой предусматривается строительство новых объектов системы центра- лизованного водоснабжения, а также реконструкция (модернизация) существующих объектов системы централизованного водоснабжения в целях снижения уровня износа объектов.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах

организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время на объектах водоснабжения, обслуживаемых АО «НОКК», внедря- ются автоматизированные системы оперативного управления водоснабжением. На станции водоподготовки, на Волжской повысительной насосной станции установлены частотные пре- образователи. Частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного бесперебойного во- доснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы со- оружений, установок, основного и вспомогательного оборудования;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нор- мальных условий работы сооружений, установок, оборудования;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. С целью повышения оперативного управления необходимо установить частотные пре- образователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть со всеми инженерно-технологи-

ческими объектами.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах централизованной системы водоснабжения Балахнинского муниципального округа указаны в разделе 4.1.

Объекты централизованной системы водоснабжения Балахнинского муниципального округа, планируемые к выводу из эксплуатации, приведены в табл. 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в системе водоснабжения Балахнинского муниципального округа

| № п/п | Объект | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопровод | г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, 5, 6, 7, 13А, 19 | Снос домов |
| 2 | водопровод | ул. Ленина, д.15 | Снос дома |
| 3 | водопровод | ул. Горького, д.8 | Снос дома |
| 4 | водопровод | ул. Мазурова, д. 3, 9А | Снос домов |
| 5 | водопровод | ул. Огарева, д.9 | Снос дома |
| 6 | водопровод | ул. Р. Люксембург, д.14 | Расселение дома |
| 7 | водопровод | ул. Некрасова, д.17 | Расселение дома |
| 8 | Скважина (глубина 20м) | д. Истомино | Не эксплуатируется, изменен источник водоснабжения |

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении

расчетов за потребленную воду

Сведения об установленных приборах учёта воды у потребителей в системе водоснаб- жения Балахнинского филиала АО «НОКК» приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1. Сведения об установленных приборах учёта воды у потребителей

Балахнинского филиала АО «НОКК»

| № п/п | Наименование | Тип прибора учета | № прибора по паспорту | Дата следую- щей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнова Татьяна Викторовна ИП р.п. Гидроторф, ул. Юби- лейная, д. 4 | СВК 15-3-8 | 1018032414107 | 02.09.2025 |
| 2 | Ежова Наталья Евгеньевна ИП р.п. Гидроторф ул.Юбилейная д.5 | СВК 15-3-8 | 1019049194006 | 17.01.2026 |
| 3 | Физическое лицо, р.п. Гидроторф ул. Административная д.4 | Тритон ультра | 259343-16 | 31.10.2025 |
| 4 | МБОУ "Истоминская ООШ", Истомино, ул. Генерала Марге- лова, д.120 | ОСВУ-25 | 171301873 | 18.08.2027 |
| 5 | БАЛАХНА КАПИТАЛ-СТРОЙ ООО д. Истомино ул. Г. Марге- лова д.67 п.46 | СВК-15Г | 100700723 | 30.03.2023 |
| 6 | ГБОУ НКК д. Истомино, ул. Генерала Маргелова д.64 кв.70 | СВКМ-15У | 265791 | 01.08.2023 |
| 7 | Жилое помещение ГБОУ НКК д. Истомино, ул. Генерала Мар- гелова д.67 кв.43 | Декаст ВСКМ-15 | 251709176 | 01.08.2027 |
| 8 | Физическое лицо, д. Истомино | СВК-15Г | 1568353 | 03.09.2024 |
| 9 | Линюшина Марина Николаевна ИП р.п. Гидроторф ул. Адми- нистративная д.9 | СВК15-3-8 | 1012019957908 | 07.06.2028 |
| 10 | Физическое лицо, р.п. Гидроторф ул. Юбилейная д.5 пом.6 | СВК-15Г | 101931663 | 03.06.2025 |
| 11 | Физическое лицо, г. Балахна, ул. ЦКК, д. 2, П1 | СВ-15 | 8010108 | 19.06.2026 |
| 12 | АБК ГБОУ НКК. д. Истомино | МКТС | 51588 | 11.10.2025 |
| 13 | УЦ Гвардеец ГБОУ НКК д. Истомино | ТВ7 | 19-076057 | 12.06.2023 |
| 14 | Спальный корпус ГБОУ НКК д. Истомино | ТЭМ-106 | 165069 | 19.10.2024 |
| 15 | Столовая ГБОУ НКК д. Истомино | МКТС | 51301 | 02.08.2025 |
| 16 | УЦ Гвардеец ГБОУ НКК д. Истомино | ВСКМ 90- 25 | 448100010 | 09.01.2025 |
| 17 | ФОК ГБОУ НКК д. Истомино | ВЗЛЕТ ТСРВ-043 | 1600034 | 20.05.2025 |
| 18 | УЦ Гвардеец ГБОУ НКК д. Истомино | ВСКМ 90- 25 | 448100009 | 09.01.2025 |
| 19 | Почта России ФГУП р.п. Балахна ул. ЦКК д.28 | СВК-15Г | 102941694 | 07.10.2027 |
| 20 | АО «Почта России» р.п. Гидроторф ул.Юбилейная д.5 | СВК-15Г | 102941689 | 08.10.2026 |
| 21 | Физическое лицо, д. Истомино | СВ-15 | 7919033 | 01.04.2026 |
| 22 | Ростелеком ПАО р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.13-Б | СВК-15Г | 101308914 | 21.01.2025 |
| 23 | Балахнинский районный отдел УФССП России по Нижегород- ской области г. Балахна ул. ЦКК д.28 | СВКМ 15У | 0351417 М 18 | 18.09.2024 |
| 24 | ПАО Сбербанк д. Истомино, ул. Г. Маргелова д.60 | СВ-15 | 44679066 | 03.02.2027 |
| 25 | ПАО Сбербанк р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, 5 | СГВ-15 | 44678990 | 03.02.2027 |
| 26 | Учебный корпус ГБОУ НКК д. Истомино | ТЭМ-104 | 485178 | 30.10.2022 |
| 27 | МБУК «ЦБС» МО «БМО НО» Гидроторф ул. Административ- ная д.10 | КВУ-1.5 | 082942-17 | 24.03.2023 |
| 28 | МБУК «ЦБС» МО «БМО НО» д. Истомино ул. Г. Маргелова д. 60 | Норма СВКМ-15У | 1817836А22 | 12.07.2028 |
| 29 | МБУК "ЦБС" МО "БМО НО" Гидроторф ул. Космонавтов д.4 | КВУ-1.5 | 106650-17 | 24.03.2023 |

| № п/п | Наименование | Тип прибора учета | № прибора по паспорту | Дата следую- щей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Центр Детского Творчества ДО МБУ р.п. Гидроторф ул. Ад- министративная д.4 | СВК-15Г | 101774969 | 04.02.2025 |
| 31 | ФАП д. Истомино ул. Г. Маргелова д.62 кв 4 | ВСХ-15-02 | 35065277 | 18.03.2025 |
| 32 | Балахнинская картонная фабрика ООО, г. Балахна, пр. Рево- люции, д.93 | ВСКМ- 15ДГ | 467303878 | 01.03.2024 |
| 33 | МБДОУ "Детский сад № 27" г. Балахна, ул. ЦКК, д.33 | ТСРВ-034 | 15130820 | 04.04.2023 |
| 34 | Детский сад № 41 МБДОУ | ВКТ-7 | 118008 | 04.06.2023 |
| 35 | Дантист ООО р.п. Гидроторф ул. Юбилейная д.1 | VLF-15 | 210557805 | 12.11.2027 |
| 36 | ДМШ № 1 МБУДО р.п. Гидроторф ул. Космонавтов д.4 пом. П3 | КВУ1,5 | 106650-17 | 24.03.2023 |
| 37 | "Балахнинский дом-интернат" г. Балахна пр. Революции д.85 | ВСГН-32 | 40276827 | 21.08.2026 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе- нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Ульяновском городском необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэф- фективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения потерь ресурса, рекомендуется установка приборов коммерче- ского учета на основных направлениях подачи воды.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответ- ствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселений Балахнинского

муниципального округа и их обоснование

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов плани- ровки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Водозаборы должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жи- лой застройки.

Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать в со- ответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Размещение объектов централизованных систем холодного водоснабжения на террито- рии Балахнинского муниципального округа планируется в границах поселений. Размещение новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения на территории сельских поселений Балахнинского муниципального округа не планируется.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в приложении к данной схеме.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения Балахнинского муниципального округа

  - Влияние на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

    - Общие положения

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных во- доемов являются сбрасываемые стоки без обработки воды, образующиеся в результате про- мывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взве- шенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загряз- нения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к умень- шению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподго- товки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии по- вторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

В ходе эксплуатации водоочистных сооружений населенных пунктов Балахнинского му- ниципального округа образуются технологические сточные воды:

- промывные воды скорых фильтров;

- после продувки отстойников и осветлителей.

На станциях водоподготовки, обслуживаемых Балахнинским филиалом АО «НОКК», в целях уменьшения расхода воды на собственные нужды, предусмотрен возврат сбросных вод от промывки сооружений в технологический процесс очистки. Повторное использование про- мывных вод в процессе водоподготовки исключает негативное воздействие на водный объ- ект.

    - Данные (отчеты, заключения) о соответствии качества воды установленным требованиям

Данные о соответствии качества воды Балахнинского филиала АО «НОКК» установлен- ным требованиям приведены в табл. 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Данные о соответствии качества воды Балахнинского филиала АО «НОКК»

установленным требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 2577 | 2490 | 2152 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 65 | 57 | 57 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,5 | 2,3 | 2,6 |

Данные о соответствии качества воды г. Балахна установленным требованиям приве- дены в табл. 5.1.2.

Таблица 5.1.2. Данные о соответствии качества воды г. Балахна установленным

требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 847 | 864 | 852 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 1 | 2 | 7 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству- ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа- там производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,12 | 0,23 | 0,82 |

Данные о соответствии качества воды п. Совхозный установленным требованиям при- ведены в табл. 5.1.3.

Таблица 5.1.3. Данные о соответствии качества воды п. Совхозный установленным

требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 278 | 384 | 268 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не со- ответствующих установленным требованиям, ед. | 20 | 31 | 21 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 7,2 | 8,1 | 9,7 |

Данные о соответствии качества воды д. Рылово установленным требованиям приве- дены в табл. 5.1.4.

Таблица 5.1.4. Данные о соответствии качества воды д. Рылово

установленным требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 253 | 250 | 240 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не со- ответствующих установленным требованиям, ед. | 11 | 6 | 11 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,3 | 2,4 | 4,6 |

Данные о соответствии качества воды д. Замятино установленным требованиям приве- дены в табл. 5.1.5.

Таблица 5.1.5. Данные о соответствии качества воды д. Замятино установленным

требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 275 | 244 | 216 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 12 | 5 | 7 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,4 | 2 | 3,2 |

Данные о соответствии качества воды р.п. Гидроторф установленным требованиям при- ведены в табл. 5.1.6.

Таблица 5.1.6. Данные о соответствии качества воды р.п. Гидроторф установленным требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 897 | 748 | 576 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 21 | 13 | 11 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,3 | 1,7 | 1,9 |

Данные о соответствии качества воды ГВС в р.п. Гидроторф установленным требова- ниям приведены в табл. 5.1.7.

Таблица 5.1.7. Данные о соответствии качества воды ГВС р.п. Гидроторф установленным требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 163 | 163 | 163 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 17 | 40 | 9 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,4 | 24,5 | 5,5 |

Данные о соответствии качества воды ГВС в г. Балахна установленным требованиям приведены в табл. 5.1.8.

Таблица 5.1.8. Данные о соответствии качества воды ГВС в г. Балахна установленным требованиям

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 1599 | 1599 | 1599 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот- ветствующих установленным требованиям, ед. | 166 | 171 | 64 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,4 | 10,7 | 4,0 |

  - Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,

используемых в водоподготовке

Обеззараживание питьевой воды на станции водоподготовки г. Балахна и станции водо- подготовки р.п. Гидроторф осуществляется с помощью гипохлорита натрия ГОСТ 11086-76 марка «А» - (ГХН).

Гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных па- тогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохло- рит натрия не горюч и не взрывоопасен. Гипохлорит натрия – более активный, чем хлор, ма- лотоксичный, безопасный в эксплуатации и более простой в применении. Поставка реагента в виде технического гипохлорита не представляет серьёзной опасности для окружающих тер- риторий. Прием гипохлорита натрия осуществляется из еврокубов (контейнер средней грузо- подъемности, объем - 1 м3). Вследствие того, что гипохлорит натрия поставляется и приме- няется в жидком виде, хранить и утилизировать его в случае утечки гораздо проще, чем газо- образный хлор.

Отходы, образующиеся на территории ВОС, необходимо передавать на размещение (переработку, захоронение, обезвреживание) лицензированным предприятиям на основании централизованных договоров.

При использовании раствора гипохлорита натрия для обеззараживания воды необхо- димо соблюдать меры безопасности, а именно:

- следует избегать попадания гипохлорита натрия на окрашенные предметы всех марок, так как он может вызвать их обесцвечивание.

- помещения для применения гипохлорита натрия должны быть оборудованы принуди- тельной приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть герметичным.

- индивидуальная защита персонала должна осуществляться с применением специаль- ной одежды и индивидуальных средств защиты: универсальных респираторов, противогазов, перчаток резиновых, сапог резиновых, очков защитных.

- разлитый гипохлорит натрия необходимо смыть большим количеством воды. В случае загорания - тушить водой, песком, углекислотными огнетушителями.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Балахнинского

муниципального округа

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения г. Балахны

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в г. Ба- лахне представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в г. Балахне

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм . | Ко- ли- че- ство | Финан. потр. для реал. мероприя- тий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения от ул. Олим- пийская до а/дороги Шопша - Иваново (закольцовка). | км | 2,4 | 23760 |
| 2 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения от Фильтровальной станции ул. Волжский рейд,42 до р.п. Гидро- торф со строительством ПНС в р.п. Гидроторф | км | 8,0 | 111383 |
| 3 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения от фильтро- вальной станции ул. Волжский рейд,42 до д. Истомино | км | 6 | 58783 |
| 4 | Строительство трубопровода холодного водоснабжения от про- ектируемого трубопровода (ФНС ул. Волжский Рейд-д. Исто- мино) до п. Совхозный | км | 2,3 | 29093 |
| 5 | Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ФНС В.Рейд,42 до ВК пр. Дзержинского, 67 (от гаражей до ул. Главная) 1 ветка Правдинск | км | 0,42 | 15697 |
| 6 | Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от пр. Дзержинского от 1/5 до 1/11 (Правдинская нитка) | км | 0,38 | 9560 |
| 7 | Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ул. Дзержинского 106 до ул. Дзержинского 103 | км | 0,6 | 16235 |
| 8 | Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ул. Свердлова 16 до Дзержинского,42 | км | 0,45 | 10714 |
| 9 | Реконструкция магистрального трубопровода ХВС от ВК ул.Дзержин- ского,26 до пл. Минина д. 2 | км | 0,51 | 12402 |
| 10 | Реконструкция трубопровода ХВС-обводная линия ул. Филатова- ул. Пирогова | км | 1,2 | 21985 |
| 11 | Реконструкция трубопровода ХВС ул. Строителей (от д.10 до ул. Эн- гельса) | км | 1,0 | 13566 |
| 12 | Реконструкция трубопровода ХВС (от дома 70 ул. Ленина до ул. Оси- пенко д. 1 ) | км | 0,87 | 13022 |
| 13 | Реконструкция ФНС ул. Волжский рейд,42 (трубопроводы, узел смеши- вания, внедрение аммонизации, системы дозирования ГПХН, коагу- лянта) | ед | 1 | 60538 |
| 14 | Реконструкця магистрального трубопровода ХВС Ду 300 ул.Дзержин- ского д. 26 - ул. Р.Люксембур 31 | км | 0,54 | 5994 |
| 15 | Реконструкция сетей ХВС ул. Пушкина 57-ул. Пушкина 47 Ду 110 | км | 0,21 | 1843 |
| 16 | Реконструкция квартальных сетей ХВС ул. ЦКК д. 31 ЦКК 29 | км | 0,15 | 1431 |
| 17 | Реконструкция водопровода ул.Свердлова, 15-ул.Дзержинского,33, г.Балахна | км | 0,26 | 2187 |
| 18 | Реконструкция водопровода ул.Осипенко,1-10, г.Балахна | км | 0,2 | 1775 |
| 19 | Реконструкция водопровода ул.Гризодубовой,1-15, г.Балахна | км | 0,22 | 1912 |
| 20 | Реконструкция водопровода ул.Рязанова, 41-55, г.Балахна | км | 0,2 | 1775 |
| 21 | Реконструкция водопровода ул.Кольцова, 1-10, г.Балахна | км | 0,17 | 1569 |
|  | Итого: |  |  | 415 224 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р/п. Большое Козино

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р.п. Большое Козино представлена в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в р/п. Большое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потреб- ности для реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация ЗСО водозаборной скважины на ул. Во- инская р.п. Большое Козино | 1 ЗСО | 1 | 250 |
| 2 | Организация ЗСО источников водоснабжения | 1 ЗСО | 3 | 750 |
| 3 | Получение лицензии на недропользование через скважину на ул. Воинская р.п. Большое Козино | ед. | 1 | 550 |
| 4 | Строительство индивидуальных скважин производи- тельностью каждая 120 м3/сут, с установкой насосов марки ЭЦВ 6-10-100 (Q=10м3/ч, Н=100м) | ед. | 5 | 6 150 |
| 5 | Перекладка сетей, исчерпавших ресурс Ø110-225 | п.м | 1200 | 4 200 |
| 6 | Разработка ПСД на строительство водопровода от водовода Н. Новгород – Б. Козино до п.1-е Мая и п. Лукино | комплект | 1 | 5200 |
| 7 | Разработка ПСД на строительство водопровода от ул. Молодёжная до садика №4, школы №20, админи- страции, садика №35, поликлиники в р.п. Большое Ко- зино | комплект | 1 | 480 |
| 8 | Строительство водопровода от ул. Молодёжная до садика №4, школы №20, администрации, садика №35, поликлиники в р.п. Большое Козино | п.м | 2300 | 6 990 |
|  | Итого: |  |  | 17 580 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р/п. Гидроторф

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р/п. Гидроторф представлена в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в р/п. Гидроторф

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые по- требности для реа- лизации мероприя- тий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения д. Рылово | км | 0,35 | 1913 |
| 2 | Оформление лицензий на недропользование |  |  | 1000 |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей | п.м | 500 | 3000 |
| 4 | Итого: |  |  | 5 913 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р/п. Малое Козино

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в р.п. Ма- лое Козино представлена в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в р/п. Малое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потребно- сти для реализации ме- роприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода п. 1 Мая- п. Малое Козино | км | 5,4 | 52 000,0 |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водо- снабжения | комплект | 5 | 500 |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей в р.п. Малое Козино | п.м | 1000 | 3 000 |
| 4 | Бурение новой скважины | ед. | 1 | 2 730 |
| 5 | Реконструкция станции водоподготовки | ед. | 1 | 560 |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Первое Мая, п. Лукино | п.м | 2600 | 7 930 |
| 7 | Получение лицензии на недропользование | ед. | 1 | 550 |
| 8 | Перекладка сетей водоснабжения в районе переезда п. Лукино | п.м | 400 | 1 420 |
|  | Итого: |  |  | 68 690 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в Коневском ТО

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в Конев- ском территориальном отделе представлена в таблице 6.1.5.

Таблица 6.1.5. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в Коневском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потребно- сти для реализации ме- роприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснаб- жения | ком- плект | 2 | 200 |
| 2 | Организация ЗСО источников водоснабжения. | 1 ЗСО | 2 | 500 |
| 3 | Строительство индивидуальных скважин производительно- стью каждая 60 м3/сут, с установкой насосов марки ЭЦВ 6-10- 100 (Q=10м3/ч, Н=100м) | ед. | 6 | 4 100 |
| 4 | Перекладка сетей, исчерпавших ресурс Ø110-225 | п.м | 1700 | 6 000 |
| 5 | Итого: |  |  | 10 800 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в Кочергинском ТО

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в Кочер- гинском территориальном отделе представлена в таблице 6.1.6.

Таблица 6.1.6. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения в Кочергинском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- че- ство | Фин. потреб. для реализации меро- приятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино | км | 0,6 | 4 176 |
| 2 | Итого: |  |  | 4 176 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

  - Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разде- лить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность).

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды).

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свобод- ный, хлороформ, серебро).

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим требованиям, предъяв- ляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее эле- ментов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, каче- ственное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характери- стикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжно- сти изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как ос- новного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на каче-

стве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Согласно п. 7.4 СП 31.13330.2021 централизованные системы водоснабжения по сте- пени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

- категория. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин.

- категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой кате- гории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды допускается не более чем на 6 ч.

- категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой кате- гории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооруже- ний, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизо- ванных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

  - Показатели качества обслуживания абонентов Главными показателями качества обслуживания абонентов являются: Обеспечение абонентов качественной питьевой водой:

Перебои в водоснабжении – 0

Частота отказов в услуге водоснабжения – 0 Подача воды нормативного качества - постоянно

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания. Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за по-

требленную воду.

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

- доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

- доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитар- ным нормам и правилам;

- доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабже- ния, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам. Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соот- ношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало пе- риода регулирования. Доли проб воды, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, определяются по результатам программы производственного контроля качества питьевой и горячей воды. Доля воды, указанная в подпункте 3 настоящего пункта, определяется как со- отношение объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водо- снабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения с нарушением установленных требований к общему объему холодной воды, горячей воды, потребленной абонентами. Пи- тьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество пить- евой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в рас- пределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

  - Показатели эффективности использования ресурсов,

в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также за- мена устаревшего, высокоэнергопотребляющего оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснаб- жения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5 – 10% к 2032 г., обеспечить бесперебойное снаб- жение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей по- требителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно- техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной за- стройки.

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Для улучшения качества обслуживания абонентов и сокращения потерь воды при транс- портировке в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые несо- мненно приведут к улучшению качества жизни населения.

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу- ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре- гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

К показателям развития системы водоснабжения населенных пунктов Балахнинского муниципального округа относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу- ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре- гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объек- тов централизованной системы водоснабжения приведены в таблице 7.6.1.

Таблица 7.6.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности

объектов централизованной системы водоснабжения

| Наименование показателя | Технико-экономиче- ские показатели на 2032 г. |
| --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели- тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля ка- чества питьевой воды, % | 7 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повре- ждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопро- водной сети в год, ед./км | 0,5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про- цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть кВт·ч/м3 | 0,49 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, поднятой со скважин, кВт·ч/м3 | 0,60 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, поднятой с кап- тажей, кВт·ч/м3 | 0,4 |
| Потери воды, % | 5-10 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей органи- зации) орган местного самоуправления населенного пункта или городского округа до призна- ния права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с ука- занными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание ука- занных бесхозяйных сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхо- зяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень объектов водоснабжения в Балахнинском муниципальном округе, включенных в реестр бесхозяйного имущества приведен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 Перечень объектов водоснабжения, включенных

в реестр бесхозяйного имущества

| № | Наименование и адрес объекта | оборудование | Диа- метр | Мате- риал | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Пирогова, к д. №3 | трубопроводы |  |  | 20 |
| 2 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Олимпий- ская, к д. №8 | трубопроводы |  |  | 15 |
| 3 | Водопроводные сети г. Балахна, пл. Минина, зда- ние " Дом Москвы" | трубопроводы |  |  | 129 |
| 4 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Н. Кольцова к д.15 | трубопроводы |  |  | 150 |
| 5 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Бабушкина, д.18 (Редакция газета, "Рабочая Балахна") | трубопроводы |  |  | 150 |
| 6 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Попова, д.9а (Здание котельной) | трубопроводы |  |  | 20 |
| 7 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Пирогова, к д. №1 | трубопроводы |  |  | 20 |
| 8 | Водопроводные сети г. Балахна, к дому № 1/16 пр- та Дзержинского | трубопроводы |  |  | 20 |
| 9 | Водопроводные сети г. Балахна, пер. Чехова, д.3 | трубопроводы |  |  | 20 |
| 10 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Бумажников, д.7 | трубопроводы |  |  | 20 |
| 11 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Олимпий- ская, здание ФОК | трубопроводы |  |  | 643 |
| 12 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Свердлова, к д.23 | трубопроводы | 57 | сталь | 40 |
| 13 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Коммунисти- ческая, к д. № 8 | трубопроводы | 100 | чугун | 27 |
| 14 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Фрунзе к д.6а | трубопроводы |  |  | 15 |
| 15 | Водопроводные сети г. Балахна, пр-т Дзержин- ского, к д.№ 38 | трубопроводы |  |  | 50 |
| 16 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. К. Маркса, к д. № 4 | трубопроводы |  |  | 13 |
| 17 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Рязанова, д.1 | трубопроводы | 110 | ПВХ | 6 |

| № | Наименование и адрес объекта | оборудование | Диа- метр | Мате- риал | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Водопроводные сети г. Балахна, от ул. Туполева до д.2а по ул.Набережная | трубопроводы | 110 | ПВХ | 260 |
| 19 | Водопроводные сети г. Балахна, от ул. Туполева до д.2а по ул.Набережная | трубопроводы | 63 | ПВХ | 140 |
| 20 | Водопроводные сети г. Балахна, ул. Герцена, в районе д.27 | трубопроводы | 160 |  | 57 |
| 21 | Водопроводные сети Нижегородская область, г Балахна, ул. Волжский Рейд, д.42 ( в районе фильтровальной станции МУП " МП " Водоканал" МО "город Балахна") | трубопроводы | 500 | сталь | 305 |
| 22 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Бабушкина, д.9-18 | трубопроводы | 40 | сталь | 120 |
| 23 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Добролюбова, д.18-34 | трубопроводы | 50 | ПЭ | 320 |
| 24 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лермонтова, д.6-10 | трубопроводы | 50 | сталь | 90 |
| 25 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 16-23 | трубопроводы | 50 | ПЭ | 80 |
| 26 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. М. Ульяновой, д. 1-25 | трубопроводы | 50 | ПЭ | 320 |
| 27 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ново- Красноармейская, д. 69-83 | трубопроводы | 50 | ПЭ | 200 |
| 28 | Водопроводные сети Нижегородская область, г Балахна, ул. Челюскинцев, 34, кольцевой водо- провод 52-ПЧ (от ул. Лермонтова до ул. Вольная) | трубопроводы | 160 | ПВХ | 447 |
| 29 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, к дому № 36 по ул. Герцена | трубопроводы | 90 | ПЭ | 17 |
| 30 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д. 28 по ул. Чехова до д. 18 по ул. Бе- линского | трубопроводы | 50 | ПЭ | 150 |
| 31 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д. 15 по ул. Чкалова до д. 24 по ул. Гончарова | трубопроводы | 110 | ПЭ | 110 |
| 32 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.16 по ул. Колесная до д.5 по ул. Гри- боедова | трубопроводы | 50 | ПЭ | 260 |
| 33 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.70а ул. Рязанова до д.25 по ул. Вольная | трубопроводы | 50 | ПЭ | 300 |
| 34 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.1 до д.13 ул. Крылова; от д.22 ул. Куйбышева до д.20 по ул. Крылова | трубопроводы | 50 | ПЭ | 210 |
| 35 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.2 ул. Ломоносова до д.10 по ул. Гри- боедова | трубопроводы | 50 | ПЭ | 520 |
| 36 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.11 по ул. Олимпийская до д.19 ул. Бургонского | трубопроводы | 110 | ПВХ | 200 |
| 37 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.152 ул. Дзержинского до д.10 ул. Придорожная | трубопроводы | 110 | ПВХ | 70 |
| 38 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.152 ул. Дзержинского до д.10 ул. Придорожная | трубопроводы | 50 | ПЭ | 60 |
| 39 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.185 ул. Дзержинского до д. 23 ул. Репина | трубопроводы | 110 | ПВХ | 337 |
| 40 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от пр. Дзержинского до д.11 ул. Седова | трубопроводы | 110 | ПВХ | 165 |
| 41 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.23 ул. Колесная до д.8 ул. Грибо- едова | трубопроводы | 50 | ПЭ | 150 |

| № | Наименование и адрес объекта | оборудование | Диа- метр | Мате- риал | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д.31 ул. Куйбышева до д. 11по ул. Тельмана | трубопроводы | 50 | ПЭ | 350 |
| 43 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Фурманова - ул. Дзержинского (от объездной дороги до д.139 по ул. Дзержинского) | трубопроводы | 110 | ПВХ | 360 |
| 44 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Фурманова - ул. Дзержинского (от объездной дороги до д.139 по ул. Дзержинского) | трубопроводы | 50 | ПЭ | 260 |
| 45 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от д. 10 ул. Корчагина до д.44 ул. Ряза- нова | трубопроводы | 50 | ПЭ | 240 |
| 46 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, в районе дома № 27 | трубопроводы |  |  | 25 |
| 47 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург, к дому № 4 | трубопроводы |  | ПВХ | 150 |
| 48 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д.6 "а" | трубопроводы |  |  | 68 |
| 49 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, от камеры ВК-1 до стены дома № 16 по ул. Свердлова | трубопроводы |  |  | 50 |
| 50 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, к дому № 28 | трубопроводы |  |  | 5 |
| 51 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса к дому № 74 | трубопроводы |  |  | 71 |
| 52 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 48 а | трубопроводы | 100 | сталь | 13,6 |
| 53 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, пл. Советская, д. 29 | трубопроводы | 110 | ПВХ | 16 |
| 54 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 105 | трубопроводы | 100 | ПВХ | 260 |
| 55 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 32 | трубопроводы | 110 | ПВХ | 3 |
| 56 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 30 | трубопроводы | 63 | ПЭ | 14 |
| 57 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ветлянская, к многоквартирным жи- лым домам №7 и №8 | трубопроводы |  |  | 364 |
| 58 | Водопроводные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свободы, д.4А | трубопроводы | 40 | сталь | 10 |
|  | Итого |  |  |  | 8505,6 |

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения в Балахнинском муниципальном округе

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод в Балахнинском муниципальном округе и деление территории муниципального округа на эксплуатационные зоны

    - Общие положения

Система водоотведения представляет собой сложный комплекс инженерных сооруже- ний и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка сточных вод на очистных сооружениях канали- зации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

В зависимости от своего предназначения централизованные системы водоотведения подразделяются на следующие виды:

а) централизованные бытовые системы водоотведения, предназначенные для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения (далее - хозяйственно-бытовые сточные воды), а также сточных вод, образовавшихся в результате производства продукции и (или) оказания услуг (далее - произ- водственные сточные воды), при условии их соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

б) централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для приема, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод;

в) централизованные общесплавные системы водоотведения, предназначенные для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также производственных сточных вод при условии их соответствия требова- ниям, установленным настоящими Правилами;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

г) централизованные комбинированные системы водоотведения, предназначенные для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также производственных сточных вод при условии их соответствия требова- ниям, установленным настоящими Правилами, состоящие из бытовых, ливневых и об- щесплавных систем водоотведения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

Система водоотведения в г.Балахна отнесена к централизованной общесплавной си- стеме водоотведения, предназначенной для приема, транспортировки и очистки хозяй-

ственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, а также производственных сточ- ных вод при условии их соответствия требованиям Правил холодного водоснабжения и во- доотведения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

Согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Пра- вил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" п.108 «Отведение (прием) в централизованные си- стемы водоотведения производственных сточных вод допускается при условии их соответ- ствия требованиям, установленным настоящими Правилами, и при наличии технической воз- можности для приема, транспортировки и очистки таких сточных вод, определяемой в том числе по результатам технического обследования централизованной системы водоотведе- ния, а также при наличии сведений о составе и свойствах сточных вод абонента. Оценка тех- нической возможности производится при заключении договора о подключении, договора во- доотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения».

Данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водо- отведения в Балахнинском МО, которые эксплуатировались в период 2019 – 2021 гг., приве- дены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Количество потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения в Балахнинском МО за период 2019 – 2021 гг.

| Год | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 42 236 | 42 064 | 41 891 |

    - Описание структуры системы водоотведения г. Балахна

Система централизованного водоотведения в г. Балахна включает следующие зоны.

- я зона (мкр. Правдинск): стоки от потребителей по самотечным коллекторам до КНС, затем по напорным коллекторам – до системы водоотведения АО «Волга», которая транспор- тирует стоки по самотечному коллектору до КНС 3/41, затем по напорным коллекторам до Биологических очистных сооружений.

- я зона (центральная часть г. Балахна, мкр. ЦКК, мкр. ЖДО): стоки от потребителей по самотечным коллекторам поступают в КНС, затем по напорным коллекторам транспортиру- ются на биологические очистные сооружения АО «Волга».

- я зона: (ул. Профсоюзная, ул. Первомайская): стоки от потребителей поступают в КНС на территории ООО «РусКомТранс», затем по напорным коллекторам транспортируются на биологические очистные сооружения АО «Волга».

Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых АО «НОКК» (Балахнинский фи- лиал) в г. Балахне, составляет 114,3 км, диаметром от 100 мм до 500 мм.

Локальные очистные сооружения на территории г. Балахны имеют АО «Волга», ООО

«Балахнинская картонная фабрика», АО «Научно производственное объединение «Правдин- ский Радиозавод».

Механические очистные АО «Волга» с проектной мощностью 115800 м3/сут введены в эксплуатацию в 1981 году. Назначение локальных очистных сооружений АО «Волга» очистка волокносодержащего производственного стока до нормативных требований. После механи- ческих очистных сооружений промстоки поступают на биологические очистные сооружения г. Балахны.

Локальные очистные сооружения ООО «БКФ» представлены двухсекционным прудом-отстойни- ком. Пруд-отстойник предназначен для осветления производственных сточных вод перед подачей их на биологические очистные сооружения. Осветление стоков в двухсекционном пруду – отстойнике про- исходит путем отстаивания взвешенных частиц от жидкости под действием силы тяжести и последую- щим механическим отделением.

АО «НПО «ПРЗ» осуществляет предварительную очистку производственного стока на локальных очистных сооружениях. ЛОС предназначены для нейтрализации и очистки сточ- ных вод гальванического производства, метод очистки - реагентный. Фактическая максималь- ная мощность локальных очистных сооружений 400 мЗ/сут. Очистные сооружения обеспечи- вают очистку производственных сточных вод в соответствии с нормативными актами. Сброс сточных вод после локальных очистных сооружений осуществляется в централизованную си- стему водоотведения, обслуживаемую АО «НОКК».

Сточные воды   АО «НОКК», расположенных в г. Балахна, ООО «БКФ», АО

«Волга» поступают на биологические очистные сооружения, эксплуатируемые ООО «Биотех- Сервис», с целью очистки до нормативных показателей и сброса в водный объект р. Волга.

ООО «БиотехСервис» осуществляет сброс очищенных сточных вод в водный объект на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного Верхне-

Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов с установленным разрешенным объемом сброса 21189,046 тыс. м3/год. Технологической особенностью БОС является их специфическое отраслевое предназначение - очистка производственных, ливневых и хозяйственно бытовых сточных вод целлюлозно-бумажных производств. При проектировании учтены особенности отраслевого стока - практическое отсутствие питательных биогенных элементов, что было частично ком- пенсировано включением в сток примеси городских хозяйственных бытовых сточных вод г. Балахны (в т.ч. р.п. Гидроторф) и мкр. Правдинск.

Технический проект биологических очистных сооружений разработан проектным инсти- тутом Союзводоканалпроект, г Москва, в 1977 году. Строительство очистных сооружений в объеме проектного задания было начато в 1980 году. Актом Госкомиссии от 29.09.86 г. очист- ные сооружения были приняты в эксплуатацию.

Проектная мощность биологических очистных сооружений составляет: 149 169 м3/сут.

Фактический расход сточных вод составляет:

2020 г. – 20 034,67 тыс. м3/год).

2021 г. – 21 187,93 тыс. м3

2022 г. – 21 061,34 тыс. м3

Технологический контроль входящих потоков сточной воды и технологии очистки осу- ществляется в соответствии с утвержденными графиками.

Транспортировка сточных вод внутри технологического процесса очистки осуществля- ется по технологическим трубопроводам и лоткам, оборудованным запорной арматурой.

Обеззараживание очищенных сточных вод производится гипохлоритом натрия, марки А, согласно ГОСТ 11086 – 76 в контактном резервуаре аэрируемых прудов перед выпуском в р. Волга. Поставляется гипохлорит натрия автомобильным транспортом. Хранение гипохлорита натрия организовано в соответствии с требованиями безопасности в специальных полиэти- леновых емкостях, защищенных от солнечного света в специальном помещении - насосная станция гипохлорита натрия, оборудованном насосами, запорной арматурой, датчиками кон- троля, контрольно- измерительной аппаратурой и пожарной сигнализацией и т.д.

Обеззараживание – обработка от специфического микробиологического загрязнения очищенных сточных вод производится круглосуточно. Процесс обеззараживания контролиру- ется в рамках ведения технологического процесса методом количественного химического анализа (КХА) специализированными аккредитованными лабораториями согласно графикам контроля по микробиологическим, паразитологическим показателям. Применение гипохлорита натрия в БОС регламентировано технологическим регламентом.

Сливной станции в городе нет. Прием жидких стоков в городскую канализацию осу- ществляется в канализационный колодец в непосредственной близости от территории жилой

застройки (в районе Швейной фабрики). Прием жидких стоков нецентрализованной системы водоотведения осуществляет гарантирующая организация АО НОКК.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, в соответствии с требованиями 644 Постановления Правительства для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, установлены нормативы состава сточных вод.

Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонен- тов централизованной системы водоотведения. На территории г. Балахна для абонентов установлены нормативы сброса Постановлением администрации Балахнинского муници- пального округа № 1719 от 23.09.2021 г. (размещены на сайте администрации).

В случае если абонент осуществил сброс сточных вод в централизованную систему во- доотведения   с   нарушением   требований,   установленных   пунктами   112    и    113 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, нормативов состава сточных вод, або- нент обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотве- дения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение ра- боты очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект или причинение вреда водному объекту, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня пись- менного требования организации, осуществляющей водоотведение или очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнор- мативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взима- емой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окру- жающей среды.

    - Описание структуры системы водоотведения в р.п Большое Козино

Сточные воды от многоквартирных жилых домов по улице Молодежная в р.п. Большое Козино поступают на биологические очистные сооружения, расположенные на территории электроподстанции «Луч». Фактическое поступление стоков – 60 м3/сут. (производительность 70 м3/сут). Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность канализационных сетей – 400 м, состоя- ние сетей удовлетворительное. Стоки от предприятий и общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) собираются в накопители и спецмашинами вывозятся на биологиче- ские очистные сооружения ООО «Нижегородская птицефабрика» и на биологические очист- ные сооружения ОАО «Волга» в г. Балахне (расположенные за границами муниципального образования). Сточные воды от воинской части и многоквартирных жилых домов бывшего военного городка поступают на канализационную насосную станцию и напорным коллектором подаются на биологические очистные сооружения, находящиеся в хоз. ведении МУП Большое Козино, которые расположены в 250 м восточнее воинской части.

Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется прове- дение капитального ремонта. Протяженность сетей – 1665 м, материал труб – чугун, диаметр 100-200 мм. Состояние сетей удовлетворительное. В частной жилой застройке сети канали- зации отсутствуют, население пользуется выгребами. Хозяйственно-бытовые сточные воды р.п. Б. Козино при помощи КНС подаются на установку биологической очистки «Техносфера БИ0100М2».

    - Описание структуры системы водоотведения в р/п. Гидроторф

В р.п. Гидроторф стоки от жилой застройки и промпредприятий по сетям самотечной канализации поступают в КНС, затем по напорному трубопроводу транспортируются на био- логические очистные г. Балахны, обслуживаемые ООО «БиотехСервис».

Сливной станции в поселке нет. Прием жидких отходов в сеть хоз.-бытовой канализации осуществляется в канализационный колодец у главной канализационной насосной станции. Протяженность канализационных сетей составляет 26,6 км. Централизованная система кана- лизации в остальных населенных пунктах муниципального образования отсутствует.

    - Описание структуры системы водоотведения в р/п. Малое Козино

Водоотведение на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» осуществляет МУП «МП «БРКК». Сточные воды р.п. Малое Козино, р.п. Лукино, р.п. Первое Мая, ФГУ Комбинат «Монтаж» поступают на очистные сооружения, принадлежащие Администрации МО «р/п. Малое Козино». Проектная мощность – 2 500 м3/сут, фактическое поступление стоков – 100 м3/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера, вертикаль- ные песколовки, двухъярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, иловые карты. Площадка очистных сооружений расположена в 300 м к северу от р.п. Первое Мая.

Стоки от многоквартирного жилого дома по ул. Морозова в р.п. Лукино собираются в отстойник, откуда вывозятся спецавтотранспортом в колодец перед канализационной насос- ной станцией на ул. Победы. Насосная станция на ул. Победы собирает стоки от р.п. Лукино и подает на очистные сооружения птицефабрики. Протяженность канализационной сети по поселку – 4 060 м.

Сточные воды от р.п. Первое Мая поступают на канализационную насосную станцию в районе ул. Садовая, которая подает стоки на насосную станцию птицефабрики и далее на очистные сооружения. Протяженность канализационной сети по поселку – 1967 м.

Стоки от многоквартирных жилых домов р.п. Малое Козино (ул. Докучаева) поступают на канализационную насосную станцию, откуда спецмашинами перевозятся на насосную станцию в р.п. Первое Мая. Протяженность канализационной сети по поселку – 920 м. Стоки от санатория-профилактория «Дубки» (ООО «Патриот») поступают в насосную станцию на ул. Победы. В частной жилой застройке сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребными ямами.

Целесообразна подача хоз.-бытовых стоков от р.п. Лукино, р.п Первое Мая и р.п Малое Козино на существующие очистные сооружения хоз.-бытовой канализации (КОС). Необхо- дима реконструкция (модернизация) очистных сооружений с целью доведения качества очистки сточных вод до соответствия санитарным правилам 2.1.5.980-00 «Гигиенические тре- бования к охране поверхностных вод». Альтернативным вариантом является строительство напорного канализационного коллектора от КОС на Биологические очистные сооружения г. Балахны.

    - Описание структуры системы водоотведения в Коневском ТО

Система централизованного водоотведения на территории Коневского территориаль- ного отдела отсутствует. Очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды от многоквартир- ных жилых домов и общественных зданий в д. Конево отводятся самотечной сетью канализа- ции в отстойники.

Протяженность канализационных сетей – 1,8 км. Ориентировочный объем водоотведе- ния – 110 м3/сут. В остальных населенных пунктах сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами. Планируется вывоз стоков из отстойников и выгребов осуществлять спец. транспортом на проектируемые очистные сооружения д. Истомино.

    - Описание структуры системы водоотведения в Кочергинском ТО

Централизованная система канализации имеется в п. Совхозный и д. Истомино. Сточ- ные воды от многоквартирных жилых домов в п. Совхозный поступают на канализационную насосную станцию, далее на поля фильтрации, расположенные к северо-западу от поселка в 500 м от жилой застройки. Протяженность канализационных сетей – 1,5 км. Поля фильтрации отсутствуют в реестре объектов Концессионного соглашения, переданных для обслуживания АО «НОКК». В настоящее время Администрацией БМО рассматривается вопрос строитель- ства очистных сооружений в п. Совхозный.

В д. Истомино стоки от многоквартирных жилых домов и объектов по канализационным сетям поступают на канализационные насосные станции, далее транспортируются на очист- ные сооружения, расположенные на северной окраине деревни. Протяженность канализаци- онных сетей – 3,8 км.

Очистные сооружения отсутствуют в реестре объектов Концессионного соглашения, пе- реданных для обслуживания АО «НОКК».

В д. Истомино Администрацией БМО планируется строительство новых канализацион- ных очистных сооружений биологической очистки мощностью 800м 3 /сут с последующим от- ведением очищенных сточных вод в р. Трестьянка. Проектная документация разработана, проходит экспертизу.

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

    - Описание результатов обследования объектов, обслуживаемых Балахнинским филиалом АО «НОКК»

Перечень и характеристики объектов водоотведения в г. Балахне, обслуживаемых Ба- лахнинским филиалом АО "НОКК" в рамках концессионного соглашения №325-п от 29.12.2017 г., приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Перечень и характеристики объектов водоотведения в г. Балахне, обслуживаемых Балахнинским филиалом АО "НОКК" в рамках концессионного согл. №325-п от 29.12.2017 г.

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характери- стики объекта (диаметр, мм) | Мате- риал труб | Протя- жен., м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения канализационных сетей на террито- рии фильтровальной станции, г. Балахна, ул. Волжский Рейд, д.42 | 1977 | 150, 200, 300, 400,500, 600, 800 | чугун, ке- рамика, ж/бетон | 871,2 |
| 2 | Сооружения канализационных сетей в г. Ба- лахна. ул. Свердлова, ул. Лесопильная, ул. Куз- нецкая, ул. Дзержинского, ул. Ульяновой, ул. Эн- гельса, ул. Некрасова, ул. Куйбышева. ул. Н. Кольцова, ул. Кольцова, ул. Мазурова, ул. Синя- кова, ул. Крылова, ул. К. Либкнехта, ул. Строите- лей, ул. Р. Люксембург, пл. Советская, пер. Мир- ный, пер. Гашека Инв. № 16417 | 1932- 2012 | 100, 150, 160, 200, 225, 250, 300,400, 500 | кера- мика, чу- гун, ПВХ, сталь, ж/бетон, асб. цем. | 29862,9 |
| 3 | Сооружения канализационных сетей в г. Ба- лахна, ул. Олимпийская, ул. Пирогова. ул.40 лет Пионерской Организации, ул. Коммунистиче- ская, ул. Терешковой, ул. Космонавтов, ул. l Мая, ул. Кирова, ул. Горького, ул. Филатова | 1960- 2012 | 100, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 400, 500 | Кера- мика, чу- гун, ПВХ, сталь, ж/бетон | 19379,9 |
| 4 | Сооружение: канализационные сети, ул. Народ- ная, к дому 11а, г. Балахна | 2006 | 110 | ПВХ | 10 |
| 5 | Сооружение: канализационные сети. ул. Народ- ная, к дому 10а, г. Балахна | 2006 | 110 | ПВХ | 10 |
| 6 | Сооружение: канализационные сети, ул. Народ- ная, к дому 9а, г. Балахна | 2006 | 110 | ПВХ | 10 |
| 7 | Сооружение напорного коллектора, г. Балахна, пл. Кузьмы Минина, сооружение напорного кол- лектора к канализационной напорной станции | 2008 | 160, 225 | ПЭ | 555 |
| 8 | Сооружение: наружные сети канализации, г. Ба- лахна, ул. Энгельса, к дому д №43 | 1969 | 100,15 | керамика | 106 |
| 9 | Наружные канализационные сети 89-ти квартир- ного жилого дома, г. Балахна, ул. Ленина, д.68 | 2007 | 100,16 | ПВХ | 114,77 |
| 10 | Сооружение напорной канализации (для ФОК), г. Балахна, ул. Олимпийская | 2009 | 160 | ПНД | 1125 |
| 11 | Канализационные сети к пристрою школы № 12, г. Балахна, ул. Горького, д.13 | 2010 | 110,16 | ПВХ | 324 |
| 12 | Наружные сети канализации 32 жилых много- квартирных домов, г. Балахна, переулок Турге- нева | 2010 | 90,110,160 | ПЭ | 1849 |
| 13 | Объект коммунальной инфраструктуры водоот- ведения от канализационного колодца, располо- женного около дома № 1/10 по пр. Дзержинского г. Балахны до д. № 1/16 по пр. Дзержинского г. Балахны | 1995 | 100,16 | чугун | 104 |
| 14 | Сооружение: канализационные сети, г. Балахна, просп. Дзержинского, к д. 38 | 1975 | 100,15 | чугун | 12 |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характери- стики объекта (диаметр, мм) | Мате- риал труб | Протя- жен., м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Сооружение: канализационные сети, г. Балахна, бульвар Цветной, д.7 | 2013 | 110,16 | НПВХ | 23 |
| 16 | Сооружение: канализационные сети, г. Балахна, ул. Чапаева, пр. Дзержинского, ул. Южная, ул. Хмельницкого, ул. Березовая роща, ул. Юбилей- ная, ул. Кирова, ул. Фрунзе, бульвар Цветной, ул. Горького, ул. Медиков, ул. Волга, ул. Бумажни- ков, ул. Волжский рейд., ул. Ветлянская, ул. Ти- мирязева, ул. Правдинская, пер. Молодежный, ул. Лазо, ул. Главная, пер. Фрунзе, пер. Чехова. | 1934- 2012 | 100, 110, 150, 160, 200, 225, 250, 300, 400, 425, 500 | кера- мика, чу- гун, ПВХ, сталь, ж/бетон, ПНД, ас- бестоце- мент. | 32930,9 |
| 17 | Сооружения канализационных сетей в г. Балахна ул. Энгельса, ул. Огарева, ул. Ленина, ул. Р. Люк- сембург, ул. Герцена, ул. Нижегородская, ул. Ря- занова, ул. Сенявина, ул. Корчагина, ул. Проле- тарская, пер. Ленина, ул. Володарского, ул. Чай- кина, ул. Бабушкина, ул. Садовая, ул.. Д. Бед- ного, ул. Урицкого, ул. Фучика, ул. Чернышев- ского, пер. Громовой, пер. Шевцовой, ул. Челюс- кинцев, ул. Пушкина, ул. Савицкой, ул. Никола- ева, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Свободы, ул. Стасовой, ул. К. Либкнехта, ул. ЦКК, пр. Революции, ул. Ново-Красноармейская, ул. Крестьянская, пер. Красной Армии, ул. Вольная, ул. Владимирская, ул. Маршала Жукова, ул. Мичурина, пл. Совет- ская, пл. Минина, ул. Пионерская, ул. К. Маркса, пер. Тюленина, ул. Калинина. | 1960- 2012 | 100, 110, 150, 160, 200, 225, 250, 280, 300, 350, 400, 500 | кера- мика, чу- гун, ПВХ, сталь, ж/бетон, ПНД, ас- бестоце- мент | 23074,5 |
| 18 | Здание КНС №1-7 г Балахна ул. Мазурова, д.4 | 1960 | этажей - 1, общая площадь 11,02 м2, нежилое отдельно стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, автоматика | кирпич |  |
| 19 | Здание КНС №1-10 г. Балахна ул. Челюскинцев, 6а | 1980 | этажей - 1, общая площадь 21,05м2, нежилое отдельно стоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 20 | Здание КНС №1-11 r Балахна ул. Мичурина | 1963 | этажей - 1, общая площадь 37,8 м2, нежилое отдельно- стоящее здание | кирпич |  |
| 21 | Здание КНС № 1-8 г.Балахна ул. Синякова, 1А | 1995 | этажей - 1, общая площадь 26,4 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - электроснабже- ние, вентиляция, автома- тика | кирпич |  |
| 22 | Здание КНС №1-6 г. Балахна ул.Энгельса, 54 | 2004 | этажей - 1, общая площадь 32,55 м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, автоматика | кирпич |  |
| 23 | Здание КНС №1-3 г. Балахна ул. Рязанова(около архива) | 1936 | этажей - 1, общая площадь 17,34 м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, центральное отопле- ние, автоматика | кирпич |  |
| 24 | Здание КНС №1-9 г. Балахна ул. Строителей, около швейной Фабрики | 1988 | этажей - 1, общая площадь 27,84 м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение | кирпич |  |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характери- стики объекта (диаметр, мм) | Мате- риал труб | Протя- жен., м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Здание насосной ЦКНС 1-1 г. Балахна пл. Совет- ская | 1932 | этажей - 1, общая площадь 70,8м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, канализация, ГВС, ХВС, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 26 | Здание КНС №1-2 г. Балахна ул. Рязанова | 1968 | этажей - 1, общая площадь 20,2 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство- электроснабже- ние, автоматика | кирпич |  |
| 27 | Здание насосной КНС №1-5г. Балахна ул. Эн- гельса, у дома №62 | 1960 | этажей - 1, общая площадь 16,17 м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснаб | кирпич |  |
| 28 | Здание насосной КНС №1-4 г. Балахна ул. Эн- гельса у дома №72 | 1960 | этажей - 1, общая площадь 38,7 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, ГВС, ХВС, кана- лизация, электроснабжение, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 29 | Здание КНС №2-1 г. Балахна ул. 40 лет Пионер- ской организации | 1962 | этажей - 1, общая площадь 70,8 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ГВС, ХВС, канализация, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 30 | Здание КНС №2-2 г. Балахна ул. 1-ое Мая | 1977 | этажей - 1, общая площадь 28,6 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ХВС, ГВС, канализация, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 31 | Здание КНС №2-5 г. Балахна ул. Кирова | 1984 | этажей - 1, общая площадь 41,51м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ХВС, ГВС, канализация, вентиляция, телефон, авто- матика | кирпич |  |
| 32 | Здание КНС №2-6 г. Балахна ул. Пирогова | 1968 | этажей - 1, общая площадь 24,37 м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ХВС,ГВС, канализация, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 33 | Здание КНС №2-7г. Балахна ул. Олимпийская у дома №7 | 1997 | Кол-во этажей - 1, общая площадь 124,46м2, нежилое отдельностоящее здание, материал стен - кирпич, виды благоустройства - цен- тральное отопление, элек- троснабжение, ХВС, ГВС, канализация, вентиляция, телефон, автоматика | кирпич |  |
| 34 | Здание КНС №3-2 (СЭС) г. Балахна ул. Горького | 1952 | этажей - 1, общая площадь 38,9 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, автоматика | кирпич |  |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характери- стики объекта (диаметр, мм) | Мате- риал труб | Протя- жен., м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Здание КНС №3-3 г. Балахна ул. Бумажников | 1958 | этажей - 1, общая площадь 38,6 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, автоматика | кирпич |  |
| 36 | Здание КНС №3-4 г. Балахна пр. Дзержинского | 1968 | этажей - 1, общая площадь 27,5 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 37 | Здание КНС №3-5 г. Балахна ул. Юбилейная | 1969 | этажей - 1, общая площадь 39 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 38 | Здание КНС №3-6 (детская больница) г. Балахна ул. Горького | 1992 | этажей - 1, общая площадь 71,7 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ХВС, канализация, ав- томатика | кирпич |  |
| 39 | Здание КНС №3-7 г. Балахна ул. Волжский рейд, 35 | 1998 | Кол-во этажей - 1, общая площадь 24,2 м2, нежилое отдельностоящее здание, материал стен – кирпич, виды благоустройства – электроснабжение, автома- тика | кирпич |  |
| 40 | Здание КНС №1-13 г. Балахна, территория сада №1 НиГРЭС | 1937 | этажей - 1, общая площадь 60,6 м2, нежилое отдельно- стоящее здание | кирпич |  |
| 41 | Здание КНС №1-15г. Балахна ул. Дзержинского, д.50 | 1959 | этажей - 1, общая площадь 31,7 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 42 | Здание КНС №1-14 г. Балахна ул. Свердлова, у дома №14 | 1959 | этажей - 1, общая площадь 21,9 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, вентиляция, автома- тика | кирпич |  |
| 43 | Здание КНС №1-18 г. Балахна ул. Некрасова, 14 | 1972 | этажей - 1, общая площадь 18 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство –электро-снаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 44 | Здание КНС №1-19г. Балахна ул. Челюскинцев, 5-А | 1972 | этажей - 1, общая площадь 11,76м2, нежилое отдель- ностоящее здание, благо- устройство – электроснаб- жение, автоматика | кирпич |  |
| 45 | Здание КНС №1-16 фекальная г. Балахна ул. ЦКК, у дома №30 | 1972 | этажей - 1, общая площадь 28,9 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство –центральное отопление, электроснабже- ние, автоматика, вентиля- ция | кирпич |  |
| 46 | Здание КНС №1-17 г. Балахна ул. ЦКК, у дома №8 | 1972 | этажей - 1, общая площадь 58,9 м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние, ХВС, ГВС, автоматика, вентиляция | кирпич |  |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характери- стики объекта (диаметр, мм) | Мате- риал труб | Протя- жен., м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Здание мастерской участка «Водоканал 2» А,А1 г. Балахна ул. 40 лет Пионерской организации | 1986 | нежилое отдельностоящее здание, кол-во этажей-1, общая площадь-161,51м2 благоустройство-электро- снабжение, центральное отопление, ХВС, ГВС, вен- тиляция, телефон | кирпич |  |
| 48 | Здание КНС №3-1 г. Балахна ул. Б. Хмельниц- кого, «Березовая роща» | 1982 | этажей - 1, общая площадь 34,4м2, нежилое отдельно- стоящее здание, благо- устройство - центральное отопление, электроснабже- ние | кирпич |  |
| 49 | Сооружение3 КНС г. Балахна, ул. Дзержинского, в районе д.44 | 1977 | площадь-12,50м2 | фунда- ментные блоки |  |
| 50 | Здание КНС г. Балахна, ул. Свердлова, д.29А, корп.8 | 2014 | общая площадь 73,1м2, благоустройство-электро- снабжение, отопление, во- допровод, канализация, вентиляция, телефон | кирпич |  |
| 51 | Здание канализационной напорной станции г. Балахна, пл. Кузьмы Минина, д. 1, корп.2 | 2008 | Общая площадь-14,20м2, благоустройство-электро- снабжение вентиляция, ав- томатика | оцинко- ванная сталь |  |
| 52 | Наружные сети водопровода и канализации, г. Балахна, ул. Рязанова | 2016 | Сети канализации, КНС №1, КНС №2, технические характеристики | ПЭ 63,110,1 60,200 | 1172 |

Перечень и характеристики прочих канализационных сетей в г. Балахне, обслуживае- мых Балахнинским филиалом АО "НОКК" (без учета концессионного соглашения № 325-п от 29.12.2017 г.), приведен в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2. Перечень и характеристики прочих канализационных сетей в г. Балахне,

обслуживаемых Балахнинским филиалом АО "НОКК"

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характеристики объекта |  | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Пирогова, к д. № 3 |  |  |  | 10 |
| 2 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Олимпий- ская, к д. № 8 |  |  |  | 30 |
| 3 | Канализационные сети г. Балахна, пл. Минина, здание " Дом Москвы" |  |  |  | 40 |
| 4 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Н. Коль- цова к д. 15 |  |  |  | 100 |
| 5 | Канализационные сети г. Балахна. ул. Пирогова к д.1 |  |  |  | 10 |
| 6 | Канализационные сети г. Балахна, пер. Чехова, д.3 |  |  |  | 150 |
| 7 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Бумажни- ков, д.7 |  |  |  | 10 |
| 8 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Ленина, к д. 11 |  |  |  | 60 |
| 9 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Сверд- лова, к д. 23 |  | 9 колодцев диа- метром 1,0 м | керамика 150 | 140 |
| 10 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Коммуни- стическая, к д.8 |  | 8 колодцев диа- метром 1,0м | чугун 100, ке- рамика 150,250 | 184,5 |
| 11 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Фрунзе к д. 6а |  |  |  | 87,5 |
| 12 | Канализационные сети г. Балахна, пр-т Дзер- жинского, к д. № 38 |  |  |  | 115 |
| 13 | Канализационные сети г. Балахна, ул. К. Маркса, к д. № 4 |  |  |  | 5 |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характеристики объекта |  | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Рязанова, д. 1 |  | 5 колодцев | чугун 100 | 106,5 |
| 15 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Герцена, в районе д.27 |  |  | чугун 150 | 88 |
| 16 | Канализационные сети г. Балахна, к дому № 36 по ул. Герцена |  |  | чугун 150 | 52 |
| 17 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург, к дому № 4 |  |  |  | 108 |
| 18 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, к дому № 28 |  |  |  | 25 |
| 19 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д.6 "а" |  |  |  | 123 |
| 20 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, к дому № 74 |  |  |  | 98 |
| 21 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Репина: самотечный коллектор (от д.6 до д.10 ул. Репина) - материал ПВХ. Напорный коллектор (от д.10 ул. Репина до д.17 ул. Седова) - материал полиэтилен |  |  | ПВХ 110,50 | 340 |
| 22 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 48 а |  |  | чугун 150, 100 | 80,7 |
| 23 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, пл. Советская, д. 29 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 92 |
| 24 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.105 |  | 6 колодцев | керамика 200, чугун 100 | 155 |
| 25 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.32 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 93,9 |
| 26 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.30 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 88,1 |
| 27 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ветлянская, к многоквартирным жилым домам № 7 и № 8 |  |  |  | 164,81 |
| 28 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свободы, д.4А |  |  | чугун 100, пвх 160, керамика 150 | 83,8 |
| 29 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, от фекальной канализационной сети микрорайона ЦКК до наружной стены здания КНС-3, расположенного на территории ОАО «Полиграфкартон» |  |  | чугун 315 | 165 |
| 30 | Всего: |  |  |  | 2805,81 |

Характеристика основного оборудования КНС (с указанием номера/наименования КНС), которые эксплуатируется Балахнинским филиалом АО «НОКК», представлена в табл. 9.2.3.

Таблица 9.2.3. Характеристика основного оборудования КНС, эксплуатирующихся

Балахнинским филиалом АО «НОКК»

| № п/п | Тип оборудования | Мощность двигателя, кВт | Произво- дит., м3/ч | Напор, м | Число ча- сов ра- боты в год | Факт. расход электроэнер. в 2021 г., тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦКНС 1-1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СД 160/45а (резерв) | 30 | 160 | 45 | 0 | В резерве |
| 1.2 | СД 250/22,5 (рабочий) | 37 | 250 | 22,5 | 550 | 29,37 |
| 1.3 | СД 250/22,5 (резерв) | 30 | 250 | 22,5 | 0 | В резерве |

| № п/п | Тип оборудования | Мощность двигателя, кВт | Произво- дит., м3/ч | Напор, м | Число ча- сов ра- боты в год | Факт. расход электроэнер. в 2021 г., тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | СД 250/22,5 (рабочий) | 30 | 225 ? | 22,5 | 3300 | 88,11 |
| 2 | КНС 1-2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СД 160/45 (резерв) | 37 | 160 | 45 | 0 | В резерве |
| 2.2 | СД 160/45 (рабочий) | 30 | 144 | 45 | 1460 | 15,3 |
| 3. | КНС 1-3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | СД 50/10 (резервный) | 11 | 50 ? | 10 | 0 | В резерве |
| 3.2 | СД 50/10 (рабочий) | 3 | 50 | 10 | 1095 | 2,14 |
| 4. | КНС 1-4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СД 160/45 (рабочий) | 30 | 160 | 45 | 4380 | 75,97 |
| 4.2 | СД 160/45 (резерв) | 30 | 160 | 45 | 0 | В резерве |
| 4.3 | СД 160/45 (резерв) | 30 | 160 | 45 | 0 | В резерве |
| 5. | КНС 1-5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 550 | 1,62 |
| 5.2 | СД 80/32Б (резерв) | 11 | 80 | 32 | 0 | В резерве |
| 6. | КНС 1-6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | НС 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 730 | 3,3 |
| 7. | КНС 1-8 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 1460 | 7,93 |
| 7.2 | СД 50/56 (резерв) | 18,5 | 50 | 56 | 0 | В резерве |
| 8 | КНС 1-9 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СД 160/45 (резервный) | 37 | 160 | 45 | 0 | В резерве |
| 8.2 | ФГ 144/46 (рабочий) | 30 | 140 | 46 | 1095 | 23,88 |
| 9. | КНС 1-10 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | СД 100/40 3000 об./мин. | 30 | 100 | 40 | 910 | 4,53 |
| 10 | КНС 1-14 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | СД 50/10 | 4 | 50 | 10 | 1280 | 2,32 |
| 11. | КНС 1-15 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 2740 | 8,1 |
| 11.2 | СД 100/40 (резерв) | 22 | 100 | 40 | 0 | В резерве |
| 12. | КНС 1-16 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | НС 50/10 погружной | 4 | 50 | 10 | 2190 | 6,29 |
| 13. | КНС 1-17 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СД 50/10 | 5,5 | 50 | 10 | 1170 | 6,01 |
| 14. | КНС 1-18 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 3650 | 15,21 |
| 14.2 | СД 50/10 (резервный) | 4 | 50 | 10 | 0 | В резерве |
| 15. | КНС 1-19 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ЦМФ 50/10 | 3 | 40 | 10 | 275 | 0,37 |
| 16. | КНС сад НиГРЭС |  |  |  |  |  |
| 16.1. | СМ 150/125-315 (рабочий) | 37 | 200 | 32 | 3300 | 81,02 |
| 16.2 | СМ 150/125-315 (резерв) | 37 | 200 | 32 | 0 | В резерве |

| № п/п | Тип оборудования | Мощность двигателя, кВт | Произво- дит., м3/ч | Напор, м | Число ча- сов ра- боты в год | Факт. расход электроэнер. в 2021 г., тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3 | СМ 150/125-315 (резерв) | 37 | 200 | 32 | 0 | В резерве |
| 17 | КНС 1-20 КЦ «Дом Москвы» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Погружной эл. насос S1 174 H | 21 | 130 |  | 365 | 5,12 |
| 17.2 | Погружной эл. насос S1 174 H | 21 | 130 |  | 0 | В резерве |
| 18 | КНС 1-21 пер. Тургенева |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Погружной эл. насос CEG 40.25.2 | 1,2 | 40 |  | 440 | 1,75 |
| 19 | КНС 1-22 ул. Рязанова, д.76 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Погружной эл. насос | 1,2 | 40 |  | 365 | 2,14 |
| 20 | КНС1-23 ул. Челюскинцев, д.23 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Погружной эл. насос | 1,2 | 40 |  | 250 | 1,87 |
| 21 | КНС 2-1 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 8 Ф 12 (резерв) | 75 | 320 | 65 -? | 0 | В резерве |
| 21.2 | СД 250/22,5 (рабочий) | 37 | 250 | 22,5 | 4380 | 58,89 |
| 21.3 | СД 250/22,5 (резерв) | 37 | 250 | 22,5 | 0 | В резерве |
| 22 | КНС 2-2 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | СМ 150-125-315/4 (рабочий) | 30 | 200 | 32 | 2920 | 38,42 |
| 22.2 | СД 250/22,5 (резерв) | 37 | 250 |  | 0 | В резерве |
| 23 | КНС 2-5 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | СД 100/40а | 22 | 90 | 32 | 0 | В резерве |
| 23.2 | СМ 100/40 | 30 | 100 | 40 | 0 | В резерве |
| 23.3 | СМ 100/40 | 30 | 100 | 40 | 3650 | 22,86 |
| 24 | КНС 2-6 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | ФГ 115-38 (резерв) | 30 | 100 | 40 | 0 | В резерве |
| 24.2 | СД 100/40 (рабочий) | 18,5 | 100 | 40 | 2555 | 0,37 |
| 24.3 | СД 100/40 (резерв) | 18,5 | 100 | 40 | 0 | В резерве |
| 25 | КНС 2-7 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | СМ 150-125-315/4 (рабочий) | 45 | 200 | 32 | 2190 | 19,36 |
| 25.2 | СМ 150-125-315/4 (резерв) | 45 | 200 | 32 | 0 | В резерве |
| 26 | КНС 3-1 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | СД 50/10 (резерв) | 4 | 50 | 10 | 0 | В резерве |
| 26.2 | Погружной эл. насос (рабочий) SEV.80.80.40.4.51D | 4 | 90 | 17,1 | 180 | 1,37 |
| 27 | КНС 3-2 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | СД 80/32б (резерв) | 11 | 62 | 22 | 0 | В резерве |
| 27.2 | СМ 100-65-250/4 (рабочий) | 7,6 | 50 | 20 | 2500 | 5,68 |
| 28 | КНС 3-3 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | СД 160/45а (рабочий) | 30 | 144 | 36 | 2750 | 44,25 |
| 28.2 | СД 160/45а (резерв) | 30 | 144 | 36 | 0 | В резерве |
| 29 | КНС 3-4 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | СД 160/45а (резерв) | 37 | 144 | 36 | 0 | В резерве |
| 29.2 | СД 160/45б (рабочий) | 22 | 128 | 30 | 2190 | 41,37 |
| 30 | КНС 3-5 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Тип оборудования | Мощность двигателя, кВт | Произво- дит., м3/ч | Напор, м | Число ча- сов ра- боты в год | Факт. расход электроэнер. в 2021 г., тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | СД 160/45а (рабочий) | 30 | 144 | 36 | 5110 | 68,5 |
| 30.2 | СД 160/45а (резерв) | 30 | 144 | 36 | 0 | В резерве |
| 30.3 | СД 160/45а (резерв) | 30 | 144 | 36 | 0 | В резерве |
| 31 | КНС 3-6 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | СД 100/40а (рабочий) | 22 | 90 | 32 | 910 | 6,62 |
| 31.2 | СД 100/40а (резерв) | 22 | 90 | 32 | 0 | В резерве |
| 31.3 | СМ 150-125-315/4 (резерв) | 40 | 200 | 32 | 0 | В резерве |
| 32 | КНС 3-7 |  |  |  |  |  |
| 32.1 | СМ 100-65-250/4 | 4 | 50 | 20 | 2920 | 6,98 |
| 32.2 | СД 50/10 | 4 | 50 | 10 | 0 | В резерве |
| 33 | КНС п. Совхозный |  |  |  |  |  |
| 33.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 550 | 1,91 |
| 33.2 | СД 50/10 (резерв) | 4 | 50 | 10 | 0 | В резерве |
| 34 | КНС-1 д. Истомино |  |  |  |  |  |
| 34.1 | СМ 150-125-315-6 (резерв) | 5,5 | 100 | 15 | 0 | В резерве |
| 34.2 | СМ 150-125-315-6 (рабочий) | 11 | 100 | 15 | 2920 | 31,49 |
| 35 | КНС-2 д. Истомино |  |  |  |  |  |
| 35.1 | СД 50/10 (рабочий) | 4 | 50 | 10 | 1640 | 6,39 |
| 35.2 | СД 50/10 (резерв) | 4 | 50 | 10 | 0 | В резерве |
| 36 | КНС-82 п. Гидроторф |  |  |  |  |  |
| 36.1 | СД 100/40 (рабочий) | 11 | 90 | 40 | 1280 | 12,65 |
| 36.2 | СД 100/40 (резерв) | 11 | 90 | 40 | 0 | В резерве |
| 37 | КНС-ГВНС п. Гидроторф |  |  |  |  |  |
| 37.1 | FEKAMAX 106-32-7,5 (рабочий) | 7,5 | 106 | 32 | 2190 | 15,39 |
| 37.2 | СД 100/40а (резерв) | 22 | 90 | 32 | 0 | В резерве |
| 38 | КНС-71 п. Гидроторф |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 2СМ200-150-500/4-С-УХЛ4 | 160 | 400 | 80 | 2920 | 269,04 |
| 38.2 | 2СМ200-150-500/4-С-УХЛ4 | 160 | 400 | 80 | 0 | В резерве |
| 39 | КНС -1 п. Гидроторф |  |  |  |  |  |
| 39.1 | СД 50/10-С-УХЛ4 | 4 | 50 | 10 | 1825 | 5,96 |
| 40. | КНС п. Гидроторф, ул. Больнич- ная |  |  |  |  |  |
| 40.1 | погружной |  |  |  | 0 | 0 |
| 41 | КНС п. Гидроторф, ул. Весенняя |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Погружной эл. насос GRUNDFOS | 1,2 | 40 |  | 450 | 0,59 |

Характеристики объектов централизованной системы водоотведения на территории сельских поселений Балахнинского муниципального округа, обслуживаемых Балахнинским филиалом АО «НОКК», представлены в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4. Характеристики объектов централизованной системы водоотведения на территории сельских поселений Балахнинского МО, обслуживаемых АО «НОКК»

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Гидроторф |  |  |
| 1 | Здание КНС-ГВНС, р.п. Гидроторф, ул. Административная, 9а | 1979 | Этажей -1, общая площадь 10,9 м², нежилое от- дельно стоящее здание, благоустройство - водопро- вод, канализация, электроснабжение |
| 2 | Здание КНС-71, р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов, 2а | 1990 | Этажей -1, общая площадь 173,9 м², нежилое от- дельно стоящее здание, благоустройство - водопро- вод, канализация, центральное отопление, электро- снабжение |
| 3 | Здание КНС-82, р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная, 4а | 1990 | Этажей -1, общая площадь 32,3 м², нежилое от- дельно стоящее здание, благоустройство - водопро- вод, канализация, электроснабжение |
| 4 | Здание КНС-1, р.п. Гидроторф, ул. Садовая, 14а | 1979 | Этажей -1, общая площадь 24 м², нежилое отдельно стоящее здание, благоустройство - водопровод, ка- нализация, электроснабжение |
| 5 | Здание КНС, р.п. Гидроторф, ул. Больничная | - | Этажей -1, общая площадь 6,9 м², нежилое отдельно стоящее здание |
| 6 | Здание КНС , р.п. Гидроторф, ул. Весенняя | - | Этажей -1, нежилое отдельно стоящее здание |
| 7 | Канализационные сети р.п. Гидроторф, ул. Административная, Больничная, Южная, Юбилейная, Космонавтов, Центральная, Садовая |  | протяженность 26025,9 м |
| 8 | Канализационные сети фильтровальной станции |  | протяженность 301,4 м |
| 9 | Сооружения: канализационные сети р.п. Гидроторф-Торфяник |  | протяженность 288 м |
| п. Совхозный (Кочергинский ТО) |  |  |  |
| 10 | Канализационная насосная станция, Ниже- городская обл., Балахнинский район, п. Сов- хозный | 1975 | - |
| д. Истомино (Кочергинский ТО) |  |  |  |
| 11 | Здание станции перекачки (КНС-1), Нижего- родская обл., Балахнинский район, д. Исто- мино |  | Этажей -1, общая площадь 56,2 м², нежилое отдель- ностоящее здание |
| 12 | Здание станции перекачки (КНС-2), Нижего- родская обл., Балахнинский район, д. Исто- мино |  | Этажей -1, общая площадь 19,8 м², нежилое отдель- ностоящее здание |
| 13 | Канализационные сети д. Истомино | 1971 | Протяженность 3777 м |

    - Описание результатов обследования в р.п Большое Козино

Состав объектов системы водоотведения муниципального образования р/п. Б. Козино представлен в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4. Состав объектов системы водоотведения муниципального образования р/п. Б. Козино

| № п.п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Параметры (площадь, про- тяженность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение канализационных сетей | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул. Молодежная | 449,20 п.м |
| 2 | Сооружение канализационных сетей | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул. Воинская | 1 664,30 п.м |
| 3 | Сооружение канализационных сетей от помещения газовой котельной Б. Козинской городской больницы МУ "Балахнинская ЦРБ" (отвод сточных вод) | Нижегородская область, Балахнинский район, р, п. Большое Козино | 6,60 п.м |
| 4 | Сооружение общего типа (здание) - КНС | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул.Пушкина, д.1, лит. 2 | 3,10 кв.м |

| № п.п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Параметры (площадь, про- тяженность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сооружение общего типа (здание) - септик | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул.Пушкина, д. 1, лит. 1 | 18,80 кв.м |
| 6 | Нежилое здание бытовки | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул. Молодежная, лит. Б | 22,10 кв.м |
| 7 | Здание операторской (операторская) | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул. Воинская, лит. Аб | 18,9 кв. м |
| 8 | Здание компрессорной (компрессор- ная) | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит,А8 | 15,00 кв.м |
| 9 | Здание хлораторной (хлораторная) | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.А7 | 15,10 кв.м |
| 10 | Здание станции перекачки (станция перекачки) | Нижегородская область, Балахнинский район, э. п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.А5 | 32,10 кв.м |
| 11 | Здание КНС (КНС) | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит. АЗ | 4,90 кв.м |
| 12 | Здание КНС г/п No91 (КНС) | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул. Воинская,, лит.А4 | 28,30 кв.м |
| 13 | Сооружение отстойников канализаци- онных | Нижегородская область, Балахнинский район, р, п, Большое Козино, ул. Воинская, ЛИТ.Г.П.Г2 | 102,60 кв.м |
| 14 | Сооружение аэротенки | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.ГЗ,Г4 | 65,60 кв.м |
| 15 | Сооружение поля фильтрации (поля фильтрации) | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Большое Козино, в ул. Воинская, лит.Г5,Г6,Г7,Г8,Г9, ПО, Г11 | 5586,00 кв.м |
| 16 | Сооружение: канализационная сеть | Балахнинский район, р.п. Б. Козино, ул. Пионер- ская, в районе д.4а. | 167,1 п.м. |
| 17 | Сооружение: наружная канализация и подземные поля фильтрации: | Нижегородская область, Балахнинский район, р. п. Большое Козино, ул.Пушкина, д. 1 . | 156 п.м. и 3680 кв.м. |

Источником образования сточных вод является преимущественно население. В целом сточные воды по своему качественному составу являются близкими к хозяйственно-бытовым, примесей, отрицательно влияющих на биологическую очистку, не содержат.

Общая производительность ОСК составляет 200 тыс. м3/сутки, биологической очистки 200 тыс. м3/сутки. Электроснабжение очистных сооружений канализации осуществляется от существующего ТП 156.

В состав очистных сооружений канализации входят:

- операторская; хлораторная; компрессорная; отстойники (3 шт.);

- аэротенки (2 шт.); насосная станция; поля фильтрации (7 шт.); канализационная НС; трассы (материал-чугун, Ду = 150 – 1086 м , Ду = 110 – 76 м);

канализационные колодцы (47 шт.)

В состав электроподстанции «Луч» (общая производительность 75 м3/сут.) входят:

- блок физико-химической очистки – 1 шт.; блок биофильтра – 1 шт.;

- блок доочистки – 1 шт.;

- цистерна очищенной воды – 1 шт.; блок шламовой цистерны – 1 шт.;

- компрессор гаражный (ТУ 200 РСФСР-1/8-294-85Е) – 1 шт.;

- агрегат озонаторный С150-805 – 1 шт.;

- агрегат приготовления реагента – 2 шт.

    - Схема напорных коллекторов город Балахна и мкр. Правдинск

Схема напорных коллекторов город Балахна и мкр. Правдинск приведены на рис. 9.2.1 и рис. 9.2.2.

1800м3/сут

Ул. Свердлова,29

1-13

К

К

1-14

1-15 375м3/сут

200м3/сут

1-18

4800м3/сут

1-1

50м3/сут

100м3/сут

320м3/сут

1-20

400м3/сут

НК

НК

НК

НК

НК

НК

К

К

1-7	1-8	1-9

1-4 1920м3/сут

100м3/сут

1-5	1-6

НК

НК

640м3/сут

1-2

НК

НК

1-3 150м3/сут

50м3/сут

1-19

300м3/сут

1-16

НК

НК

100м3/сут

НК

НК

НК

НК

1-17

К

К

1-21

260м3/сут

1-10

450м3/сут

130м3/сут

1-23

1-22

130м3/сут

БКФ

НК

НК

на БОС

на БОС

Рис. 9.2.1. Схема напорных коллекторов город Балахна

Ул. 40 лет Пионерской организации

Ул. 40 лет Пионерской организации

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

НК

Ø500х2

Ø500х2

НК

НК

НК

НК

Рис. 9.2.2. Схема напорных коллекторов мкр. Правдинск

    - Схема канализационных сетей д. Истомино и п. Совхозный

Схема канализационных сетей д. Истомино и п. Совхозный приведены на рис. 9.2.3 и рис. 9.2.4.

ГБОУ «НКШИ»

ГБОУ «НКШИ»

Санчасть

Санчасть

D=150

D=150

L=29,0

L=29,0

D=150

D=150

L=41,0

L=41,0

ГБОУ «НКШИ»

ГБОУ «НКШИ»

Спортзал

Спортзал

D=100

D=100

L=25,0

L=25,0

D=150

D=150

L=22,5

L=22,5

НК

НК

ГБОУ «НКШИ»

Клуб

ГБОУ «НКШИ»

Клуб

НК

НК

D=150 L=17,5

D=150 L=17,5

почта

почта

D=100

L=83,0

D=100

L=83,0

ООО «Оникс»

ООО «Оникс»

D=200

D=200

D=250

D=250

L=37,5

L=37,5

НК

НК

НК

НК

L=31,5

L=31,5

|  | МБУК ЦБС | ОАО Сбербанк |
| --- | --- | --- |

ГБОУ «НКШИ»

ГБОУ «НКШИ»

Школа

Школа

D=100

D=100

L=31,0

L=31,0

ГБОУ «НКШИ»

ГБОУ «НКШИ»

Казарма

Казарма

D=200

D=200

L=29,5

L=29,5

Рис. 9.2.4. Схема канализационных сетей д. Истомино

Рис. 9.2.4. Схема канализационных сетей п. Совхозный

Схема канализационных сетей п. Лукино приведена на рис. 9.2.5.

Рис. 9.2.5. Схема канализационных сетей п. Лукино

Схема канализационных сетей БОЭМЗ приведена на рис. 9.2.6.

Рис. 9.2.6. Схема канализационных сетей БОЭМЗ

Схема канализационных сетей р.п. Малое Козино приведена на рис. 9.2.7

Рис. 9.2.7.Схема канализационных сетей р.п. Малое Козино

Схема канализационных сетей пос. 1 Мая приведена на рис. 9.2.8.

Рис. 9.2.8. Схема канализационных сетей пос. 1 Мая

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий,

на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Обобщенные сведения об охваченных и неохваченных централизованным водоотведе- нием населенных пунктах Балахнинского муниципального округа по состоянию на начало 2022 г. приведены в табл. 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Обобщенные сведения об охваченных системой централизованного водоотведения населенных пунктах Балахнинского МО на начало 2022 г.

| № | Административно- территориальное образование | Административный центр | Количество населён- ных пунк- тов | Количество населенных пунктов охва- ченных ЦСВ | Количество населенных пунктов не охва- ченных ЦСВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Балахна | г. Балахна | 1 | 1 | 0 |
| 2 | р/п Большое Козино | р/п Большое Козино | 4 | 1 | 3 |
| 3 | р/п Гидроторф | р/п Гидроторф | 12 | 1 | 11 |
| 4 | р/п Малое Козино | р/п Лукино | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Коневский территориаль- ный отдел | деревня Конево | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Кочергинский территори- альный отдел | деревня Трестьяны | 14 | 2 | 12 |
| 7 | Шеляуховский территори- альный отдел | деревня Шеляухово | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Итого |  | 45 | 5 | 40 |

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей

централизованной системы водоотведения

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных от- стойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором, определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей об- работки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транс- портабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые пло- щадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

На очистных сооружениях принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых пло- щадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подво- дящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные пере- пуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в прием- ную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет ис- парения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, пере- ходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка ило- вых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным про- цессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты. После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров). Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (от- бросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.

ООО «БиотехСервис»

Неосветвленные сточные воды ООО «БиотехСервис», содержащие до 30 % взвесей направляются на очистку по договору с АО «Волга». Очищенные от взвесей осветвленные воды направляются на этап биологической очистки.

Осветление от взвесей смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, поступающих в № 4 секцию золошламонакопителя происходит путём осаждения под действием сил гравитации и растений, образующих биоплато. Оборотные воды (сточные воды централизованной системы водоотведения), требующие доочистки могут быть направлены в 4 секцию для осветления и предочистки биоплато секции с возвратом в цикл биологической очистки БОС. Гидротехнические сооружения АО «Волга», эксплуатируемые ООО «БиотехСервис» (1,2,3,4 секции), являются частью централизованной системы водоотведения г. Балахны.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку

их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Описание и оценка износа канализационных насосных станций (КНС) на территории Ба- лахнинского муниципального округа, которые эксплуатируются Балахнинским филиалом АО

«НОКК», приведены в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1. Описание и оценка износа КНС, которые эксплуатируются

Балахнинским филиалом АО «НОКК»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуата- цию | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦКНС 1-1 | г. Балахна, пл. Советская | 1932 |  |
| 2 | КНС 1-2 | г. Балахна, ул. Рязанова | 1968 |  |
| 3 | КНС 1-3 | г. Балахна, ул. Рязанова «Архив» | 1936 |  |
| 4 | КНС 1-4 | г. Балахна, ул. Энгельса, 72 | 1960 |  |
| 5 | КНС 1-5 | г. Балахна, ул. Энгельса, 62 | 1960 |  |
| 6 | КНС 1-6 | г. Балахна, ул. Энгельса, 54 | 2004 |  |
| 7 | КНС 1-8 | г. Балахна, ул. Синякова,1а | 1995 |  |
| 8 | КНС 1-9 | г. Балахна, ул. Строителей Швейная фабрика | 1988 |  |
| 9 | КНС 1-10 | г. Балахна, ул. Челюскинцев,6а | 1980 |  |
| 10 | КНС 1-14 | г. Балахна, ул. Свердлова,14 | 1959 |  |
| 11 | КНС 1-15 | г. Балахна, ул. Дзержинского,50 | 1959 |  |
| 12 | КНС 1-16 | г. Балахна, ул. ЦКК,30 | 1972 |  |
| 13 | КНС 1-17 | г. Балахна, ул. ЦКК,8 | 1972 |  |
| 14 | КНС 1-18 | г. Балахна, ул. Некрасова, 14 | 1972 |  |
| 15 | КНС 1-19 | г. Балахна, ул. Челюскинцев, 5а | 1972 |  |
| 16 | КНС | г. Балахна, ул. Свердлова, д.29А, корп.8 | 2014 |  |
| 17 | КНС 1-20 | г. Балахна, пл. Минина | 2008 |  |
| 18 | КНС 1-21 | г. Балахна, пер. Тургенева | 2010 |  |
| 19 | КНС 1-22 | г. Балахна, ул. Рязанова, д.76 | 2016 |  |
| 20 | КНС 1-23 | г. Балахна, ул. Челюскинцев, у д.23 | 2016 |  |
| 21 | КНС 2-1 | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации | 1962 |  |
| 22 | КНС 2-2 | г. Балахна, ул. 1Мая,3 | 1977 |  |
| 23 | КНС 2-5 | г. Балахна, ул. Кирова,19 | 1984 |  |
| 24 | КНС 2-6 | г. Балахна, ул. Пирогова | 1968 |  |
| 25 | КНС 2-7 | г. Балахна, ул. Олимпийская,7 | 1997 |  |
| 26 | КНС 3-1 | г. Балахна, ул. Б. Хмельницкого | 1982 |  |
| 27 | КНС 3-2 | г. Балахна, ул. Горького | 1952 |  |
| 28 | КНС 3-3 | г. Балахна, ул. Бумажников | 1958 |  |
| 29 | КНС 3-4 | г. Балахна, пр. Дзержинского | 1968 |  |
| 30 | КНС 3-5 | г. Балахна, ул. Юбилейная | 1969 |  |
| 31 | КНС 3-6 | г. Балахна, ул. Горького (детская больница) | 1992 |  |
| 32 | КНС 3-7 | г. Балахна, Волжский рейд,35 | 1998 |  |
| 33 | КНС | п. Совхозный | 1975 |  |
| 34 | КНС-1 | д. Истомино |  |  |
| 35 | КНС -2 | д. Истомино |  |  |
| 36 | КНС -82 | р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная,4а | 1990 |  |
| 37 | КНС-ГВНС | Р.п.Гидроторф, ул. Административная, 9а | 1979 |  |
| 38 | КНС-71 | Р.п.Гидроторф, ул. Космонавтов,2а | 1990 |  |
| 39 | КНС -1 | Р.п.Гидроторф, ул. Садовая, 14а | 1979 |  |
| 40 | КНС | Р.п.Гидроторф, ул. Больничная |  |  |
| 41 | КНС | Р.п.Гидроторф, ул. Весенняя |  |  |

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших состав- ляющих благополучия муниципального образования.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водо- отведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повы- шение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функцио- нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети, поэтому особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен (Согласно СН 510-78, допускается применение полимерных трубопро- водов). Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в тру- бопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприя- тий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопу- щения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Со- гласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Серьезной проблемой является использование поверхностных водоемов в качестве приемников сточных вод. Кроме того, река Волга (Чебоксарское водохранилище) использу- ется для рекреационных целей и является крупным водным путем.

Значительные территории сельских поселений Балахнинского муниципального округа не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, применя- ются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории р/п. Большое Козино централизованная система водоотведения отсут- ствует в п. Костенево, п. Ляхово, п. Ляховский Борок, п. Первое Мая.

На территории р/п. Гидроторф централизованная система водоотведения отсутствует в д. Алферово, д. Бабье, д. Ватагино, д. Гриденино, д. Замятино, д. Каданово, д. Рылово, д. Тычинино, д. Чуркино, д. Шалимово, д. Ясенево.

На территории Кочергинского территориального отдела централизованная система во- доотведения отсутствует в д. Трестьяны, д. Беловская, д. Большие Могильцы, д. Коробейниково, д. Кочергино, д. Липовки, п. ж/д разъезда Липовки, д. Ляпуниха, д. Малые Могильцы, д. Постниково, д. Чёрная, д. Шишкино

На территории р/п. Малое Козино, нет централизованной системы водоотведения, стоки сбрасываются в отдельно стоящие септики и выгребы. Септики и выгребы расположены по всей территории для каждого потребителя отдельно.

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

На территории поселений Балахнинского муниципального округа основными пробле- мами системы водоотведения, требующими решения, являются:

- Износ сетей водоотведения, КНС и очистных сооружений.

- Необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей водоот- ведения.

- Необходимость строительства новых КНС и реконструкции существующих КНС.

- Необходимость строительства новых очистных сооружений и реконструкции суще- ствующих очистных сооружений.

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

по технологическим зонам водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

водоотведения г. Балахна

Территориальный баланс поступления сточных вод в систему водоотведения и отведе- ния стоков в Балахнинском муниципальном округе в 2021 г. представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1. Территориальный баланс поступления сточных вод в систему водоотведения

и отведения стоков в Балахнинском МО в 2021 г.

| № п/п | Территориальный отдел | Принято стоков, тыс.м3 | Потери в сетях, тыс.м3 | Очищено сто- ков, тыс.м3 | Отведено сто- ков, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Балахна | 21 187,93 |  | 21 187,93 | 21 187,93 |
| 2 | р/п. Большое Козино | 18,8 |  |  | 18,8 |
| 3 | р/п. Малое Козино | 143,5 |  |  | 143,5 |
| 4 | Коневский ТО | 26,1 |  |  | 26,1 |
| 5 | Кочергинский ТО | 295,79 |  |  | 295,79 |

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

по технологическим зонам водоотведения.

Единой системы дождевой канализации в городе Балахна нет. Имеется сеть открытых водоотводных каналов. Закрытые водостоки проложены только в районах многоэтажной за- стройки. Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют. Ливневой кана- лизации в сельских поселениях Балахнинского муниципального округа не предусмотрено. По- верхностные сточные воды неорганизованно поступают в существующие водные объекты, а также в централизованные системы водоотведения.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении

при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соот- ветствии с действующим законодательством.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для проведения ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов по- ступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития

Прогноз нормативного приёма сточных вод на территории Балахнинского муниципаль- ного округа представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1. Прогноз нормативного приёма сточных вод на территории Балахнинского МО

| № п/п | Территориальный от- дел | Год / тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | г. Балахна | 21061,36 | 21189,05 | 21189,05 | 27845,5 | 27832,5 | 27882,5 |
| 2 | р/п. Большое Козино | 18,8 | 18,8 | 25,9 | 28,3 | 30,5 | 32,1 |
| 3 | р/п. Малое Козино | 143,5 | 148,2 | 148,2 | 365 | 365 | 365 |
| 4 | Коневский ТО | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 28,2 | 30,1 |
| 5 | Кочергинский ТО | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 309,71 |

Продолжение таблицы 10.5.1

| № п/п | Территориальный отдел | Год / тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | г. Балахна | 28038,7 | 29802,7 | 32005,5 | 32379,5 | 32591,5 |
| 2 | р/п. Большое Козино | 35,6 | 39,8 | 42,8 | 46,2 | 50 |
| 3 | р/п. Малое Козино | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4 | Коневский ТО | 31,2 | 32,6 | 33,5 | 34,3 | 35,5 |
| 5 | Кочергинский ТО | 309,71 | 309,71 | 309,71 | 309,71 | 309,71 |

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему водоотведе- ния на территории Балахнинского муниципального округа представлены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении стоков в систему

водоотведения Балахнинского МО

| № п/п | Территориальный отдел | Фактическое поступление стоков в 2021 г. |  | Ожидаемое поступление стоков к 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое поступление стоков, тыс.м3/год | Среднесуточное поступление сто- ков, м3/сут. | Годовое поступ- ление стоков, тыс.м3/год | Среднесуточное поступление сто- ков, м3/сут. |
| 1 | г. Балахна | 21 187,93 | 58 049,12 | 32 591,5 | 89 291,8 |
| 2 | р/п. Большое Козино | 18,8 | 51,5 | 50,0 | 137,0 |
| 3 | р/п. Малое Козино | 143,5 | 393,5 | 365 | 1000 |
| 4 | Коневский ТО | 26,1 | 71,5 | 35,5 | 97,2 |
| 5 | Кочергинский ТО | 295,79 | 810,4 | 309,71 | 848,5 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Организацией, эксплуатирующей канализационную сеть в эксплуатационных зонах г. Балахна, р/п. Гидроторф и д. Истомино является Балахнинский филиал АО «НОКК».

Водоотведение на территории муниципального образования «рабочий поселок Боль- шое Козино» осуществляет МУП «Большое Козино».

На территории р/п. Малое Козино, нет централизованной системы водоотведения.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из расчетных максимально возможных объемов поступления воды из системы водоотведения Балахнинского муници- пального округа, приведен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Расчетная производительность канализационных очистных

сооружений в Балахнинском МО на 2032 год

| № п/п | Объект | Производительность КОС, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Балахна (проектная мощность для отраслевого стока ЦБП и хоз.-бытового стока) | 149 169,0 |
| 2 | р/п. Большое Козино | 137,0 |
| 3 | р/п. Малое Козино | 1000,0 |
| 4 | Коневский ТО | 97,2 |
| 5 | Кочергинский ТО | 848,5 |

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации производится через систему самотечных трубопроводов и КНС. Из насосной станции сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в головные коллекторы и на очистные сооружения.

Канализационную станцию рекомендуется размещать в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесооб- разно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска, и уточняется в ходе разработки ПСД. В рамках разрабатываемой схемы месторасположения КНС дано ориентировочно.

В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную пе- регородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллек- тору, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центро- бежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами.

При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их по- ступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-ре- гулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана) что обеспечивает надежную и беспе- ребойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности

расширения зоны их действия

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется дефицит по производительностям основного технологического обо- рудования.

Это показывает необходимость мероприятий по реконструкции и модернизации, связан- ных с увеличением производительности, существующих сооружений и улучшение качества очистки воды, с повышением энергетической эффективности оборудования.

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучше- ния качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоот- ведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

      - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

      - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

      - постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реали- зации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми схемой водоотведения, являются:

      - строительство сетей водоотведения;

      - строительство КНС;

      - реконструкция существующих КНС;

      - реконструкции сетей водоотведения.

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздей- ствия на окружающую среду необходимо произвести строительство сетей канализации в по- селениях Балахнинского муниципального округа для подключения всех абонентов к центра- лизованной системе водоотведения с последующей откачкой и очисткой на КОС.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Показатели качества обслуживания абонентов:

      - Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.

      - Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализа-

ции.

екты.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объ-

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания. Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбра-

сываемую воду.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации. Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объ-

екты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды. Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и под-

дающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся: перебои в водоотведении – 0%;

частота отказов в услуге водоотведения – 0%; отсутствие протечек и запаха.

Показатели качества очистки сточных вод:

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показате- лей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод: Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопо-

требления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строи- тельстве.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические

обоснования этих мероприятий

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения в г. Балахне

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в г. Балахне, включая технические обоснования этих мероприятий, представлен в табл. 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

в г. Балахне

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе- ство | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора от ЦКНС 1- 1 пл. Советская до пересечения улиц Савицкой-Челюс- кинцев | км | 1,15 | Снижение аварийности, повыше- ние надежности централизован- ного водоотведения |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС 1-9 до проектируемого коллектора от КНС 1-1 | км | 0,18 | повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
| 3 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от ул. Южная д. 45 до Южная д. 10 | км | 0,49 | Снижение аварийности, повыше- ние надежности централизован- ного водоотведения |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС 3-7 ул.В.Рейд 35 до ограждения АО Волга | км | 0,35 | Повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
| 5 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС ул.Свердлова,29А (Свердлова 32) до Свердлова 2 | км | 0,36 | Снижение аварийности, повыше- ние надежности централизован- ного водоотведения |
| 6 | Автоматизация КНС: - КНС 2-2 ул. 1 Мая г. Балахна; - ЦКНС 1-1 пл. Советская, г. Балахна; - КНС1-4 ул. Энгельса,72 г. Балахна; - КНС 2-1 ул. 40 лет Пионерской организации, г. Ба- лахна; 5) КНС 2-6 ул. Пирогова, г. Балахна | ед | 5 | Повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
| 7 | Реконструкция самотечной канализации от школы №3 до КНС 1-4 | км | 0,1 | Повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
| 8 | Реконструкция самотечной канализации ул.Горького, 11 | км | 0,04 | Снижение аварийности, повыше- ние надежности централизован- ного водоотведения |
| 9 | Реконструкция зданий КНС ( 1-1 пл.Советская, 1-4 ул. Энгельса,72) | Ед. | 2 | Повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
| 10 | Реконструкция самотечной канализации ул.Свердлова, 8, г.Балахна | км | 0,02 | Снижение аварийности, повыше- ние надежности централизован- ного водоотведения |
| 11 | Строительство канализационной насосной станции в мкр. ЦКК | ед | 1 | Повышение надежности центра- лизованного водоотведения |
|  | Мероприятия ООО «БиотехСервис» |  |  |  |
| 10 | Выполнение работ по реконструкции (ремонту) вторичного отстойника № 1 (закупка, монтаж оборудования) |  |  |  |
| 11 | Ввод в эксплуатацию после проведенной реконструкции (ремонта) вторичного отстойника №1 (пуско-нала- дочные работы) |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт системы аэрации на 2-х секциях аэротенка (по 1 секции в год) |  |  |  |
| 13 | Проведение реконструкции (ремонта) вторичного отстойника №2 (закупка, монтаж оборудования, ввод в экс- плуатацию) |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт системы аэрации секций 1,2,3,6 преаэратора-усреднителя (по 2 секции в год) |  |  |  |
| 15 | Выполнение ремонта металлоконструкций первичного отстойника №2 (3); нивелировка гребенок |  |  |  |
| 16 | Выполнение ремонта металлоконструкций первичного отстойника №3 (2); нивелировка гребенок |  |  |  |

    - Основные мероприятия в р/п. Большое Козино

На территории муниципального образования на расчетный срок получают развитие площадки инвестиционного строительства в районе населенных пунктов: р.п. Б. Козино, п. Костенево,

п. Ляхово, п. Ляховский Борок. Там будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 200 м2 с земельными участками по 15 соток, всего общей площадью 70,0 тыс. м2 в количестве 350 домов.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет прожи- вать 1050 человек. Всего на территории муниципального образования население составит 6,63 тыс. человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется построить 56 домов инвестиционного жилья пло- щадью 11,2 тыс. м2 общей площади в районе п. Костенево и п. Ляхово. Численность населе- ния может составить 5,7 тыс. человек, с освоением инвестиционного строительства здесь бу- дет проживать 170 человек. Всего на первую очередь строительства население составит 5,87 тыс. человек. В качестве решения проблемы водоотведения предполагается строительство магистральных канализационных сетей. Реализация этого мероприятия позволит улучшить экологическую ситуацию в районе за счет сокращения негативного воздействия на окружаю- щую среду, повысить надежность и качество предоставления услуг водоотведения во всех поселениях муниципального образования.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая техниче- ские обоснования этих мероприятий, представлен в табл. 12.2.2.

Таблица 12.2.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в

р/п. Большое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по реконструкции канализаци- онных очистных сооружений на ул. Воинская р.п. Большое Козино 500 м3/сут | комплект | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных со- оружений на ул. Воинская р.п. Большое Козино с внедрением УФ обеззараживания очищенных сточных вод | ед. | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 3 | Замена канализационных сетей, исчерпавших ресурс Ø100-400 | п.м | 4200 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведе- ния |
| 4 | Разработка ПСД на строительство напорного канализационного трубопровода от ул. Моло- дежная до ул. Воинская в р.п. Б. Козино | комплект | 1 | Снижение расходов на транс- портировку сточных вод |
| 5 | Строительство напорного канализационного трубопровода от ул. Молодежная до ул. Воин- ская в р.п. Большое Козино | п.м | 2500 | Снижение расходов на транс- портировку сточных вод |

    - Основные мероприятия в р/п. Гидроторф

В рамках разрабатываемой схемы предлагается провести реконструкцию напорного ка- нализационного коллектора для транспортировки стоков от р/п. Гидроторф на биологические очистные сооружения АО «Волга» в г. Балахне, а также автоматизацию КНС.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая техниче- ские обоснования этих мероприятий, представлен в таблице 12.2.3.

Таблица 12.2.3. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в

р/п. Гидроторф

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационного напорного коллектора р.п. Гидроторф от КНС 71 до Био- логических очистных сооружений | км | 5,2 | Снижение аварийности. Повышение надежности централизованного водо- отведения. |
| 2 | Реконструкция КНС-82 р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная,4а | ед. | 1 | Подключение новых абонентов |

| 3 | Автоматизация КНС: - КНС-71 р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов, 2а - КНС-ГНВС р.п. Гидроторф, ул. Администра- тивная, 9А | ед | 2 | Повышение надежности централизо- ванного водоотведения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Замена ветхих канализационных сетей, | п.м | 500 | Повышение надежности централизо- ванного водоотведения |

    - Основные мероприятия в р/п. Малое Козино

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

      - Реконструкция	канализационных	очистных	сооружений	производительностью 1000 м3/сут. (для сбора и очистки стоков от р.п. Малое Козино).

      - В качестве альтернативного варианта - строительство напорного канализационного коллектора п. М. Козино – Биологические очистные сооружения г. Балахна

      - Проектирование, строительство и реконструкция сетей канализации и КНС.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая техниче- ские обоснования этих мероприятий, представлен в таблице 12.2.4.

Таблица 12.2.4. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в

р/п. Малое Козино

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе- ство | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по реконструкции канализа- ционных очистных сооружений мощностью 1000 м3/сут | комплект | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 1000 м3/сут | 1 мероприя- тие | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 3 | Альтернативный вариант- строительство напорного канализационного коллектора п. М. Козино – Биологические очистные со- оружения г. Балахна | п.м. | 6000 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 4 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут | ед. | 3 | Снижение расходов на транс- портировку сточных вод |
| 5 | Замена канализационных сетей, исчерпав- ших ресурс Ø100-500 | п.м | 2500 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведе- ния |
| 6 | Прокладка напорного коллектора от жилого многоквартирного дома по адресу: р.п. Лукино ул. Морозова, д.34, Ø160, L=0,5 км | п.м | 500 | Снижение расходов на водоот- ведение |
| 7 | Строительство КНС | ед. | 1 | Снижение расходов на водоот- ведение |
| 8 | Реконструкция КНС в р.п. Лукино (ул. По- беды, ул. Запрудная, ул. Морозова) и р.п. Первое Мая | ед. | 4 | Повышение надежности водо- отведения, снижение эксплуа- тационных расходов |
| 9 | Перекладка сетей водоотведения в районе переезда р.п. Лукино | п.м | 400 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведе- ния |
| 10 | Строительство напорного коллектора от ул. Докучаева до канализационных очистных со- оружений (КОС) | п.м | 3000 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведе- ния |

    - Основные мероприятия в Коневском ТО

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

      - Вывоз канализационных стоков от Коневского ТО осуществлять спец. транспортом на проектируемые очистные сооружения д. Истомино;

      - Разработка проекта и строительство сетей канализации;

      - Разработка проекта и строительство сливных станций в д. Бурцево, д. Бредово, д. По- гарново, д. Юрино, д. Малинино, д. Сонино.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая техниче- ские обоснования этих мероприятий, представлен в таблице 12.2.5.

Таблица 12.2.5. Перечень основных мероприятий по реализации схем

водоотведения в Коневском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут, в д. Бурцево, д. Бредово, д. Погарново, д. Юрино, д. Малинино, д. Сонино. (6 шт) | ед. | 6 | Снижение расходов на транс- портировку сточных вод |
| 2 | Замена канализационных сетей, исчерпавших ре- сурс Ø100-500 | п.м | 1500 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведе- ния |

    - Основные мероприятия в Кочергинском ТО

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

      - строительство	канализационных	очистных	сооружений	производительностью 800 м3/сут.;

      - Разработка проекта и строительство сетей канализации;

      - Разработка проекта и строительство сливных станций 10 шт.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая техниче- ские обоснования этих мероприятий, представлен в таблице 12.2.6.

Таблица 12.2.6. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в

Кочергинском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе- ство | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных соору- жений в д. Истомино мощностью 800 м3/сут. | ед. | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 2 | Проектирование и строительство канализацион- ных очистных сооружений в п. Совхозный | ед | 1 | Обеспечение выполнения норм очистки сточных вод |
| 3 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут, (10 шт) | ед. | 10 | Снижение расходов на транс- портировку сточных вод |
| 4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора д. Истомино от КК-50 до КНС-1 | км | 0,47 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведения |
| 5 | Автоматизация КНС: КНС-1 д. Истомино, ул. Гене- рала Маргелова, 66; КНС-2 д. Истомино, ул. Гене- рала Маргелова, 51 | ед. | 2 | Повышение надежности цен- трализованного водоотведения |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Целесообразно произвести строительство сетей канализации и очистных сооружений для сбора и очистки сточных вод, что приведет к улучшению надежности и бесперебойности работы системы водоотведения, повышению качества обслуживания абонентов, снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство сетей канализации и очистных сооружений снизит объем бытовых сто-

ков, попадающих в грунт, что приведет к улучшению экологической обстановкиСведения о вновь	строящихся,	реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуа- тации объектах централизованной системы водоотведения Балахнинского муниципального округа указаны в разделе 12.2.

Объекты водоотведения, планируемые к выводу из эксплуатации в Балахнинском муни- ципальном округе, приведены в таблице 12.4.1

Таблица 12.4.2. Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации

| № п/п | Объект | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание КНС 1-11 | г. Балахна, ул. Мичурина | Отсутствие абонентов, не функци- онирует, износ 100% |
| 2 | Здание КНС 1-13 | г. Балахна, территория сада №1 НиГРЭС | Отсутствие абонентов, не функци- онирует |
| 3 | Здание КНС 1-7 | г. Балахна, ул. Мазурова, д.4 | Отсутствие абонентов, не функци- онирует |
| 4 | Здание очистных сооруже- ний (площадь 777,3 м2) | д. Истомино | Разрушено, не функционирует |

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах

управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Схемой предусмотрено внедрение на объектах водоотведения, обслуживаемых АО

«НОКК», автоматизированных систем оперативного управления.

Основной задачей внедрения системы автоматизации является:

      - поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы со- оружений, установок, основного и вспомогательного оборудования;

      - сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нор- мальных условий работы сооружений, установок, оборудования;

      - сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

      - возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Балахнинского муниципального округа,

расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов плани- ровки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

      - для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наруж- ной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

      - для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грун- тов и назначения трубопровода.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Все планируемые к строительству объекты централизованной системы водоотведения размещены в границах муниципального образования.

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения по- верхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в ре- зультате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их со- ставе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериаль- ные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподго- товки необходимо использование ресурсосберегающей природоохранной технологии повтор- ного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить эко- логическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

  - Сведения о применении методов, безопасных

для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации одним из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. Требования к методам и оборудованию для обработки осадков сточных вод, образуе-

мых в процессе механической, физико-химической и биологической очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения   устанавливает   стандарт ГОСТ Р 59748-2021 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХВОД.

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природ- ную среду необходимо внедрить:

- Систему доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения;

- Систему УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содер- жание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в во- доем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздей- ствие на животный мир водоема.

- Систему механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий, заня- тых под полями фильтрации.

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях

в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в г. Балахне

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в г. Ба- лахне представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в г. Балахне

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе- ство | Финансовые по- требности для реа- лизации мероприя- тий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора от ЦКНС 1-1 пл. Со- ветская до пересечения улиц Савицкой-Челюскинцев | км | 1,15 | 15752 |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС 1-9 до про- ектируемого коллектора от КНС 1-1 | км | 0,18 | 1463 |
| 3 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от ул. Юж- ная д. 45 до Южная д. 10 | км | 0,49 | 6942 |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС 3-7 ул.В.Рейд 35 до ограждения АО Волга | км | 0,35 | 2466 |
| 5 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС ул.Свердлова,29А (Свердлова 32) до Свердлова 2 | км | 0,36 | 3150 |
| 6 | Автоматизация КНС: - КНС 2-2 ул. 1 Мая г. Балахна; - ЦКНС 1-1 пл. Советская, г. Балахна; - КНС1-4 ул. Энгельса,72 г. Балахна; - КНС 2-1 ул. 40 лет Пионерской организации, г. Балахна; - КНС 2-6 ул. Пирогова, г. Балахна | ед | 5 | 2241 |
| 7 | Реконструкция самотечной канализации от школы №3 до КНС 1-4 | км | 0,1 | 2331 |
| 8 | Реконструкция самотечной канализации ул.Горького, 11 | км | 0,04 | 2025 |
| 9 | Реконструкция зданий КНС ( 1-1 пл.Советская, 1-4 ул. Эн- гельса,72) | ед. | 2 | 2329 |
| 10 | Реконструкция самотечной канализации ул.Свердлова, 8, г.Ба- лахна | км | 0,02 | 3561 |
| 11 | Строительство канализационной насосной станции в мкр. ЦКК | ед | 1 | 15000 |
|  | Итого: |  |  | 57260 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р/п. Большое Козино

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р/п.

Большое Козино представлена в таблице 14.1.2.

Таблица 14.1.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в р/п. Большое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Финансовые потребно- сти для реализации ме- роприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по реконструкции канализационных очистных сооружений на ул. Воинская р.п. Большое Козино | ком- плект | 1 | 5 000 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений на ул. Воинская р.п. Большое Козино с внедрением УФ обеззара- живания очищенных сточных вод | ед. | 1 | 100 000 |
| 3 | Замена канализационных сетей, исчерпавших ресурс Ø100-400 | п.м | 4200 | 11 520 |
| 4 | Разработка ПСД на строительство напорного канализационного трубопровода от ул. Молодежная до ул. Воинская в р.п. Боль- шое Козино | ком- плект | 1 | 610 |
| 5 | Строительство напорного канализационного трубопровода от ул. Молодежная до ул. Воинская в р.п. Большое Козино | п.м | 2500 | 6880 |
| 6 | Итого: |  |  | 124 010 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р/п. Гидроторф

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р/п. Гид- роторф представлена в таблице 14.1.3.

Таблица 14.1.3. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в р/п. Гидроторф

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ко- ли- че- ство | Финансовые потреб- ности для реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационного напорного коллектора р.п. Гидроторф от КНС 71 до Биологических очистных сооружений | км | 5,2 | 28431 |
| 2 | Реконструкция КНС-82 р.п. Гидроторф, ул. Юбилейная,4а | ед. | 1 | 5203 |
| 3 | Автоматизация КНС: - КНС-71 р.п. Гидроторф, ул. Космонавтов, 2а - КНС-ГНВС р.п. Гидроторф, ул. Административная, 9А | ед. | 2 | 1368 |
| 4 | Замена ветхих канализационных сетей, | п.м | 500 | 420 |
|  | Итого: |  |  | 35 422 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р.п Малое Козино

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в р.п Малое Козино представлена в таблице 14.1.4.

Таблица 14.1.4. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в р/п. Малое Козино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потребности для реализации мероприя- тий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД по реконструкции канализацион- ных очистных сооружений мощностью 1000 м3/сут | комплект | 1 | 8 000 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных соору- жений мощностью 1000 м3/сут | 1 мероприятие | 1 | 100 000 |
| 3 | Альтернативный вариант- строительство напор- ного канализационного коллектора п. М. Козино- Биологические очистные сооружения г. Балахна | п.м. | 6000 | 150 000 |
| 4 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут | ед. | 3 | 180 |
| 5 | Замена канализационных сетей, исчерпавших ре- сурс Ø100-500 | п.м | 2500 | 6 860 |
| 6 | Прокладка напорного коллектора от жилого много- квартирного дома по адресу: р.п. Лукино ул. Моро- зова д.34, Ø160, L=0,5 км | п.м | 500 | 1 470 |
| 7 | Строительство КНС | ед. | 1 | 2 900 |
| 8 | Реконструкция КНС в р.п. Лукино (ул. Победы, ул. Запрудная, ул. Морозова) и р.п. Первое Мая | ед. | 4 | 4 400 |
| 9 | Перекладка сетей водоотведения в районе пере- езда р.п. Лукино | п.м | 400 | 1 100 |
| 1 0 | Строительство напорного коллектора от ул. До- кучаева до канализационных очистных сооруже- ний (КОС) | п.м | 3000 | 30 000 |
|  | Итого: |  |  | 304 910 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в Коневском ТО

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в Конев- ском ТО приведена в табл. 14.1.5.

Таблица 14.1.5. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в Коневском ТО

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потребно- сти для реализации ме- роприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут, в д. Бурцево, д. Бредово, д. Погарново, д. Юрино, д. Мали- нино, д. Сонино. (6 шт) | ед. | 6 | 360 |
| 2 | Замена канализационных сетей, исчерпавших ресурс Ø100-500 | п.м | 1500 | 4200 |
|  | Итого: |  |  | 4 560 |

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в Кочергинском ТО

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения в Кочер- гинском ТО представлена в таблице 14.1.6.

Таблица 14.1.6. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации

схем водоотведения в Кочергинском ТО

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Финансовые потребно- сти для реализации мероприятий, тыс. руб (с НДС). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений мощ- ностью 800 м3/сут | ед. | 1 | 350 000 |
| 2 | Проектирование и строительство канализационных очист- ных сооружений в п. Совхозный | ед | 1 | 100 000 |
| 3 | Строительство сливных станций мощностью 30 м3/сут. | ед. | 10 | 600 |
| 4 | Автоматизация КНС: КНС-1 д. Истомино, ул. Генерала Мар- гелова,66; КНС-2 д. Истомино, ул. Генерала Маргелова, 51 | ед | 2 | 1 369 |
| 5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора д. Истомино от КК-50 до КНС-1 | км | 0,47 | 3962,78 |
|  | Итого: |  |  | 455 931,78 |

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

  - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Показатели качества обслуживания абонентов

Показателями качества обслуживания абонентов в системе водоотведения являются: Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации. Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объ-

екты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации. Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания. Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбра-

сываемую воду.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации. Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объ-

екты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды. Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

  - Показатели качества обслуживания абонентов

Развитие диспетчерской службы обслуживания клиентов по вопросам водоотведения с целью уменьшения времени ожидания ответа оператора;

Увеличение доли исполненных заявок на подключение по итогам года.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и под- дающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:

- перебои в водоотведении – 0%;

- частота отказов в услуге водоотведения – 0%;

- отсутствие протечек и запаха.

  - Показатели качества очистки сточных вод

В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.

Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонен- тов централизованной системы водоотведения или конкретной технологической зоны водо- отведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологи- ческих зон водоотведения).

Нормативы состава сточных вод утверждены Постановлением Администрации БМО НО за №1719 от 23.09.2021г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопо- требления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строи- тельстве.

Контроль объемов отпуска и потребления воды;

Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения;

Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих инфиль- трацию поверхностных и грунтовых вод в систему.

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –

улучшение качества очистки сточных вод

Указанные мероприятия по развитию системы водоотведения являются основанием для разработки инвестиционной программы, их выполнение позволит увеличить объемы реали- зации и улучшить качество транспортировки и очистки сточных вод.

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу- ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре- гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют.

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с информацией, полученной от администрации Балахнинского МО, бес- хозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Балахнинского муниципального округа приведены в табл. 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень и характеристики прочих канализационных сетей в г. Балахне,

обслуживаемых Балахнинским филиалом АО "НОКК"

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характеристики объекта |  | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Пирогова, к д. № 3 |  |  |  | 10 |
| 2 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Олимпий- ская, к д. № 8 |  |  |  | 30 |
| 3 | Канализационные сети г. Балахна, пл. Минина, здание " Дом Москвы" |  |  |  | 40 |
| 4 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Н. Коль- цова к д. 15 |  |  |  | 100 |
| 5 | Канализационные сети г. Балахна. ул. Пирогова к д.1 |  |  |  | 10 |
| 6 | Канализационные сети г. Балахна, пер. Чехова, д.3 |  |  |  | 150 |
| 7 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Бумажни- ков, д.7 |  |  |  | 10 |
| 8 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Ленина, к д. 11 |  |  |  | 60 |
| 9 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Сверд- лова, к д. 23 |  | 9 колодцев диа- метром 1,0 м | керамика 150 | 140 |
| 10 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Коммуни- стическая, к д.8 |  | 8 колодцев диа- метром 1,0м | чугун 100, ке- рамика 150,250 | 184,5 |
| 11 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Фрунзе к д. 6а |  |  |  | 87,5 |
| 12 | Канализационные сети г. Балахна, пр-т Дзер- жинского, к д. № 38 |  |  |  | 115 |
| 13 | Канализационные сети г. Балахна, ул. К. Маркса, к д. № 4 |  |  |  | 5 |
| 14 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Рязанова, д. 1 |  | 5 колодцев | чугун 100 | 106,5 |
| 15 | Канализационные сети г. Балахна, ул. Герцена, в районе д.27 |  |  | чугун 150 | 88 |
| 16 | Канализационные сети г. Балахна, к дому № 36 по ул. Герцена |  |  | чугун 150 | 52 |
| 17 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург, к дому № 4 |  |  |  | 108 |
| 18 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, к дому № 28 |  |  |  | 25 |
| 19 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова, д.6 "а" |  |  |  | 123 |

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Год по- стройки | Технические характеристики объекта |  | Протяжен- ность, м.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, к дому № 74 |  |  |  | 98 |
| 21 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Репина: самотечный коллектор (от д.6 до д.10 ул. Репина) - материал ПВХ. Напорный коллектор (от д.10 ул. Репина до д.17 ул. Седова) - материал полиэтилен |  |  | ПВХ 110,50 | 340 |
| 22 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 48, а |  |  | чугун 150, 100 | 80,7 |
| 23 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, пл. Советская, д. 29 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 92 |
| 24 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.105 |  | 6 колодцев | керамика 200, чугун 100 | 155 |
| 25 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.32 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 93,9 |
| 26 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.30 |  | 4 колодца | чугун 150, 100 | 88,1 |
| 27 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ветлянская, к многоквартирным жилым домам № 7 и № 8 |  |  |  | 164,81 |
| 28 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свободы, д.4А |  |  | чугун 100, пвх 160, керамика 150 | 83,8 |
| 29 | Канализационные сети Нижегородская область, г. Балахна, от фекальной канализационной сети микрорайона ЦКК до наружной стены здания КНС-3, расположенного на территории ОАО «Полиграфкартон» |  |  | чугун 315 | 165 |
| 30 | Всего: |  |  |  | 2805,81 |

Список использованных источников

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснаб- жения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по- рядку их разработки и утверждения».

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. по- становлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782).

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644.

- Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод. Утверждены постанов- лением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Утверждены постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г.

№ 306.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован- ная редакция СНиП 2.04.02-84*».

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). – Москва, 2012

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод- ные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. – 88 с.